附件

《锅炉节能技术监督管理规程》

(TSG G0002-2010)第1号修改单

(对2010年8月第1版的修改)

附件A修改为：

附件A

工业锅炉热效率指标

A1  燃煤工业锅炉产品额定工况下热效率指标

A1.1  层状燃烧锅炉产品

层状燃烧锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值要求见表A-1。

表A-1  层状燃烧锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值

| 燃料 品种 |  | 燃料收到基 低位发热量 Qnet.v.ar (kJ/kg) | 锅炉额定蒸发量(D，t/h)或者额定热功率(Q，MW) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D≤20或者Q≤14 |  | D＞20或者Q＞14 |  |
|  |  |  | 锅炉热效率(％) |  |  |  |
|  |  |  | 目标值 | 限定值 | 目标值 | 限定值 |
| 烟煤 | Ⅱ | 17700≤Qnet.v.ar≤21000 | 85 | 80 | 86 | 81 |
|  | Ⅲ | Qnet.v.ar＞21000 | 87 | 82 | 89 | 84 |
| 褐煤 |  | Qnet.v.ar≥11500 | 85 | 80 | 87 | 82 |

注A-1：以I类烟煤、贫煤和无烟煤等为燃料的锅炉热效率指标，按照表A-1中Ⅱ类烟煤热效率指标执行。

注A-2：各燃料品种的干燥无灰基挥发分(Vdaf)范围，烟煤，Vdaf＞20%；贫煤，10%＜Vdaf≤20%；Ⅱ类无烟煤，Vdaf＜6.5%；Ⅲ类无烟煤，6.5%≤Vdaf≤10%；褐煤，Vdaf＞37%(下同)。

A1.2  流化床燃烧锅炉产品

流化床燃烧锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值要求见表A-2。

表A-2  流化床燃烧锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值

| 燃料 品种 |  | 燃料收到基低位发热量 Qnet.v.ar(kJ/kg) | 锅炉热效率(％) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目标值 | 限定值 |
| 烟煤 | Ⅰ | 14400≤Qnet.v.ar＜17700 | 87 | 82 |
|  | Ⅱ | 17700≤Qnet.v.ar≤21000 | 91 | 86 |
|  | Ⅲ | Qnet.v.ar＞21000 | 92 | 88 |
| 褐煤 |  | Qnet.v.ar≥11500 | 91 | 86 |

注A-3：以贫煤和无烟煤等为燃料的锅炉热效率指标，按照表A-2中褐煤热效率指标执行。

注A-4：以劣质煤(主要组成为煤矸石，燃料收到基低位发热量Qnet.v.ar<11500kJ/kg，且Aar>40%)为燃料的锅炉热效率指标，限定值应当达到锅炉设计热效率，目标值按照表A-2中AI烟煤热效率目标值执行。

A1.3  室燃(煤粉)锅炉产品

室燃(煤粉)锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值要求见表A-3。

表A-3  室燃(煤粉)锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值

| 燃料 品种 | 燃料收到基低位发热量 Qnet.v.ar(kJ/kg) | 锅炉热效率(％) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标值 | 限定值 |
| 煤 | 按燃料实际化验值 | 92 | 88 |

注A-5：以水煤浆为燃料的锅炉热效率指标，限定值应当达到锅炉设计热效率，目标值按照表A-3中热效率目标值执行。

A2  燃液体燃料、燃天然气工业锅炉产品额定工况下热效率指标

燃液体燃料、燃天然气工业锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值要求见表A-4。

表A-4  燃液体燃料、燃天然气锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值

| 燃料 品种 |  | 燃料收到基低位发热量 Qnet.v.ar(kJ/kg) | 锅炉热效率(％) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目标值 | 限定值 |
| 液体燃料 | 轻油 | 按燃料实际化验值 | 96 | 90 |
|  | 重油 |  |  |  |
| 天然气 |  |  | 98 | 92 |

注A-6：以轻油、重油以外的液体燃料为燃料的锅炉热效率指标，限定值应当达到锅炉设计热效率，目标值按照表A-4中液体燃料热效率目标值执行。

注A-7：以天然气以外的气体燃料为燃料的锅炉热效率指标，限定值应当达到锅炉设计热效率，目标值按照表A-4中天然气热效率目标值执行。

A3  燃生物质锅炉产品额定工况下热效率指标

燃生物质锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值要求见表A-5。

表A-5  燃生物质锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值

| 燃料 品种 | 燃料收到基 低位发热量 Qnet.v.ar (kJ/kg) | 锅炉额定蒸发量(D，t/h)或者额定热功率(Q，MW) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D≤10或者Q≤7 |  | D＞10或者Q＞7 |  |
|  |  | 锅炉热效率(％) |  |  |  |
|  |  | 目标值 | 限定值 | 目标值 | 限定值 |
| 生物质 | 按燃料实际化验值 | 88 | 80 | 91 | 86 |

注A-8：以低位发热量Qnet.v.ar<8374kJ/kg的生物质为燃料的锅炉热效率指标，限定值应当达到锅炉设计热效率，目标值按照表A-5中热效率目标值执行。

印送：各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局（市场监

督管理部门）。

本局：特种设备局。

质检总局办公厅                        2016年11月14日印发