附件1

存在一般问题的电梯维保单位情况一览表

| 序号 | 存在问题的维保单位 | 抽查地市 | 抽查发现该单位存在的不符合项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南怡和电梯有限公司 | 济南 | 无抽查项目的合同评审记录，不符合《特种设备生产和充装许可规则 》TSG 07-2019 附件M 3.2条的要求。 |
| 2 | 山东重华机电设备有限公司 | 济南 | 维保人员不能完成导电回路绝缘性能测试；维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 3 | 溧阳安保特达机电设备有限公司 | 济南 | 维保人员不能完成导电回路绝缘性能测试；维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 4 | 上海现代电梯制造有限公司 | 济南 | 诚创大厦1号电梯液压缓冲器缺油，维保单位对耗能缓冲器（季度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 5 | 巨人通力电梯有限公司济南分公司 | 济南 | 仪器设备检定校准证书超期，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 6 | 别克派利尔电梯（扬州）有限公司 | 济南 | 未对维保人员进行质量跟踪，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第九条的要求。 |
| 7 | 山东富士达电梯有限公司 | 济南 | 维保人员未能完成导电回路绝缘性能测试，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 8 | 青岛富安达电梯有限公司 | 青岛 | 导电回路绝缘性能测试不能按照标准规范规定的程序完成，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 9 | 青岛海湃德节能科技有限公司 | 青岛 | 营业执照地址与实际经营地址不一致，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019 3.6条要求。 |
| 10 | 济南德邦电梯有限公司 | 青岛 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 11 | 青岛永通电梯工程有限公司 | 青岛 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 12 | 青岛昊泰电梯有限公司 | 青岛 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 13 | 青岛威立信机电有限公司 | 青岛 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 14 | 青岛昶荣电机工程有限责任公司 | 青岛 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 15 | 青岛凌云电梯工程有限公司 | 青岛 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 16 | 青岛裕兴达东芝电梯工程有限公司 | 青岛 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 17 | 青岛天柱电梯有限公司 | 青岛 | 未提供维保质量不定期检查记录不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第九条的要求。 |
| 18 | 山东德信泰机电设备工程有限公司 | 青岛 | 未提供维保质量不定期检查记录不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第九条的要求。 |
| 19 | 山东祥润电梯有限公司 | 淄博 | 仪器设备未按照现行标准配备齐全，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 20 | 淄博东屹工贸有限公司 | 淄博 | 未提供仪器设备检定/校准证书，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 21 | 济南恒泰电梯有限公司 | 淄博 | 未提供仪器设备检定/校准证书，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 22 | 淄博卓泰电梯工程有限公司 | 淄博 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 23 | 淄博腾威电梯销售有限公司 | 淄博 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 24 | 淄博盛鑫升降设备工程有限公司 | 淄博 | 仪器设备未按照现行许可规则配备齐全，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 25 | 济南怡和电梯有限公司 | 枣庄 | 未提供维保质量不定期检查记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第九条的要求。 |
| 26 | 通力电梯有限公司济南分公司 | 枣庄 | 无法按标准完成绝缘性能测试，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 27 | 西子电梯科技有限公司山东分公司 | 枣庄 | 无法按标准完成绝缘性能测试，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 28 | 山东科泰实业有限公司 | 东营 | 仪器设备检定/校准证书有效期超期，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 29 | 东营区京东五洲电梯电脑有限责任公司 | 东营 | 仪器设备未提供速度检测仪器、计时器具、物体质量称量器具检定/校准证书，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 30 | 山东天迈电梯有限公司 | 东营 | 仪器设备检定/校准证书有效期超期，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 31 | 山东嘉华电梯有限公司 | 东营 | 仪器设备未提供速度检测仪器、计时器具、物体质量称量器具检定/校准证书，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 32 | 东营优迈机电设备有限公司 | 东营 | 未提供仪器设备检定/校准证书，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 33 | 烟台韵都电梯有限公司 | 烟台 | 检测仪器的计量检定证书超过有效期，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019规定。 |
| 34 | 奥的斯电梯（中国）有限公司青岛分公司 | 烟台 | 维保人员不能完成导电回路绝缘性能测试；维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 35 | 烟台东兴电梯有限公司 | 烟台 | 维保人员对导电回路绝缘性能测试因选用仪表错误（应采用500V的兆欧表，现场维保人员选用1000V的兆欧表）不能完成导电回路绝缘性能测试；维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 36 | 烟台市天豫电梯有限责任公司 | 烟台 | 注册代码30123706022014070004和30123706022014070005的电梯：断电时紧急照明失效，不符合《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009第4.8条规定。 |
| 37 | 山东百隆电梯销售服务有限责任公司 | 潍坊 | 未制定应急措施和救援预案，并每半年至少进行一次应急演练，不符合《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017第2.12.1条规定。 |
| 38 | 诸城市通达电梯维保工程有限公司 | 潍坊 | 3#楼2单元（30103707822010120022）紧急照明失效，不符合《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009第4.8条规定。 |
| 39 | 青州市家成新能源有限公司 | 潍坊 | 未制定应急措施和救援预案，并每半年至少进行一次应急演练，不符合《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017第2.12.1条规定。 |
| 40 | 山东东讯安装工程有限公司 | 济宁 | 未提供维保质量不定期检查记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第九条的要求。 |
| 41 | 奥的斯机电电梯有限公司济南分公司 | 济宁 | 未提供培训计划和培训考核记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第五条第八款的要求。 |
| 42 | 北京首力电梯有限公司 | 济宁 | 未提供维保站工作人员培训考核记录等材料，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第五条第八款的要求。 |
| 43 | 康力电梯股份有限公司山东分公司 | 济宁 | 未提供维保站点人员参加安全教育培训的相关见证材料，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第五条第八款的要求。 |
| 44 | 泰安市恒通电梯有限公司 | 泰安 | 维保人员未能完成导电回路绝缘性能测试，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 45 | 济南宏达电梯安装维修有限公司 | 泰安 | 未提供电梯维保质量不定期检查记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第九条的要求。 |
| 46 | 山东逸通电梯有限公司 | 泰安 | 维保人员参加安全教育培训存档资料不齐全，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第五条第八款的要求。 |
| 47 | 济南正直电梯有限公司 | 泰安 | 未能完成导电回路绝缘性能测试，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 48 | 迅达（中国）电梯有限公司济南分公司 | 泰安 | 未能完成导电回路绝缘性能测试，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 49 | 威海市威保电梯安装有限公司 | 威海 | 维保人员不能完成导电回路绝缘性能测试；维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 50 | 威海长实物业服务有限公司 | 威海 | 维保人员不能完成导电回路绝缘性能测试；维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 51 | 日照一达安装工程有限公司 | 日照 | 营业执照地址与许可证地址不一致，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019 3.6条要求。 |
| 52 | 日照瑞恒安装工程有限公司 | 日照 | 维保人员不能完成导电回路绝缘性能测试；维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 53 | 日照菱电电梯有限公司 | 日照 | 维保人员不能完成导电回路绝缘性能测试；维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 54 | 山东安昌电梯有限公司 | 临沂 | 未制定不同类型电梯（自动扶梯与自动人行道）应急救援预案及演练记录，不符合《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017第2.12.1条规定。 |
| 55 | 临沂速迪电梯有限公司 | 临沂 | 未提供电梯维保质量不定期检查记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第九条的要求。 |
| 56 | 华升富士达电梯有限公司青岛分公司 | 临沂 | 除电梯限速器测试仪外，其余仪器设备检定校准超期，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 57 | 临沂鑫和电梯有限公司 | 临沂 | 自动扶梯防护挡板不满足要求，不符合《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》TSG T7005-2012第3.4条规定。 |
| 58 | 临沂恒信达机电设备有限公司 | 临沂 | 未制定不同类型电梯（自动扶梯与自动人行道）应急救援预案及演练记录，不符合《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017第2.12.1条规定。 |
| 59 | 济南广茂兴电梯有限公司 | 临沂 | 未对维保质量不定期检查进行记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第九条的要求。 |
| 60 | 山东亚琪迪机电有限公司 | 临沂 | 紧急报警装置失效（Y10#楼2单元、3单元），不符合《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009第4.8条规定。 |
| 61 | 沈阳三洋电梯有限公司安装分公司 | 临沂 | 未提供维保作业人员培训和考核记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第五条第八款的要求。 |
| 62 | 山东富士制御电梯有限公司 | 德州 | 缺少2019年的应急演练记录，不符合《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017第2.12.1条规定。 |
| 63 | 山东博尔特电梯有限公司 | 德州 | 未提供故障记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第五条的要求。 |
| 64 | 济南菱讯电梯有限公司 | 德州 | 维保人员不能完成导电回路绝缘性能测试，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 65 | 德州富龙恩电梯服务有限公司 | 德州 | 未制定应急措施和救援预案，并每半年进行一次救援演练，不符合《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017第2.12.1条规定。 |
| 66 | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 德州 | 维保人员不能完成轿厢意外移动保护装置试验，维保单位对轿厢意外移动保护装置的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 67 | 德州晟德地图有限公司 | 德州 | 缺少2019年度的培训考核记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第五条第八款的要求。 |
| 68 | 聊城万达星电梯设备有限公司 | 聊城 | 部分仪器设备的检定（校准）证书超期，不符合《特种设备生产和充装许可规则 》TSG 07-2019 G 1.4条的要求。 |
| 69 | 济南德邦电梯有限公司 | 聊城 | 部分仪器设备的检定（校准）证书超期，不符合《特种设备生产和充装许可规则 》TSG 07-2019 G 1.4条的要求。 |
| 70 | 聊城市恒力电梯有限公司 | 聊城 | 未提供加减速度测试仪设备的检定（校准）证书，卷尺计量检定超期，不符合《特种设备生产和充装许可规则 》TSG 07-2019 G 1.4条的要求。 |
| 71 | 山东智联安防电梯工程有限公司 | 聊城 | 仪器设备的检定（校准）证书超期，不符合《特种设备生产和充装许可规则 》TSG 07-2019 G 1.4条的要求。 |
| 72 | 山东利金商贸有限公司 | 聊城 | 卷尺、塞尺仪器设备的检定（校准）证书超期，不符合《特种设备生产和充装许可规则 》TSG 07-2019 G 1.4条的要求。 |
| 73 | 山东滨州荣达电梯工程有限公司 | 滨州 | 仪器设备检定/校准证书有效期超期，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 74 | 永大电梯设备（中国）有限公司 | 滨州 | 仪器设备未提供速度检测仪器、计时器具、物体质量称量器具检定/校准证书，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019第G1.4条规定。 |
| 75 | 菏泽博捷电梯有限公司 | 菏泽 | 未对扶梯制定应急措施和救援预案，并每半年进行一次演练，不符合《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017第2.12.1条规定。 |
| 76 | 菏泽金通电梯有限公司 | 菏泽 | 未对电梯发生的故障等情况进行记录，不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017第五条的要求。 |
| 77 | 格尔森电梯有限公司 | 菏泽 | 无法按标准完成绝缘性能测试，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |
| 78 | 迅达（中国）电梯有限公司济南分公司 | 菏泽 | 未针对扶梯每半年进行一次应急演练，不符合《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017第2.12.1条规定。 |
| 79 | 华升富士达电梯有限公司青岛分公司 | 菏泽 | 无法按标准完成绝缘性能测试，维保单位对导电回路绝缘性能测试（年度维护保养项目）的维护保养不符合《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017的要求。 |