TSG特种设备安全技术规范　　      　TSG DXXXX－202X

工业管道安全技术规程

Safety Technology Regulation for Industrial Pressure Pipe

(征求意见稿)

中华人民共和国国家市场监督管理总局颁布

年  月  日

前    言

2018年5月，原国家质量监督检验检疫总局（以下简称原质检总局）特种设备安全监察局（以下简称特种设备局）下达了《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（以下简称《工业管规》）的起草（修订）任务书，要求以《工业管规》2009年版为基础，整合现行安全技术规范，调整与法规、特种设备目录等不一致的内容，增加动力管道、制冷管道、非金属管道以及超高压管道相关要求，汇总解决法规实施中的突出问题，全面梳理工业管道的基本安全要求，形成关于工业管道安全技术的综合规范。

2018年6月，在北京召开工作会议，确定了《工业管规》的编写大纲、修订原则和需要解决的主要问题和重点内容，并且就起草工作进行具体分工，制定了起草工作时间表。起草工作组和材料、设计、安装、监督检验、使用等专业小组分别开展调研起草工作，召开多次研讨会，形成《工业管规》初稿草案。

2018年10月，起草工作组在上海召开了第二次工作会议，就起草工作中的主要问题进行了研讨，确定了各章节修订内容，形成《工业管规》初稿。

2019年3月、8月，起草工作组分别在北京、上海召开了第三次、第四次工作会议，就《工业管规》初稿行了逐条讨论，同时，邀请有关专家参与讨论，对专家提出了具体意见，作了相应的修订。

2020年4月、6月、8月，起草工作组以视频会议的形式，分章节小组、非金属管道小组、超高压管道小组，召开了多次讨论会议，形成了最终征求意见稿草案。2020年9月，起草工作组在北京召开了第五次工作会议，在最终征求意见稿草案的基础上，进行了充分的讨论和修改，将征求意见稿草案上报特种设备局。

2020年12月，特种设备局对征求意见稿草案进行了研究讨论，提出了修改意见。起草工作组修改后形成征求意见稿。

本规程按照以下基本原则制定：

1.依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备目录》，以现有的《工业管规》、《压力管道监督检验规则》和《压力管道定期检验规则—工业管道》等安全技术规范为基础，进行合并和理顺逻辑关系，统一并进一步明确基本安全要求，形成工业管道的综合性安全技术规范；

2.根据行政许可改革的要求，调整各环节有关的行政许可规定；

3.按照工业管道生产过程中各个环节的先后顺序，分章节进行描述，各环节的边界尽可能清晰，明确相应的主体责任；

4.增加“监督检验”一章，明确制造监督检验范围，解决类似“流量计”等压力管道主要承压部件或压力管道元件组合装置的监督检验问题；明确安装监督检验的范围，纳入《压力管道监督检验规则》涉及工业管道的内容；合理调整必要的监督检验项目和要求；

5.解决安全技术规范与相关产品标准的协调问题，有关产品的设计、制造及检验等具体技术要求，将尽可能直接引用有关国家标准或行业标准，不再对技术细节等内容进行重复规定。

目    录

1  总则	（1）

2  材料、管道组成件和管道支承件	（3）

3  设计	（14）

4  安装	（21）

5  监督检验	（33）

6  使用	（36）

7  定期检验	（45）

8  安全附件、阻火器和安全保护装置	（63）

9  附则	（71）

附件A  工业管道级别及其介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分	（72）

附件B  工业管道安装质量证明	（75）

附件C  特种设备监督检验证书	（77）

附件D  特种设备监督检验意见通知书	（80）

附件E  特种设备监督检验联络单	（81）

附件F  工业管道定期检验报告	（82）

附件G  特种设备检验意见通知书（1）	（86）

附件H  特种设备检验意见通知书（2）	（87）

工业管道安全技术规程

1  总    则

- 1.1  目的

- 为了保障工业管道的安全使用，预防和减少事故，保护人民群众生命和财产安全，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，制定本规程。

- 1.2  工业管道

- 工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的管道、公用工程管道（注1-1）及其他辅助管道，包括工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工艺管道；火力发电厂界区内输送蒸汽、汽水两相介质的动力管道；工业制冷系统中输送制冷剂介质的制冷管道；以下简称管道。

- 注1-1：公用工程管道是指输送的介质不直接参与生产过程，但能对生产起辅助作用的管道。

- 1.3  适用范围

- 本规程适用于特种设备目录所定义的、同时具备以下条件的金属、非金属管道：

- (1)最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压，下同）且不大于70Mpa（注1-2）；

- (2)公称直径（注1-3）大于或者等于50mm；

(3)输送介质为气体、液化气体、蒸汽、或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。

注1-2：公称压力为42MPa以上的管道为超高压管道。

- 注1-3：公称直径即公称通径、公称尺寸，代号一般用DN表示。

1.4  适用范围的特殊规定

(1)长输管道系统中的输油输气站场、储油储气库、罐区中的管道应当依据本规程执行；

(2)燃气系统中厂站内（不含调压站）的燃气管道和热力系统中厂站内（不含热力站和热分配站）的热力管道应当依据本规程执行；

(3)冷箱内管道、套管式管道、子母罐内管道等应当满足本规程第1章至第5章的规定。

1.5  不适用范围

本规程不适用的管道如下：

(1)军事装备和核设施的管道；

(2)海上设施和矿井井下的管道；

(3)移动设备上的专用管道，如铁路机车、汽车、船舶、航空航天器等；

(4)石油、天然气、地热等勘探和采掘装置的管道；

(5)采暖通风专业的管道；

(6)公称直径小于150mm，并且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道；

(7)设备本体所属管道（注1-4）。

1.6  管道范围的界定

本规程适用的管道范围如下：

- (1)管道组成件，指用于连接或装配成压力密封的管道系统的机械部件，包括压力管道元件、安全附件以及其它管道组成件（注1-5）；

- (2)管道支承件，包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、鞍座、底座、滚柱、托座、滑动支座、吊耳、管吊、卡环、管夹、U形夹和夹板等；

- (3)连接接头，包括管道组成件间的连接接头、管道与设备或者装置连接的第一道连接接头（焊缝、法兰、密封件及紧固件等）、管道与非受压元件的连接接头；

- (4)安全保护装置及仪表。

- 工业管道与长输管道、公用管道之间一般应当以隔离阀（截断阀）为分界点。

- 注1-4：泵和压缩机（多级之间连接的管道除外）、汽轮机、燃气轮机、内燃机、制冷用机组撬块、速冻装置和其他输送或加工流体设备的内部管道以及设备的外接管口。

注1-5：(1)压力管道元件指管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、密封元件及压力管道特种元件等，其中压力管道特种元件包括防腐管道元件和元件组合装置；元件组合装置是指由管子、管件、阀门、法兰、补偿器、密封元件等压力管道元件组合在一起具备某种功能的装置，如减温减压装置、燃气调压装置、阻火器、流量计(壳体)、工厂化预制管段（注1-6）；

(2)管道用安全附件指安全阀、爆破片装置和紧急切断阀；

(3)其他管道组成件包括有色金属以及有色金属合金制管件、铸造管件、挠性接头、耐压软管、紧固件、绝缘接头、低温绝热管、直埋夹套管和管路中的节流装置(如孔板)等，但不包括已纳入压力容器、压力管道元件和安全附件管理范围的产品。

注1-6：工厂化预制管段是指制造单位在工厂内根据施工设计图将压力管道元件焊接组装后整体出厂的压力管道元件产品，包括未纳入压力容器管理的汇管、收发球筒、除污器、混合器、缓冲器、凝气(水)缸、过滤器、分离器等，不包括安装单位在施工现场进行的管道预制。

- 1.7  管道分级

- 本规程适用范围内的管道按照设计压力、设计温度、介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分为GC1、GC2、GCD级。

- 管道级别以及介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性的划分见附件A。

- 1.8  与技术标准、管理制度的关系

- 本规程是管道的基本安全要求，其他规定(如技术标准、企业标准、设计规定等)不得低于本规程的要求。

1.9  不符合本规程规定时的特殊处理规定

- 管道采用新材料、新技术、新工艺，与本规程的要求不一致，或者本规程未作要求、可能对安全性能有重大影响的，相关单位应当提供有关设计、研究、试验的依据、数据、结果及其检验检测报告等技术资料，向国家市场监督管理总局（以下简称市场监管总局）申报，由市场监管总局委托安全技术咨询机构或者相关专业机构进行技术评审，方可投入生产、使用。

- 1.10  协调标准、引用标准（注1-7）

- 满足本规程基本安全要求的标准称为本规程的协调标准。本规程的主要协调标准如下：

- (1)GB/T 20801《压力管道规范  工业管道》；

- (2)GB/T 32270《压力管道规范  动力管道》。

- 本规程指定采用的基础性标准称为本规程的引用标准，如介质标准、材料标准、方法标准、零部件标准等；

- 采用国际标准或者国外标准时，设计文件或者工艺文件中应当包括符合本规程基本安全要求的符合性申明及比照表。

- 注1-7：本规程的协调标准或者引用标准中，凡是注明年号的，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或者修订版均不适用于本规程；凡是不注明年号的，其最新版本适用于本规程。

- 1.11  管理要求

- 压力管道元件的制造以及管道的设计、安装（含现场制作，下同）、改造、修理、使用的单位以及检验、检测机构等，应当严格执行本规程，并且按照特种设备信息化管理的规定，及时将所要求的数据输入特种设备信息化管理系统。

2  材料、管道组成件和管道支承件

- 2.1  通用要求

- 2.1.1  材料的基本要求

(1)符合相应材料标准的规定，其使用方面的要求符合本规程的协调标准以及工程设计的规定；

(2)金属材料（螺栓除外）的断后伸长率应当不低于14％，材料在最低使用温度下具备足够的抗脆断能力。由于特殊原因必须使用断后伸长率低于14％的金属材料时，能够采取必要的防护措施；非金属管道中的纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道所用树脂材料的断后伸长率应当不低于2.5%；

(3)在预期的寿命内，材料应当在使用条件下具有足够的稳定性，包括物理性能、化学性能、耐腐蚀（包括应力腐蚀破裂）性能、抗疲劳性能以及组织稳定性等；

(4)考虑在可能发生火灾和灭火条件下的材料适用性以及由此而带来的材料性能变化和次生灾害；

(5)材料适合相应制造、制作加工（包括锻造、铸造、焊接、冷热成形加工、热处理等）的要求，用于焊接的碳钢、低合金钢的含碳量小于或等于0.30％；

(6)几种不同的材料组合使用时，应当注意其可能出现的不利影响。

2.1.2  材料和管道组成件采用国际或者国外标准时，应当符合下列要求：

(1)选用国外压力管道规范允许使用并且已有使用实例的材料和管道组成件，其性能、技术要求不得低于国内同类材料和管道组成件的相应标准要求，其使用条件应当符合本规程的协调标准的要求；

(2)首次使用前，对材料和管道组成件的标准进行符合本规程的技术评审。对材料的化学成份、力学性能进行复验，并且进行相应工艺评定，复验和评定结果符合本规程要求，方可投入制造，复验以及工艺评定报告应当纳入产品质量证明文件；

(3)引进国外技术、标准，制造和制作并且在国内使用的管道，其技术要求和使用条件不符合本规程规定时，应当参照本规程1.9条办理。

2.1.3  采用新研制、无应用实例的材料和管道组成件，研制生产单位应当提供试验验证资料和在第三方检测报告的基础上，按本规程1.9条办理。

2.1.4  材料代用

管道制造、改造、修理单位对管道组成件的材料代用，应当事先取得原设计单位的书面批准。

2.1.5  压力管道特种元件、其他管道组成件的设计应符合本规程的协调标准的要求，其涉及的材料、制造、焊接、热处理、无损检测、耐压试验和泄漏试验应符合本规程的协调标准、产品标准及工程技术规定的要求。

2.1.6  安全附件的通用要求以及选用、装设和安装要求应当符合本规程第8章的有关规定。

2.1.7  管道支承件和连接接头应符合本规程的协调标准、产品标准及工程技术规定的要求。

- 2.2  压力管道元件的基本要求

2.2.1  制造单位职责

(1)压力管道元件的制造单位应当按照安全技术规范要求取得特种设备制造许可证，按照批准的范围进行制造。依据有关法规、安全技术规范的要求建立压力管道元件制造的质量保证体系并且有效运行，制造单位及其法定代表人(主要负责人)对压力管道元件的制造质量负责；

(2)制造单位应当严格执行有关法规、安全技术规范及技术标准。

制造单位在压力管道元件的制造前，应当根据本规程、产品标准及设计文件的要求制订完善的质量计划(检验计划)，其内容至少应当包括制造工艺控制点、检验项目；在压力管道元件的制造过程中和完工后，应当按照质量计划规定的时机，进行相应的检验和试验，并且由相关人员作出记录或者出具相应报告；

(3)压力管道元件制造单位应当根据采购方书面提供的使用条件和订货要求进行制造。

2.2.2  监督检验

按照安全技术规范要求需要进行监督检验的压力管道元件，制造单位应当在产品制造前，向特种设备检验机构提出申请对其制造过程进行监督检验并且取得《特种设备监督检验证书》，方可出厂。

2.2.3  型式试验

按照安全技术规范要求需要取得型式试验证书的压力管道元件，应当经过特种设备检验机构进行型式试验。

型式试验的项目、要求及结果应当满足型式试验安全技术规范的要求。

2.2.4  压力管道元件的出厂资料

(1)制造单位应当在压力管道元件的明显部位作出清晰、牢固的出厂钢印标志或者采用其他可以追溯的标志；

(2)制造单位应当向压力管道元件的使用单位提供质量证明书（含原材料的质量证明书），压力管道元件的质量证明书的内容应当符合产品标准的要求、清晰并且印制可以追溯的信息化标识，加盖元件制造单位质量检验章；可追溯的信息包括材料制造单位名称、材料牌号、规格、炉批号、交货状态（热处理状态）、质证书签发日期等内容；可追溯的信息化标识包括二维码、条码等。

(3)质量证明文件应当在管道使用年限内保存。

2.2.5  境外制造的压力管道元件

(1)境外制造的压力管道元件应当按照安全技术规范要求取得特种设备制造许可证；境外制造的压力管道元件应当按照安全技术规范要求取得相应的型式试验证书；

(2)境外制造的压力管道元件应当按照安全技术规范要求进行制造过程监督检验；未能在境外完成制造过程监督检验时，应当在压力管道元件入境到达口岸或者使用地后，由特种设备检验机构依据《压力管道监督检验规则》，对产品安全性能进行监督检验；

(3)境外制造的，随锅炉压力容器整机配套出厂的压力管道元件无需单独进行产品安全性能检验，其产品质量由锅炉压力容器制造单位负责，并应随锅炉压力容器同时进行产品安全性能检验。

2.3  管道组成件和管道支承件的使用限制

2.3.1  铸铁管道组成件的使用应当符合以下规定：

(1)灰铸铁、可锻铸铁不得应用于GC1级、GCD级管道和剧烈循环工况，球墨铸铁不得应用于GCD级管道和剧烈循环工况（注2-1）；

注2-1：剧烈循环工况的定义见GB/T 20801.3《压力管道规范 工业管道 第三部分 设计和计算》的规定。

(2)灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁在制造、制作和安装、维修过程中不得使用焊接；

(3)用于制冷系统中符合低温低应力工况（注2-2）的铸铁材料，使用温度应当高于-30℃。

注2-2：低温低应力工况的定义见GB/T 20801.2《压力管道规范 工业管道 第二部分 材料》的规定。

2.3.2  球墨铸铁用于管道组成件时应采用附铸试块取样，其断后伸长率应不小于15%，压力额定值不大于5.0MPa，使用温度应当高于-20℃，并且不高于350℃。

2.3.3  灰铸铁和可锻铸铁管道组成件在下列条件使用时，必须采取防止过热、急冷急热、振动以及误操作等安全防护措施：

(1)灰铸铁的压力额定值不大于2.0MPa，使用温度范围为-10℃～230℃；

(2)可锻铸铁的压力额定值不大于2.0MPa，使用温度范围为-20℃～300℃；

(3)灰铸铁和可锻铸铁用于有毒或者可燃介质时，压力额定值不大于1.0MPa，使用温度不高于150℃。

2.3.4  碳素结构钢管道组成件的使用应当符合以下规定：

(1)普通碳素结构钢（注2-3）不得用于GC1级、GCD级管道；

注2-3：普通碳素结构钢的定义见GB/T 20801.2《压力管道规范 工业管道 第二部分 材料》的规定。

(2)沸腾钢和半镇静钢（碳素结构钢）不得用于GCD级管道和有毒或者可燃介质管道，设计压力应不大于1.6MPa，使用温度范围为0℃～200℃；

(3)Q215A、Q235A等A级镇静钢不得用于GCD级管道和有毒或者可燃介质管道，设计压力应不大于1.6MPa，使用温度不高于350℃，最低使用温度按照本规程的协调标准的规定；

(4)Q215B、Q235B等B级镇静钢不得用于剧毒介质管道，设计压力应不大于3.0MPa，使用温度不高于350℃，最低使用温度按照本规程的协调标准的规定；

(5)用于GCD级管道时，设计压力应不大于1.6MPa，设计温度不高于300℃。

2.3.5  用于管道组成件的碳素结构钢的焊接厚度应当符合以下要求：

(1)沸腾钢、半镇静钢，厚度不得大于12mm；

(2)A级镇静钢，厚度不得大于16mm；

(3)B级镇静钢，厚度不得大于20mm。

2.3.6  碳钢、奥氏体不锈钢钢管及由其制造的对焊管件的使用限制应当符合表2-1规定。

表2-1 钢管及其对焊管件的使用限制（注2-4）

| 钢管标准 | 材料 | 钢管和管件制造工艺 | 不允许使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 3091 | 碳素结构钢 | (1)电阻焊焊管； (2)电熔焊焊管 | (1)按2.3.4和2.3.5条规定； (2)设计压力大于1.6MPa； (3)GC1级管道； (4)剧烈循环工况。 (5)GCD级管道 |
| SY/T 5037 | 碳素结构钢 | 电熔焊焊管 |  |
| GB/T 13401 | 碳素结构钢（CF370） | 无缝及焊接对焊管件 |  |
| GB/T 9711 | 碳钢 （PSL1） | 电阻焊焊管 | (1)GC1级、GCD级管道； (2)剧烈循环工况； (3)设计压力大于4.0MPa |
|  | 碳钢 （PSL2） |  | (1)GC1级剧毒或气体管道； (2)剧烈循环工况； (3)GCD级管道 |
| GB/T 8163 | 碳钢 | 无缝管 | (1)GC1级管道； (2)GCD级管道时，设计压力大于1.6MPa或者设计温度高于300℃ |
| GB/T 3087 |  |  | (1)GC1级管道； (2)GCD级管道时，设计压力大于5.3MPa |
| GB/T 9711 | 碳钢 （PSL1） |  | (1)GC1级管道 |
| GB/T 13401 | 碳钢 （CF415,CF485） | 无缝及焊接对焊件 |  |
| GB/T 12771 HG/T 20537.3 | 奥氏体不锈钢 | 电熔焊焊管（不添加填充金属或者焊缝不做射线检测）及对接焊管件 | (1)GC1级管道； (2)剧烈循环工况； (3)GCD级管道设计压力大于等于16.7MPa，或者设计压力大于等于4.0MPa，并且设计温度大于或者等于570℃ |
| HG/T 20537.4 |  | 电熔焊焊管（添加填充金属，但是焊缝不做射线检测）及对接焊管件、焊缝不做射线检测 |  |

注2-4：表2-1钢管标准名称如下：

(1)GB/T 3091《低压流体输送用焊接钢管》；

(2)GB/T 9711《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》；

(3)GB/T 8163《输送流体用无缝钢管》；

(4)GB/T 3087《低中压锅炉用无缝钢管》；

(5)GB/T 12771《流体输送用不锈钢焊接钢管》；

(6)GB/T 13401《钢制对焊管件 技术规范》；

(7)HG/T 20537.3《化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求》；

(8)HG/T 20537.4《化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要求》；

(9)SY/T 5037《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》。

2.3.7  碳钢、碳锰钢、低温用镍钢不宜长期在425℃以上使用。铬钼合金钢在400℃～550℃区间长期使用时，应当根据使用经验和具体情况提出适当的回火脆性防护措施。

2.3.8  奥氏体不锈钢使用温度大于540℃（GCD级管道大于525℃，铸件大于425℃）时，应当控制材料含碳量不低于0.04％，并且在固溶状态下使用。

奥氏体不锈钢在540℃～900℃区间长期使用时，应当采取适当防护措施防止材料脆化。

奥氏体不锈钢在下列条件下，应当考虑发生晶间腐蚀的可能性：

(1)低碳（C≤0.08％）非稳定化不锈钢，在热加工或者焊接后使用；

(2)超低碳（C≤0.03％）不锈钢在425℃以上长期使用。

2.3.9  高温蠕变工况使用的铬钼合金钢、强韧型铁素体耐热钢、300系列奥氏体不锈钢、镍基耐热合金，应当考虑焊接接头高温长期强度的降低对管道组成件预期寿命的影响。

2.3.10  为防止硫、铅及其化合物在高温下侵蚀镍基合金导致晶界脆化，镍及镍基合金在各种环境气氛下的使用温度上限应当符合本规程的协调标准的规定。

2.3.11  低温条件下金属材料及其焊接接头的使用温度限制和冲击韧性要求应当符合本规程的协调标准及其材料标准的要求。

2.3.12  铸钢材料应当符合本规程的协调标准、产品标准的规定。

2.3.13  焊接材料应当符合本规程的协调标准、设计文件和焊接工艺评定文件的规定。

2.3.14  管道用密封件的选用应当考虑设计压力、设计温度以及介质、使用寿命等的要求,并且符合本规程的协调标准及其密封材料标准的规定。

2.3.15  管道支承件的使用应当符合本规程的协调标准及其管道支承件标准的规定。

2.3.16  工厂化预制管段还应符合下列要求：

（1）工厂化预制管段预制前，制造单位应当根据管道设计文件和工厂化预制管段技术协议的要求编制管道预制工艺文件，工艺文件经委托方审查确认。

工艺文件应包括工厂化预制管段轴测图、工厂化预制管段加工工艺卡、工厂化预制管段清单、管件坡口加工清单、安装说明和技术要求等内容；

（2）工厂化预制管段的材料验收、下料、弯制、坡口加工、组对、焊接、热处理、检验等要求应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定；

（3）质量证明文件

工厂化预制管段产品质量证明文件至少应当包括标注材质、规格和实际尺寸、焊缝位置和编号、返修和热处理位置、无损检测等信息的工厂化预制管段轴测图，压力管道元件的产品合格证、质量证明书或者复验、试验报告，管道焊接、热处理记录，无损检测报告，检验和试验报告，工厂化预制管段清单，管道工厂化预制监督检验证书等内容。

2.3.17  超高压管道的专项要求

2.3.17.1  超高压管道应当符合以下规定：

（1）管子应为无缝管，不得使用螺旋焊缝，管子制造单位应对每根钢管进行超声波检测和涡流检测，每一热处理批次的钢管应进行硬度检测，每根无损检测合格的管子应当按照设计文件的规定进行耐压试验；

（2）不得使用铸造管件，管件制造单位应对每个锻造的管件进行超声波检测；

（3）所有铸造阀门的铸造质量系数Ec=1.0，未经建设单位同意不得进行重大补焊；

（4）阀门制造单位应对所有阀门法兰焊接接头应进行射线检测，超声检测不得代替射线检测，阀门外表面和能检测到的内表面应进行磁粉或渗透检测，锻造阀门应进行超声或者射线检测；

（5）不得使用承插焊管件、虾米弯、活套法兰；

（6）透镜垫应采用热加工工艺锻造成型，锻造比应不小于4；

（7）允许使用整体锻造支管、无缝三通、能进行100%射线检测的全焊透支管接头。整体锻造支管内表面应光滑，不得出现凹坑、刮痕等，交叉孔处不得出现尖角；

（8）锥螺纹接头不得大于DN15；

（9）适用于钢及镍基合金、钛合金，除密封件外不得采用非金属材料；

（10）不适用于高温蠕变工况；

（11）无损检测结果为Ⅰ级合格。

2.3.17.2  冲击试验

（1）除低温低应力工况外，压力管道元件制造单位应对所有压力管道元件进行冲击试验，优先取横向试样‘

（2）锻造的管件取样应沿锻造的主加工垂直方向，缺口方向与主要加工方向平行；

（3）标准试样的最小夏比V型缺口冲击吸收能量见表2-2；

表2-2  最小夏比 V 型缺口冲击吸收能量

| 试样方向 | 壁厚mm | 试样数量 | 规定最小屈服强度≤932MPa的材料冲击吸收能量（J） | 规定最小屈服强度＞932MPa的材料冲击吸收能量（J） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向 | ≤25 | 三个试样平均 单个试样最低 | 27 20 | 34 27 |
|  | ＞25和≤50 | 三个试样平均 单个试样最低 | 34 27 | 41 33 |
|  | ＞50 | 三个试样平均 单个试样最低 | 41 33 | 47 38 |
| 纵向 | ≤25 | 三个试样平均 单个试样最低 | 54 41 | 68 54 |
|  | ＞25和≤50 | 三个试样平均 单个试样最低 | 68 54 | 81 65 |
|  | ＞50 | 三个试样平均 单个试样最低 | 81 65 | 95 76 |

（4）阀门应进行夏比冲击试验，试样应满足表2-2的纵向值，或者制备三组相互垂直的试样，任何一组获得的最低冲击值应满足表2-2的横向值。

2.3.17.3  超高压管道的工厂化预制要求

2.3.17.3.1  复验

制造单位应当按热处理批号进行复验，抽查比例不低于5%且不少于2根，复验项目包括化学成分、力学性能、低倍组织、晶粒度、非金属夹杂物和无损检测。

2.3.17.3.2  焊接

超高压管道的焊接不得使用焊接垫板、密封焊。

2.3.17.3.3  检测应当符合以下规定：

（1）每根钢管应进行超声波检测和涡流检测；

（2）除标准三通和主管管箍外，焊接支管连接应进行100%射线检测；

（3）每个锻造的管件应进行超声波检测；

（4）每一热处理批次的钢管应进行硬度检测；

（5）所有阀门法兰焊接接头应进行射线检测，超声检测不得代替射线检测，阀门外表面和能检测到的内表面应进行磁粉或渗透检测，锻造阀门应进行超声或者射线检测；

（6）无损检测结果为Ⅰ级合格。

2.3.17.3.4  耐压试验

超高压管道预制完毕后，应当按照设计文件的规定进行耐压试验。

2.3.18  防腐蚀管道（金属管道内部衬里或/和外部防腐蚀覆盖层）的专项要求

2.3.18.1		  防腐蚀管道的金属壳体材料的质量应当符合本规程以及相关标准的要求。

2.3.18.2  用于管道内衬防腐层和外防腐层的材料应当符合相关标准的要求，都需要具有出厂合格证和检验资料。材料应在有效期内使用，不得使用过期的材料。

2.3.18.3  防腐蚀管道应当符合以下规定：

（1）内衬防腐层材料和外部防腐层材料的设计温度应按相关标准确定；

（2）管道基体和衬里层以及管道基体和外部防腐层的界面粘接强度不得低于相关标准和设计文件的规定，安全使用的耐负压值不得低于失效值（注2-5）的80%；

注2-5：失效值的定义见HG/T 4093《塑料衬里设备—衬里耐负压试验方法》的规定。

（3）防腐蚀管道的设计压力应当执行本规程金属管道的规定，还应考虑内衬材料的承压能力；

（4）出厂前还应进行耐压等试验，并符合以下要求：

① 壳体液体试验，试验压力为1.5倍设计压力，在达到保压时间后，壳体（衬里前）不应发生渗漏或引起结构损伤；

② 密封液压试验，试验压力为1.1倍设计压力，试验压力在保压和检测期间应保持不变，无可见泄漏；

③ 按设计规定的真空度进行负压试验，保压时间应不低于1h（注2-6）。试验期间不应有明显形变或凹陷。试验后衬里层不应有起泡、脱层、吸扁等现象。

注2-6：负压试验的保压时间的定义见HG/T 4304《耐蚀聚烯烃（PO）塑料衬里技术条件》的规定。

2.4  非金属管道的专项要求

2.4.1  非金属管道的材料要求

2.4.1.1  非金属管道（注2-7）的材料及性能应符合本规程以及相应材料的相关国家标准、行业标准。

注2-7：非金属管道包括纤维增强塑料、纤维增强塑料衬里、聚乙烯及其他非金属材料管道。

2.4.1.2  非金属管道的原材料不得使用或者添加再生料（回收料）（注2-8）。

注2-8：再生料（回收料）是指已使用过的塑料制品经清洁、破碎、研磨或者造粒后制得的材料。

2.4.1.3  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的材料应当符合下列规定：

（1）用于制造纤维增强塑料管道的树脂应为：不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等。树脂使用前应当复验其热变形温度，其值应当高于压力管道设计温度20℃以上；

（2）用于制造纤维增强塑料管道的纤维增强材料应为玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维等。制造单位应当检测纤维增强材料的最小强度，检测值不得小于其标称性能（注2-9）的90%；

注2-9：标称性能是指制造单位在产品说明书中标明的有关产品性能。

（3）管道的层合板铺层设计应通过纤维及其制品类型、树脂体系及配比、铺层的次序、方向和层数、成型工艺(含固化工艺)、树脂含量(重量比)等方面的设计以达到设计要求力学性能；

（4）管道组成件之间粘接所用树脂基体及纤维增强材料的类型应与管道保持一致；

（5）纤维增强塑料衬里管道的热塑性塑料衬里与纤维增强塑料结构层的层间剪切强度不得小于5MPa。

2.4.1.4  聚乙烯及其他非金属管道材料应符合下列规定：

（1）氯化聚氯乙烯（PVC-C）树脂的氯含量大于67%；氯化聚氯乙烯（PVC-C）混配料的氯含量大于62%；

（2）聚乙烯（PE）材料在试验温度200℃下的氧化诱导时间不得小于40分钟。

2.4.2  非金属管道的基本要求

2.4.2.1  非金属压力管道元件（注2-10）制造单位应当有可靠的技术资料和试验方法，以确保原材料及非金属压力管道元件的适用性。

注2-10：非金属压力管道元件包括聚乙烯（带金属骨架的聚乙烯、纤维增强聚乙烯）及其他非金属材料管、管件和阀门；纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管和管件。

2.4.2.2  非金属压力管道元件的制造单位应当对其制造工艺进行工艺评定或工艺验证。

2.4.3  非金属管道的使用限制

2.4.3.1  基本要求

（1）非金属管道不允许使用在超过设计压力、设计温度的环境下；

（2）非金属管道的最高使用温度不高于其材料的热变形温度减20℃；

（3）非金属管道的最高设计压力与其使用温度相关，应按相关标准规定或者应用实例的工况考虑其温度折减系数；

（4）除纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里压力管道元件可以用于GC1(3)级管道外，其他非金属压力管道元件不得用于GC1级管道。

2.4.3.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里材料的压力管道元件的最低设计温度（使用温度）不得低于-40℃，最高设计温度不得高于120℃，衬PTFE、PVDF、PFA不得高于165℃。

2.4.3.3  聚乙烯及其他非金属材料的压力管道元件使用应当符合以下规定：

（1）聚乙烯及其他非金属材料管道的设计温度应符合表2-3的规定：

表2-3  聚乙烯及其他非金属材料管道的设计温度

| 管道材料 | 设计温度（℃） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最低 | 最高 |
| PE | -40 | 80 |
| PVC-U | 0 | 60 |
| PVC-C | 0 | 80 |
| PP | -15 | 95 |
| ABS | -40 | 60 |
| PVDF | -20 | 150 |
| PTFE | -40 | 155 |
| PFA | -40 | 165 |

（2）聚乙烯压力管道元件其在试验温度200℃下的氧化诱导时间不得小于35分钟；加工前后熔体质量流动速率的变化率不大于15%；

（3）氯化聚氯乙烯（PVC-C）压力管道元件的氯含量不小于62%；

（4）在国家或行业现行标准中，对压力管道元件的公称压力（注2-11）及对应的工作压力—温度参数值做出规定的，均可作为设计基准。压力管道元件标准所规定的基础数值不应低于管道的设计压力和设计温度；

注2-11：在国家或行业标准中已规定了压力管道元件公称压力的，是指在20℃以水为介质时管道系统耐压能力的参考数值。

（5）在国家或行业现行标准中，未确定许用应力或压力—温度参数值的聚乙烯及其他非金属材料压力管道元件,其设计应力应根据设计温度和长期静液压强度确定，最小设计安全系数除符合GB/T 18475《热塑性塑料压力管材和管件用材料 分级和命名总体使用（设计）系数》的规定外，还应考虑介质、环境、工况等因素的特殊要求。

3  设    计

3.1  基本要求

3.1.1  设计单位许可资质与责任

(1)设计单位及其法定代表人（主要负责人）对管道的设计质量负责；

(2)管道设计单位的资质、设计类别、品种和范围应当符合《特种设备生产和充装单位许可规则》的规定，设计审批人员应当经过专业培训；

(3)管道设计应当符合本规程的基本安全要求，以及相应协调标准(包括工程设计要求)的规定；

(4)对于采用国际标准或者境外标准设计的管道，设计单位应当进行设计文件符合本规程基本安全要求的比照并提供符合性声明以及比照表。

3.1.2  设计许可印章

(1)管道图纸目录和管道布置图上应当加盖设计单位压力管道设计许可印章(复印章无效)；已加盖竣工图章的图样不得用于压力管道安装;

(2)管道设计许可印章中至少包括设计单位名称、许可证编号、许可有效期、单位法定代表人（主要负责人）、技术负责人等内容。

3.1.3  设计文件

3.1.3.1  管道设计文件至少应当包括图纸目录、设计说明、管道数据表、管道布置图以及管道材料一览表、管道材料等级表、设备布置图、非标管件强度计算书和管道应力分析计算书。必要时，管道设计文件还应当包括设备布置图、管道支吊架图、管道材料等级表、非标管件图。

3.1.3.2  设计说明至少应当包括以下内容：

(1)设计依据；

(2)遵循的标准规范；

(3)工程设计要求；

(4)管道涂漆及绝热要求；

(5)管道制作、安装(包括焊接)、试压、检验和验收的技术要求。

3.1.3.3  管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道布置图、非标管件强度计算书和管道应力分析计算书等主要设计图样或文件，应当有设计、校核、审核三级签字。GC1级和GCD级管道（设计压力大于等于16.7MPa，或者设计压力大于等于4.0MPa并且设计温度大于等于570℃）的管道材料等级表、管道应力分析计算书、设备布置图和管道布置图还应当有设计、校核、审核、审定四级签字。

3.1.3.4  设计文件应当规定正常操作条件下压力管道元件的使用年限，设计文件的保存期限不得少于压力管道元件的使用年限。

3.1.4  温度和压力的确定

（1）GC1级和GC2级管道设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的压力。GCD级管道设计压力不应低于运行中可能出现的最高持续工作压力‘

（2）管道设计温度应当按照操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的温度确定‘

（3）当管道外壁温度受大气环境条件影响时，管道设计所确定的最低环境温度，应当按照该地区气象资料，取历年来月平均最低气温（是指当月各天的最低气温值相加后除以当月的天数）的最低值‘

（4）管道操作工况超过设计条件时，应当符合本规程的协调标准的允许超压规定，但GC1级管道的工作压力和工作温度不得超出设计范围‘

（5）不能按照本规程的协调标准确定最大允许工作压力的管道组成件和连接接头，也可以根据使用经验、应力分析、型式试验等方法确定其最大允许工作压力。

3.1.5  荷载

设计时应当考虑本条以下第（1）项至第（3）项要求的荷载，必要时还应当考虑第（4）项至第（12）项要求的荷载：

(1)管道承受的内压和外压；

(2)管道组成件及绝热层的重量；

(3)管道输送介质的重量；

(4)支吊架零部件的重量；

(5)水压试验或管道清洗时的介质重量；

(6)管道柔性元件在内压下产生的内压推力；

(7)支吊架约束管道位移所承受的约束反力和力矩；

(8)管道或管道绝热层外表面温度小于20℃的室外管道受到的雪荷载；

(9)室外管道受到的风荷载；

(10)地震荷载；

(11)流体排放产生的反力；

(12)管内流体动量瞬时突变引起的瞬态作用力。

3.1.6  最小壁厚

管道的最小壁厚的确定应当满足管道的强度和刚度条件要求。

3.1.7  无损检测

无损检测的方法、比例、合格标准等要求由设计者在设计文件中予以规定。

3.1.8  试验

（1）管道安装后应当进行耐压试验。耐压试验的介质、压力、温度等要求由设计者在设计文件中予以规定。

（2）对于附录A1.1第(1)、(2)款规定的管道以及附录A1.2第(1)款的可燃介质管道（工作温度低于60℃丙类可燃液体除外），耐压试验后、还应当进行泄漏试验。泄漏试验的方法和检漏应按本规程的协调标准的要求并且应当在设计文件上予以规定。

3.2  金属管道设计要求

3.2.1  许用应力

金属材料（螺栓材料除外）许用应力按表3-1确定，螺栓材料设计许用应力按表3-2确定。

表3-1　金属材料（螺栓材料除外）许用应力的取值

| 材料 | 许用应力应不大于下列各值中的最小值，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度 下限值 ,MPa | 屈服强度 下限值 ,MPa (注3-1) | 设计温度下 屈服强度 ,MPa (注3-2) | 持久强度平均值(注3-3) 或持久强度最低值(注3-4) 或蠕变极限平均值,MPa (注3-5) |
| 灰铸铁 |  | — | — | — |
| 可锻铸铁 |  | — | — | — |
| 球墨铸铁，碳钢(注3-6)、合金钢、铁素体不锈钢、延伸率小于35%的奥氏体不锈钢、双相不锈钢、钛和钛合金、铝和铝合金 |  |  |  | ， |
| 延伸率大于等于35%的奥氏体不锈钢和镍基合金 |  |  | (注3-7) | ， |

表3-2　螺栓材料设计许用应力的取值(注3-8)

| 材料 | 许用应力应不大于下列各值中的最小值，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度 下限值 ,MPa | 屈服强度 下限值 ,MPa | 设计温度下 屈服强度 ,MPa | 持久强度平均值 或持久强度最低值 或蠕变极限平均值,MPa |
| 非热处理或应变硬化的螺栓材料 |  |  |  | ， |
| 热处理或应变硬化的螺栓材料(注3-9) |  |  |  | ， |

注3-1：Rp0.2为金属材料在常温下产生0.2%非比例延伸强度，MPa。

注3-2：为金属材料在设计温度下产生0.2%非比例延伸强度，MPa。

注3-3：为金属材料在设计温度下经10万小时断裂的持久强度平均值，MPa。

注3-4：为金属材料在设计温度下经10万小时断裂的持久强度最小值，MPa。

注3-5：为金属材料在设计温度下经1000小时蠕变率为0.01%的蠕变极限平均值，MPa。

注3-6：A级碳素结构钢许用应力，为表列各值中最小值乘以0.92。

注3-7：对于法兰或者其他有微量永久变形就可能引起泄漏或者故障的场合不能采用。

注3-8：表列螺栓设计许用应力准则仅用于非标法兰设计的螺栓強度要求，而螺栓安装的目标应力可达50%至70%螺栓材料的屈服強度。

注3-9：对于热处理或应变硬化处理的螺栓材料，许用应力取表中最小值。若该许用应力小于材料退火状态下的许用应力，应取非热处理或应变硬化（即退火状态）螺栓材料的许用应力。

3.2.2  管道柔性分析范围

下列管道应当进行柔性分析：

(1)设备管口有特殊荷载要求的管道；

(2)公称直径大于DN80且操作温度大于或等于350℃的管道；

(3)公称直径大于DN200且操作温度小于－70℃的管道；

(4)当量循环次数大于7000次的GC1或者GC2级管道；

(5)当量循环次数大于2500次的GCD级管道。

3.2.3  腐蚀裕量

管道设计应当有足够的腐蚀裕量。腐蚀裕量应当根据预期的管道使用寿命和介质对材料的腐蚀速率确定，并且还应当考虑介质流动时对管道的冲蚀影响，以满足管道安全运行的要求。

3.2.4  管道组成件设计

3.2.4.1  压力管道元件以及其他管道组成件的设计和选用应当符合本规程和相应协调标准的规定。安全附件的设置和选用应当符合本规程第8章的规定。

3.2.4.2  管道组成件的最小厚度应当考虑包括腐蚀、冲蚀、螺纹深度或者沟槽深度所需的裕量，还应当考虑管道支承、结冰、回填、运输、装卸等因素的影响。

3.2.4.3  GC1级管道和剧烈循环工况下，管道不得采用螺纹连接。

3.2.4.4  GC1级管道和剧烈循环工况下的承插或螺纹支管座和半管接头的公称直径不得大于DN50。

3.2.4.5  GC1级管道和剧烈循环工况下的对焊管件应当符合下列规定：

(1)控制管件临界部位的最小壁厚；

(2)采用带折边异径管，且其半锥角不大于30°。

3.2.4.6  管道的法兰设计和选用应当符合本规程的协调标准的规定。为了保证法兰接头的密封要求，设计和选用时应当符合以下规定：

(1)平焊法兰不得用于温度频繁变化的管道；

(2)剧烈循环工况的管道采用法兰连接时应当选用带颈对焊法兰或整体法兰；

(3)胀接法兰、螺纹法兰（不包括高压用螺纹法兰-透镜垫密封型式）不得用于GC1级管道和腐蚀性的环境中；

(4)GC1级管道和剧烈循环工况下的管道，应当采用最大螺栓安装载荷控制技术，法兰接头装配、紧固方法和紧固程序的要求符合本规程的协调标准的规定。

3.2.4.7  GC1级管道和剧烈循环工况下使用的阀门，其阀帽或阀盖的密封结构型式应当采用法兰连接、压力密封阀盖或全焊透焊接结构；不得采用螺纹连接的阀帽或阀盖密封结构。用于GC1级（毒性、易燃性）以及挥发性有机物(VOC)的阀门应当采用低逸散结构，控制阀杆填料处的泄漏。

3.2.5  管道支承件的设计和选用应当符合本规程的协调标准的规定。

3.2.6  防腐蚀管道的设计应当符合以下规定：

(1)管道的内衬材料最小衬里厚度应满足相关标准和设计条件要求；

(2)管道的最长结构长度应满足各内衬材料成型工艺要求；

(3)应当按照相关标准的规定对管道的内衬表面和外防腐表面的处理，提出质量要求；

(4)对于埋地金属管道应当提出电化学保护的措施和实施方案；

(5)外防腐蚀管道的设计应当符合HG/T 20679《化工设备、管道外防腐设计规范》和GB/T 21447《钢质管道外腐蚀控制规范》的有关要求。衬里管道的设计应符合现行国家标准GB 50316《工业金属管道设计规范》和GB 50726《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》的有关规定。

3.3  超高压管道组成件的设计专项要求

3.3.1  温度和压力

设计温度应低于材料的蠕变温度，应考虑最苛刻的压力和温度的工况组合，对于管道系统，除了超压泄放装置允许的超压限度外，不允许出现超过设计压力的压力波动。

3.3.2  压力设计方法

3.3.2.1  超高压管道组成件采用以下方法之一进行压力设计：

（1）可对比的经验设计方法；

（2）有限元应力分析法；

（3）型式试验法;

（4）直管应采用极限强度法（全屈服）进行压力设计。

3.3.2.2  型式试验压力应按公式（3-1）计算。

p=2∗pd×σσt×ReLtReL

(3-1)

式中：

—设计压力，MPa；

—试验温度下材料的许用应力，MPa；

—设计温度下材料的许用应力，MPa；

—材料标准屈服强度下限值，MPa；

—材料实际屈服强度，MPa。

3.3.3  许用应力

金属材料（螺栓材料除外）许用应力按表3-3确定，螺栓材料设计许用应力按表3-4确定。

表3-3  金属材料（螺栓材料除外）许用应力的取值

| 材料 | 许用应力应不大于下列各值中的最小值，MPa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 屈服强度下限值 ,MPa | 设计温度下屈服强度 ,MPa |
| 碳钢、合金钢、钛和钛合金 |  |  |
| 奥氏体不锈钢、镍基合金 |  | (注3-10) |

表3-4  螺栓材料设计许用应力的取值

| 材料 | 许用应力应不大于下列各值中的最小值，MPa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 屈服强度下限值 ,MPa | 设计温度下屈服强度 ,MPa |
| 热处理或应变强化的螺栓材料 |  |  |

注3-10：对于法兰或者其他有微量永久变形就可能引起泄漏或者故障的场合不能采用。

3.3.4  应力分析

（1）应力分析应包括静力分析和动力分析两部分。静力分析包括一次应力计算和二次应力计算。动力分析至少应包括自振频率分析、管道强迫振动响应分析、往复压缩机压力脉动分析。

应力分析考虑的载荷至少应包括重力载荷、压力载荷、位移载荷、风载荷、地震载荷、瞬变流冲击载荷，往复压缩机往复运动所产生的压力脉动荷载，机器振动荷载；

（2）柔性分析

超高压管道应进行柔性分析；

（3）由于临时载荷产生的应力

由于持续载荷如压力和重力产生的纵向应力和由于临时载荷如风或地震产生的应力总和应不超过1.2倍许用应力。

3.3.5  疲劳分析

对每根管道，包括所有组成件和接头都应进行疲劳分析。循环条件应包括压力循环、温度循环或位移应力。

3.4  非金属管道设计的专项要求

3.4.1  基本要求

（1）非金属管道的设计应满足设计条件下的力学、耐腐蚀、蠕变和热膨胀等性能要求；

（2）按照相应的标准、工程规定（设计要求）等对非金属管道的支撑、防护、热变形补偿和接头连接型式进行设计；

（3）应当根据非金属管道和介质重量以及非金属管道的长度，设计支吊架。管道支架、导向架和固定架的选择和采用，除应当核算局部载荷或者应力的负面影响外，还应避免点荷载和非金属管道与支架间的点支撑；

（4）当非金属管道有阻燃性能要求时，应采用阻燃树脂、添加阻燃剂或其他措施；

（5）非金属管道有防静电性能要求时应当采取有效的防静电措施；

（6）架空敷设的非金属管道与高于其使用温度的设备、非金属管道（无隔热）的净距不应小于0.5米，否则应采取隔热防护措施；

（7）非金属管道法兰与异种材料法兰相接时应采用相应的垫片或垫环；

（8）对非金属管道系统可能出现的水锤、负压进行专项核算；

（9）对长期暴露在阳光下的非金属管道应当采取相应的隔离防护措施。

3.4.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的设计

（1）管道的层合板（注3-11）许用应力按照式（3-2）计算：

(3-2)

式中：

——管道的层合板许用应力；

——管道的层合板许用应变，应按照指定值法或长期性能测试法确定，并且应当小于树脂断裂延伸率的10%；

——管道的层合板弹性模量，应按照采用铺层计算法或铺层实测法进行计算。

注3-11：层合板指由两层或多层同种或不同种材料压制而成的整体板材。

（2）粘接接头的许用承载力不得低于被粘接管道的许用承载力；

（3）纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的设计应按照标准GB 51160确定；

（4）用于有毒或可燃流体工况时，应采取安全防护措施。

3.4.3  聚乙烯及其他非金属材料管道的设计

（1）聚乙烯及其他非金属材料管道的设计温度下的爆破压力，不低于设计压力的4倍：

PD≤Pb/n

n≥4——安全系数（应当针对不同危害程度的介质选取安全系数）；

PD——最大设计压力；

Pb——设计工况下的爆破压力。

（2）应根据输送介质的种类、设计压力、设计温度、施工方法以及环境条件等，选择压力管道元件的材料和壁厚；

（3）不得用于在地面上输送可燃性流体；

（4）UPVC和CPVC管道不应使用于压缩空气或其他压缩气体工况。

4  安    装

4.1  基本要求

4.1.1  安装单位

管道安装单位应当取得特种设备安装许可证，按照批准的范围从事管道安装工作。并且依据有关法规、安全技术规范的要求建立管道安装质量保证体系并且有效运行。安装单位及其法定代表人（主要负责人）应当对管道的安装质量负责，并且按照有关技术规范以及相关标准对所安装的管道组成件进行验收。

4.1.2  安装告知

管道施工前，安装单位应当向管道安装工程所在地直辖市或者设区的市级特种设备安全监管部门办理施工告知。

4.1.3  安装监督检验

建设单位（或者施工单位）应当在施工前向特种设备监检机构提出管道监督检验申请，并且与监检机构签订监检合同（协议）。监检机构与建设单位、设计单位、施工单位、无损检测机构等，应当按照本规程以及《压力管道监督检验规则》的规定分别开展监督检验和受检工作。监检工作完成后，监检机构应当在监检合同规定的期限内出具《特种设备监督检验证书》。应当进行监检而未经监检或者监检不合格的管道不得投入使用。

4.1.4  安装工艺文件

管道安装施工前，安装单位应当编制管道安装相适应的施工组织设计（施工方案）等工艺技术文件，经建设单位（或者其委托方）审批后方可进行管道安装工作。

4.1.5  设计变更

管道安装单位需要修改设计文件及材料代用时，应当取得原设计单位同意变更的书面文件，并且应当由设计单位在竣工文件中对改动部位作详细记载。

4.1.6  安装质量证明文件

管道安装工程竣工后，安装单位应当将工程项目中的管道安装及其检测资料单独组卷，向管道使用单位（或者其委托方）提交安装质量证明文件，并且由管道使用单位在管道使用寿命期内保存。

安装质量证明文件至少应当包括下列内容：

(1)管道安装质量证明书，其内容和格式参照附件B；

(2)管道安装竣工图，除符合3.1.3条规定的设计文件内容外，还应当包括管道轴测图、设计修改文件和材料代用单等。

管道轴测图至少包括压力管道元件的材质、规格和炉批号、焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、局部或者抽样无损检测焊缝的位置、焊缝补焊位置、热处理焊缝位置等；

(3)压力管道元件及安全附件材料质量证明书（含原材料的质量证明书）、合格证或者复验、试验报告，制造单位许可证，压力管道元件制造监督检验证书，压力管道元件型式试验报告和证书（包括由建设单位或其委托方采购的压力管道元件）；

(4)管道施工检查记录、无损检测报告、压力试验报告、其它检验和试验报告。

提交安装质量证明文件时，还需要提交安装监督检验证书。

4.2  焊接和热处理

4.2.1  焊接工艺评定

(1)所有压力管道元件的焊接以及压力管道元件与非受压元件之间的焊接，应当进行焊接工艺评定或者采用经评定合格的焊接工艺，施焊单位必须对焊接工艺严格管理；

(2)压力管道元件的焊接工艺评定应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定；

(3)焊接工艺评定完成后，焊接工艺评定报告和焊接工艺规程应当经过施焊单位焊接责任工程师审核，技术负责人批准，并且存入技术档案；

(4)焊接工艺评定技术档案（含焊接工艺评定试样）应当保存至该焊接工艺评定失效为止。

4.2.2  焊工

(1)所有从事压力管道元件焊接以及压力管道元件与非受压元件之间焊接的焊工应当按照TSG Z6002《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定考核合格，取得相应项目的《特种设备作业人员证》后，方能在有效期间内承担合格项目范围内的焊接工作。

非金属管道粘结作业，由制造和安装单位自行培训、考核；

(2)焊工应当按照焊接工艺规程或者焊接作业指导书的要求施焊，并且做好施焊记录；

(3)焊接接头焊完后，应当在焊接接头附近做焊工标记。对无法直接在管道受压元件上作焊工标记的，可以采用管道轴测图上标注焊工代号的方法代替；

(4)安装单位应当建立压力管道焊工技术档案。

4.2.3  焊接材料

(1)用于压力管道元件焊接以及压力管道元件与非受压元件之间焊接的焊接材料，应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定；

(2)焊接材料应当有质量证明文件和相应标志，使用前应当进行检查和验收，不合格者不得使用。施工单位应当建立焊接材料的保管、烘干、清洗、发放和回收管理制度。

4.2.4  焊接环境

对施工现场的焊接环境应当进行严格控制。焊件表面潮湿，或者在下雨、下雪、刮风期间，焊工及其焊件无保护措施时，不得进行焊接。

4.2.5  焊接质量控制

(1)管道焊接接头的位置，坡口的加工、清理与检验，焊件组对，焊前预热、后热，焊接接头的几何尺寸，焊后处理等，应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定。施焊单位应当对焊前准备、焊接过程和焊后处理等各个环节进行严格管理；

(2)除设计规定需进行冷拉伸或冷压缩的管道外，管道焊接接头不得进行强力组对或者采用热膨胀法组对；

(3)应当采取措施防止管道焊接和热处理过程中产生附加应力、变形以及裂纹等缺陷；

(4)不得对管道焊接接头的变形进行加热校正。

4.2.6  焊接中断

除焊接工艺或检验要求分次焊接外，每条焊缝应当一次连续焊完。当被迫中断焊接时，应当采取下列措施：

(1)应当采取防止裂纹产生的措施，如后热、缓冷和保温、焊后立即热处理等；

(2)中断焊接的焊件需移动或受载时，应当进行必要的保护或支撑；

(3)恢复焊接前应当检查并确认焊道无裂纹后，方可按照工艺要求继续施焊。

4.2.7  焊接接头返修

(1)返修前应当进行缺陷产生的原因分析，提出相应的返修措施；

(2)补焊应当采用经评定合格的焊接工艺，并且由合格焊工施焊，施焊时应当有详尽的返修记录；

(3)焊缝同一部位（指焊补的填充金属重叠的部位）的返修次数超过2次时，应当考虑对焊接工艺的调整，重新制定返修措施，经施焊单位技术负责人批准后方可进行返修；

(4)焊缝返修后应当重新检验合格，并且连同返修及检验记录（明确返修次数、部位、返修记录以及返修后的无损检测结果）一并记入技术文件和资料中提交给使用单位；

(5)要求焊后热处理的管道，一般在热处理前进行焊接返修，如果在热处理后进行焊接返修，应当根据材料种类及补焊深度确定是否需要再做热处理。

4.2.8  热处理

(1)应当按照本规程的协调标准和设计文件要求，对压力管道元件在弯曲和成形后，以及焊接接头在焊后进行热处理；

(2)热处理单位在热处理前应当编制热处理工艺文件并且严格实施。焊接接头的焊后热处理工艺应当经过焊接工艺评定验证；

(3)热处理设备应当配有自动记录曲线的测温仪表，经计量检定合格，并且绘制热处理的时间与温度关系曲线；

(4)管道焊后热处理一般在焊接工作全部结束并且经过检验合格后进行。对容易产生延迟裂纹的材料，焊后应当立即进行热处理，当焊后不能立即进行焊后热处理时，应当立即采取后热处理措施。

4.2.9  防腐蚀管道焊接

防腐蚀管道安装过程中，不得对衬里完成后的管道施焊。在焊接有外防腐层的管道时，应当设置相应的防护措施。

4.3  现场制作和安装

4.3.1  管道组成件、管道支承件和材料的验收、储存保管与标记

(1)管道组成件在安装前应当按照本规程的协调标准和设计文件规定进行质量证明文件、材质标识、规格型号、外观质量和几何尺寸的检验验收，以及材质复验（注4-1）、阀门试验、无损检测或者其他的产品性能复验，不合格者不得使用；

(2)管道组成件、管道支承件和材料在施工过程中应当妥善保管，不得混淆或者损坏，其标记应当明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件、管道支承件和材料，在储存期间不得与碳钢接触；

(3)管子在切割和加工前应当做好标记移植。

注4-1：材质复验是指对于铬钼合金钢、含镍低温钢、不锈钢以及镍及镍合金、钛及钛合金材料的管道组成件，在使用前应采用光谱分析（PMI）或其他方法对主要合金元素含量进行检查，其数量应满足以下要求：

（1）对于GC1级管道，检查数量应按每个检验批的10%，且不少于1个管道组成件进行抽查；

（2）其他管道为每个检验批抽查5%，且不少于1个管道组成件。

对于碳钢、低合金钢的管道组成件，在使用前应进行硬度验证性检验，按每个检验批的1%且不少于1件。

每个检验批表示同炉批号、同型号规格、同时到货的一批管道组成件或材料。

4.3.2  现场制作

(1)需要现场制作（含安装单位的工厂化预制）的管道，应当按照本规程的协调标准和设计文件的有关规定进行加工制作、焊接、热处理、检验和试验；

(2)夹套管的内管有环向焊接接头时，该焊接接头应当经100％射线检测合格，并且经耐压试验合格后方可封入夹套；

(3)支吊架中要求全焊透的焊缝应当进行射线检测或超声波检测，并且应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定。合金钢支吊架应当有材质标记。

4.3.3  管道安装

(1)管道接头装配禁止采用任何导致设备或管道产生有害残余应变的扭曲方法。除设计有冷拉、热紧的要求外，管道连接时，不得用强力对口、加热管子、加偏垫或者加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或者不同心等缺陷；

(2)GC1级管道法兰接头的安装应当符合GB/T 38343《法兰接头安装技术规定》的要求；

(3)管道与设备的连接应当在设备安装定位紧固地脚螺栓后进行；

(4)埋地管道的回填应当在耐压试验、泄漏试验和防腐层检测合格后进行，并且按照隐蔽工程进行验收；

(5)管道支吊架以及管道补偿装置的安装和调整应当按照本规程的协调标准和设计文件的规定进行。补偿装置应当按照设计文件的规定进行预拉伸或者预压缩，固定支架应当在补偿装置预拉伸或者预压缩前进行固定；

(6)有静电接地要求的管道，应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当电阻值超过本规程的协调标准或设计文件的规定时，应当设置跨接导线（在法兰或者螺纹接头间）和接地引线。

4.3.4  不锈钢和有色金属管道的专项要求

(1)不锈钢、有色金属管道应当采用机械加工或等离子切割方法切割和制备坡口。不锈钢、镍及镍合金、钛及钛合金、锆及锆合金管道采用砂轮切割或修磨时，应当使用专用砂轮片；

(2)钛及钛合金、锆及锆合金管道焊接前和焊接过程中应当防止坡口污染。焊缝每焊完一道均应当进行表面颜色检验，表面颜色不合格者应当立即除去，重新焊接。表面颜色检验可参照相关标准执行；

(3)不锈钢和有色金属管道的制作和安装应当按照本规程的协调标准和设计文件的规定进行；

(4)设计有静电接地要求的不锈钢或有色金属管道，跨接导线或者接地引线不得与管道直接连接，应当采用同材质连接板过渡。

4.3.5  防腐蚀管道安装

防腐蚀管道现场安装应当按照相关的标准、设计文件和供应商提供的安装手册进行。

4.4  质量检验

4.4.1  外观检查

(1)管道组成件、管道支承件和连接接头（含焊接接头）安装完成后应当按照本规程的协调标准和设计文件要求进行外观检查；

(2)管道系统安装完毕后，应当检查其材质标识。当发现无标识或标识不清晰时，应当采用光谱分析或其他方法对材质进行复查，并符合本规程的协调标准要求。

4.4.2  无损检测

4.4.2.1  从事无损检测的单位

(1)无损检测机构应当按照TSG Z7005《特种设备无损检测机构核准规则》的要求取得特种设备检验检测机构核准证，从事核准项目范围内的管道无损检测工作；

(2)承担无损检测的安装单位或者无损检测机构应当按照国家有关法律、法规、规章、安全技术规范以及相关标准实施检测，客观、公正、及时地出具检测报告，对检测报告的真实性、准确性、有效性负责。

4.4.2.2  无损检测人员

无损检测人员应当取得相应资格证书后，按照资格证书的范围进行相应的无损检测工作。

4.4.2.3  无损检测工艺文件

承担无损检测的单位应当按照设计文件的规定编制无损检测工艺文件并且实施。

4.4.2.4  无损检测的实施时机

(1)焊接接头的无损检测应当在外观检查合格后进行；

(2)有延迟裂纹倾向的材料至少在焊接完成24h后进行无损检测。有再热裂纹倾向的焊接接头，在热处理后应当进行表面无损检测。

4.4.2.5  无损检测要求

管道焊接接头表面无损检测、射线检测或者超声检测、超声波衍射时差法（TOFD）检测的检测等级、检测范围和部位、检测数量、检测方法、合格要求应当不低于本规程的协调标准和设计文件的要求。抽样或局部检测时，被检焊接接头的选择应当包括每个焊工所焊的焊接接头，并且固定焊的环向接头不得少于检测数量的40%。

未进行无损检测的管道焊接接头，安装单位也应当对其质量负责。

4.4.2.6  不合格焊接接头无损检测

不合格焊接接头返修后应当按照原规定的无损检测方法进行检测。对规定进行抽样或者局部无损检测的焊接接头，当发现不允许缺陷时，应当用原规定的无损检测方法，按照本规程的协调标准和设计文件规定进行累进检查。

4.4.2.7  无损检测记录和报告

承担无损检测的单位应当做好无损检测记录，正确填写无损检测报告，妥善保管无损检测档案和射线底片（包括原缺陷的底片）、超声自动记录资料；射线底片应当采用数字化永久存档；原始底片至少保存5年，之后应当转交使用单位妥善保管，直至管道报废。

4.4.3  硬度检验及其他检验

(1)要求热处理的压力管道元件和焊接接头，热处理后应当按照本规程的协调标准和设计文件规定进行硬度检验。当压力管道元件和焊接接头重新进行热处理时，应当重新进行硬度检验；

(2)当设计文件和相关标准要求进行焊缝金属的化学成分分析、焊缝铁素体含量测定、焊接接头金相检验等检验项目时，应当满足设计文件和相关标准的要求；

4.4.4  防腐蚀管道质量检验

（1）外防腐层和内衬层表面及翻边应光滑平整，无龟裂、分层、杂质等缺陷；

（2）内衬层最小衬里壁厚应满足本规程3.2.6条的规定，并且内衬层厚度应均匀，最薄处不得低于设计厚度的90%；

（3）按相关标准的规定对内衬层和外防腐层应进行电火花检测。

4.5  压力试验和泄漏试验

4.5.1  压力试验通用要求

(1)压力试验应当在热处理、无损检测合格后进行；

(2)压力试验一般采用液压试验，如果不能进行液压试验，经过设计单位同意可采用气压试验或者液压—气压试验代替；

(3)脆性材料严禁使用气体进行压力试验；

(4)试验时应当至少采用两个量程相同并且经过校验合格的压力表，其中至少一块压力表安装于液位最高点，且以安装于液位最高点的压力表读数为准。压力表的精度不得低于1.6级，表的满刻度值应当为最大试验压力的1.5～2.0倍；

(5)压力试验时，应当按照试验要求对管道采取适当的加固或加装临时支承件等措施，以支承试验流体的重量，保证其强度和安全性。膨胀节应当设置临时约束装置。试验范围以外的管道、设备、安全装置及仪表元件等应当采取隔离措施；

(6)压力试验现场应当有可靠的安全防护措施。应划定试压禁区，压力试验过程中不得进行与试验无关的工作，无关人员不得在试验现场停留；

(7)压力试验过程中，不得带压紧固或者向压力管道元件施加外力。试验过程中若有泄漏，不得带压修理；

(8)压力试验完毕，不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时，应当重新进行压力试验。经过原设计单位同意，对采取预防措施并能保证结构完好的小修补或增添物件，可不重新进行压力试验。

4.5.2  液压试验

液压试验应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定。

4.5.3  气压试验

(1)气压试验前，应当编制气压试验的安全操作专项方案，经设计单位和建设单位审批；

(2)气压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度；

(3)气压试验应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定。

4.5.4  液压—气压试验

液压－气压试验应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定。

4.5.5  替代性试验

现场条件不允许使用液体或者气体进行压力试验的管道，在征得设计单位同意后，可以采取替代性试验。替代性试验应当符合本规程的协调标准和设计文件要求。

4.5.6  泄漏试验

对于附录A1.1第(1)款规定的管道以及输送可燃流体的管道，压力试验后还应当进行泄漏试验。经气压试验合格，且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏试验。泄漏试验应当符合本规程的协调标准和设计文件的要求。

4.5.7  吹扫、清洗

压力试验合格后，应当按照本规程的协调标准和设计文件的规定进行吹扫或者清洗，吹扫时应当设置禁区。清洗排放的污水和废液不得污染环境，排放标准应当符合国家有关法规、标准的规定。

4.5.8  防腐蚀管道压力试验和泄漏试验专项要求

（1）防腐蚀管道的压力试验应符合GB 50727《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》的规定；

（2）防腐蚀管道的泄漏试验应当符合相关标准和设计文件的要求。

4.6  超高压管道的安装专项要求

4.6.1  基本要求

超高压管道无损检测单位应具有A级无损检测许可资质，并对超高压管道的无损检测质量负责。

无损检测作业人员应具有II级资格，无损检测审核人员应具有III级资格。

4.6.2  焊接

4.6.2.1  焊接工艺评定

（1）管材评定可以覆盖板材评定，但板材评定不能覆盖管材评定；

（2）所有焊接工艺评定和焊工技能评定均应进行力学性能试验。此外，工艺评定还应按2.3.17.2的规定进行冲击试验；

（3）评定用焊接试件应使用与产品焊接相同标准和型号或等级的母材，以及相同技术条件和类别的焊缝填充金属；

（4）当焊件厚度超过50mm时，评定用焊接试件的最小厚度应大于等于焊件厚度的75%；

（5）评定用焊接试件应经过与产品焊件基本相同的预热和焊后热处理，包括升温速度、冷却速度和保温时间；

（6）评定用焊接试件除进行拉伸和弯曲试验外，还应采用与母材要求相同的方法测定屈服强度，每个试样的屈服强度均不应低于标准规定的母材屈服强度最低值；两种不同标准屈服强度的材料焊接时，每个试样的屈服强度不应低于两个母材标准屈服强度中的较小者。

4.6.2.2  焊缝设置

超高压管道组成件之间的焊接接头应采用坡口对焊焊缝。支管焊接接头应采用能进行100%射线检测的坡口对接焊缝。所有的管道对接接头、支管焊接接头均应采用全熔透形式，不得采用焊接衬环。

4.6.2.3  坡口制备

焊件切割和坡口制备应采用机械加工，不得采用火焰切割。

4.6.2.4  组对

焊件组对应内壁齐平，应采用机加工的方式修整消除内错边，并保证修整后的壁厚应不小于设计厚度，错边量小于1.6mm。

4.6.2.5  焊接

焊接完成后，焊接接头表面需打磨，平滑过渡。

4.6.2.6  焊接接头返修

补焊应采用按4.6.2.1评定合格的焊接工艺和技能评定合格焊工施焊。补焊部位的预热和热处理应与原焊接要求相同。如果原产品的焊接工艺可用于焊缝返修，应在焊接工艺规程中注明，否则补焊需重新进行工艺评定，需建设单位同意。

焊接接头同一部位（指焊补的填充金属重叠的部位）的返修次数超过1次时，应重新制定返修措施，经安装单位技术负责人批准后方可进行返修。

4.6.3  现场制作与安装

不得现场制作弯管等任何管道组成件。

4.6.4  质量检验

4.6.4.1  外观检查

（1）检测支承件、导向件和冷紧点以保证在开车、操作和停车的所有条件下管道的位移不会发生过度的拘束或不期望的约束；

（2）焊接接头应在焊接完成后立即除去熔渣、飞溅，将接头表面清理干净，然后进行外观检查。

4.6.4.2  射线检测/超声波检测

（1）所有管道对接接头、对接式支管连接接头均应进行100%射线检测，超声波检测不得代替射线检测，但可作为其补充，射线检测或超声波检测Ⅰ级合格；

（2）对于管道名义厚度大于30mm的对接接头，除采用射线检测外，还应再增加100%超声波检测。

4.6.4.3  表面检测

不进行射线检测的所有结构件角焊缝和补焊的表面，均应进行磁粉检测或渗透检测，检测结果Ⅰ级合格。

4.6.4.4  焊缝光谱分析（PMI）

所有低合金钢管道的对接焊缝、支管连接焊缝均应进行光谱分析（PMI），主要化学元素Cr、Mo含量应与母材相符。

4.6.4.5  焊缝冲击试验

应按照2.3.17.2规定进行管道焊缝的冲击试验。

4.6.5  压力试验和泄漏试验

4.6.5.1  下列各试验均不得代替压力试验：

（1）初始运行压力试验；

（2）泄漏试验；

（3）无损检测替代试验。

4.6.5.2  压力试验

（1）除了在最终装配期间使用的螺栓连接件和个别垫圈外，每个管道组成件和焊缝均应进行压力试验。试验压力应符合设计文件和下列要求：

①液压试验，试验压力不得低于设计压力的1.25倍，当管道的设计温度高于试验温度时，液压试验的试验压力应不小于式（4-1）的计算值。

PT = 1.25 P × S1/S2                （4-1）

式中：

PT——试验压力，MPa；

P——设计压力，MPa；

S1——试验温度下管子的许用应力，MPa；

S2——设计温度下管子的许用应力，MPa；

②气压试验，试验压力与①中液压试验的试验压力规定相同；

③液压—气压试验，则应满足②的要求，被液体充满部分管道的压力应不大于①中液压试验的试验压力规定；

④如果计算的试验压力在管道组成件全厚度范围内产生的应力超过规定的最小屈服强度时，试验压力可降低至不导致超过规定最小屈服强度的最大压力。

（2）除上述（1）中要求外，已安装好的管道系统还应进行1次不低于设计压力1.1倍的压力试验以保证紧密度。

（3）如果上述（1）中要求的压力试验已在安装好的管道系统中进行过，则上述（2）中的附加试验不需进行。

4.6.5.3  泄漏试验

泄漏试验应按照本规程4.5.6条和设计文件的要求进行。

4.7  非金属管道安装的专项要求

4.7.1  非金属管道的基本要求

（1）管道施工前应编制施工作业规范，并与施工方做好技术交底；

（2）以焊接或粘接工艺连接的管道应当进行焊接或粘接工艺评定；

（3）管道安装前不得有任何损伤，安装过程中不得产生过大变形且不得在安装管道上踩踏；

（4）在非金属管道的支吊架安装过程中应当避免产生设计允许的变形，防止因局部受力过大产生破坏；

（5）应当对焊接/粘结和现场制作作业环境进行严格控制，环境温度不得低于5℃并且不得超过40℃，相对湿度不得大于80%，并避免在阳光直射下作业。

4.7.2  非金属管道的焊接与粘接

4.7.2.1  基本要求

- （1）所有从事管道受压元件粘接/焊接的操作工应当接受专业培训后考核合格，方能承担粘接/焊接工作；

- （2）非金属管道受压元件的粘接/焊接应当符合本规程和相关标准的要求；

- （3）粘接/焊接工艺评定技术文件（含粘接/焊接工艺评定试样）按照本规程4.2.1的（3）和（4）规定执行。

4.7.2.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的粘接应当符合以下要求：

（1）纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道受压元件的粘接，应当进行粘接工艺评定，纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的粘接工艺评定应当符合GB 51160的有关规定；

（2）所有从事管道受压元件粘接的粘接工应当接受专业培训后考核合格，方能承担粘接工作；

（3）用于管道受压元件粘接的材料，应当符合有关安全技术规范及其相关标准的规定；

（4）管道粘接试样的制作、接头的位置，接口的处理、粘接等，应当符合GB 51160的规定。

4.7.2.3  聚乙烯及其他非金属材料管道的焊接/粘接应当符合以下要求：

（1）管道受压元件的焊接（热熔、电熔、热风）/粘接，操作规程应符合HG/T 4281《塑料焊接工艺规程》，聚乙烯焊接工艺评定应参照TSG D2002的规定执行；

（2）用于管道受压元件焊接的工具，应当符合有关安全技术规范及其相关标准的规定，涉及到焊接/粘接质量的仪表应当有资质的机构出具的校准报告；

（3）焊接/粘接环境还应当符合以下要求：

- ①施工前管材、管件温度应当与现场温度相接近；

- ②作业环境应当通风良好、远离火源。

（4）聚乙烯管道焊接接头外观检查按照TSG D2002的附件G执行，聚乙烯复合管道焊接外观检查可参照执行；其他非金属管道焊接接头的外观检查按照HG/T 4281《塑料焊接工艺规程》中的规定执行。

4.7.3  非金属管道的现场制作和安装

4.7.3.1  基本要求

（1）管道与产生振动的设备连接时，应安装柔性连接件；

（2）管线中的阀门及其他设备，在水平和垂直方向宜采用单独支撑，管线垂直方向不应过载。

4.7.3.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道现场制作和安装

（1）树脂及其助剂应当在阴凉处存放，避免受热，过期不得使用；严禁促进剂与固化剂同时加入树脂中；

（2）纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的安装应符合GB 51160和设计文件的相关规定。

4.7.3.3  聚乙烯及其他非金属材料管道现场焊制时，用于对焊焊接的切口应当平整光滑无油污，电熔套筒焊接的表面应去除氧化层。复合管道现场切割后，应对切断表面暴露的非塑料层进行可靠封闭，封闭材料应为与原管材熔焊良好的同类塑料。

4.7.4  非金属管道的质量检验

4.7.4.1  基本要求

（1）非金属管道安装完工后应当对连接接头（粘接、焊接、缠绕粘接）进行外观质量检查。必要时应进行性能检验；

（2）管沟、镇支墩、支吊架、补偿器的调整、回填、保温、隐蔽工程应做专项验收。

4.7.4.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的质量检验

（1）应当按照GB 51160进行检验，检验项目包括：外观质量、几何尺寸(厚度、直径、长度等)、固化度；

（2）安装完工后对粘接接头还应当进行固化度检测。

4.7.4.3  聚乙烯及其他非金属材料管道的焊接/粘结管道的外观检查应符合相关标准和设计文件的要求。

4.7.5  非金属管道耐压试验应符合以下要求：

（1）用溶剂粘接的管道（PVC-U，PVC-C，ABS），应在粘接完成至少24h后进行压力试验，并遵守溶剂生产企业的使用规定；

（2）纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的压力试验和抗渗漏试验应符合GB 51160的相关规定；

（3）聚乙烯及其他非金属材料管道的压力试验和抗渗漏试验应符合相关的标准或设计文件的要求。

5  监督检验

5.1  监督检验

管道监检，是在受检单位自检合格的基础上，由承担监检工作的检验机构(以下简称监检机构)，依据本规程对压力管道元件制造过程和管道施工过程实施的监督和满足基本安全要求的符合性验证。监检不能代替受检单位的自检。

应当进行监检而未经监检或者监检不合格的压力管道元件和管道不得投入使用。

5.2  适用范围

5.2.1  实施制造监检的压力管道元件

使用在《特种设备目录》规定范围内以下压力管道元件制造过程应当进行监督检验：

(1)埋弧焊钢管、聚乙烯管(注5-1）；

(2)元件组合装置中的燃气调压装置、减温减压装置、工厂化预制管段、流量计(壳体)(注5-2)。

注5-1：不包括带金属骨架的聚乙烯管和纤维增强聚乙烯管。

注5-2：锅炉范围内管道中使用的减温减压装置、工厂化预制管段、流量计(壳体)可按照锅炉相关规定进行制造监检，也可以按照压力管道元件进行制造监检。

5.2.2  实施监检的安装、改造与重大修理

《特种设备目录》规定范围内以下施工过程的管道应进行监检：

(1)安装过程；

(2)改造或者重大修理过程(应急抢修的管道施工过程除外)(注5-3)，一次性更换相同介质的管道总长度大于100米的。

注5-3：改造，是指改变管道规格、材质、结构布置或者改变管道介质、压力、温度等工作参数，致使管道性能参数或者管道结构发生变化的活动。

重大修理，是指对管道采用焊接方法更换管段以及阀门、管子矫形、受压部件焊补、带压密封和带压封堵等。

5.2.3  长输管道站场内压力管道，燃气管道的门站、各类燃气厂站、储配站、调压站内压力管道，施工监检按照本规程和《压力管道监督检验规则》执行。

5.3  监检依据

监检工作的依据为有关法律、法规、安全技术规范和设计文件等。

5.4  受检单位

受检单位，是指在压力管道元件制造或者管道施工过程中，其工作质量对管道安全性能产生直接影响的单位，包括压力管道元件制造单位以及管道的建设单位(或者其委托单位，下同)、设计单位、施工单位、无损检测机构等。

受检单位应当做好以下工作：

(1)压力管道元件制造单位、设计单位、施工单位、无损检测机构建立质量保证体系并且保持有效实施；

(2)提供必要的工作条件，确定监检工作联络责任人员，做好监检配合工作；

(3)压力管道元件制造单位在产品制造前，向监检机构提出监检申请，提交生产计划，及时提供真实有效的受检资料(注5-4，下同)；

(4)建设单位负责协调落实监检事宜，向监检机构提出监检申请或者要求施工单位提出监检申请，及时协调解决施工和监检工作相关问题；

(5)施工单位协助建设单位或者按照其要求向监检机构提出监检申请，提交施工进度计划；

(6)施工单位和无损检测机构及时向监检机构告知施工和检测进度，并且提供真实有效的受检资料。

注5-4：受检资料，是指与受检产品有关的技术资料、检查记录、检验和检测记录、试验和检测报告、焊接作业人员和无损检测人员资格明细表等。

5.5  监检机构和监检人员

(1)承担压力管道元件制造和管道施工监检工作的监检机构应当取得负责特种设备安全监督管理的部门(负责特种设备安全监督管理的部门以下简称特种设备安全监管部门)核准的相应资质，承担监检工作的检验人员(以下简称监检人员)应当具有相应资格；

(2)监检机构应当向受检单位提供监检大纲(方案)以及监检人员资格情况，并且在制造、施工现场公示监检单位以及监检人员名称。监检大纲(方案)包括监检项目、监检内容和要求；

(3)受检单位违反相关法律、法规和本规则，并且未在规定期限内回复监检意见书的行为，监检机构可以暂停监检工作，并且按照《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）2.3条的规定报告有关部门；

(4)监检人员应当遵守受检单位的安全作业管理规定；

(5)监检人员应当按照受检单位提出的生产计划、施工进度或者检测进度，检查确认受检单位现场准备工作，及时到场监检；

(6)监检人员应当妥善保管受检单位提供的受检资料；

(7)监检机构和监检人员应当按照协议对受检单位提供的受检资料予以保密；

(8)监检人员在监检过程中发现严重问题（注5-5），以及现场实施操作的焊接作业人员、无损检测人员资格不符合要求时，应当及时报告监检机构，由监检机构向受检单位发出《特种设备监督检验意见通知书（2）》（以下简称监检意见书（2），见附件D）。同时要求施工单位开展全面排查工作，排查合格后才能施工；还应当同时报告接受告知的特种设备安全监管部门，并且书面告知建设单位。

注5-5：严重问题，是指监检项目不合格并且不能纠正；受检单位质量保证体系实施严重失控；对《监检联络单》提出的问题拒不整改；有许可资质要求的，已不再具备相应的许可条件；严重违反特种设备许可制度(如发生涂改、伪造、转让或者出卖特种设备许可证，向无特种设备许可证的单位出卖或者非法提供质量证明文件)。

5.6  监检要求

符合本规程5.2适用范围内的压力管道元件制造以及管道施工按照《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）执行，监检项目、方法和要求应当符合其附件A、附件D和附件H的规定，质量保证体系实施状况评价应符合其附件G的规定。

5.7  进口压力管道元件的监检

5.7.1  监检依据

进口压力管道元件的监检依据为本规程、有关的安全技术规范要求以及贸易合同中约定的建造规范和标准。

5.7.2  监检方式

（1）进口压力管道元件（含锅炉压力容器整机配套）按本规程2.2.5条的要求进行监检；

（2）境内制造单位制造的出口返销压力管道元件，如果已经由制造单位所在地的监检机构按照本规程的要求进行了监检，压力管道元件到达口岸或者到达使用地后，不再重复进行到岸检验。

5.7.3  监检程序

进口压力管道元件监检的基本程序如下：

(1)受检单位书面提出监检申请；

(2)相关技术文件和资料的审查；

(3)境外监检或者到岸检验；

(4)出具《特种设备监督检验证书》(见附件C)。

5.7.4  监检申请

进口压力管道元件的单位或者境外压力管道元件制造单位应当向使用地或者口岸地（使用地不确定时）的监检机构提出监检申请。

压力管道元件采用国际标准或者境外标准设计的，申请时还应当提供本规程要求的符合性申明和其产品与本规程基本安全要求的比照表。

5.7.5  监检项目确定

按照本规程5.6的要求，确定境外监检项目或者到岸检验项目。

5.7.6  境外监检

监检机构根据确定的境外监检项目，派出监检人员到境外按照本规程5.6条的要求进行监检。

5.7.7  到岸检验

5.7.7.1  到岸检验项目

监检机构根据确定的到岸检验项目进行检验，重点检验项目如下：

(1)压力管道元件的材质(光谱或者抽查硬度)、壁厚；

(2)外观以及几何尺寸等宏观检验；

(3)产品制造标志；

(4)相关检验资料审查时，有怀疑的检验项目。

5.7.7.2  相关技术文件和资料的审查

参照本规程5.6条的要求，确定需要审查的技术文件和资料，至少包括以下内容：

(1)设计文件，核查压力管道元件制造单位的许可资质和型式试验报告的有效性和覆盖范围；

(2)压力管道元件的材料质量证明文件，审查材料化学成分、力学性能与本规程基本安全要求的符合性；

(3)无损检测报告，采用国际标准或者境外标准设计的压力管道元件时，还需要审查无损检测方法、比例与本规程基本安全要求的符合性；

(4)热处理报告，核查其与压力管道元件设计文件的符合性；

(5)外观以及几何尺寸检验报告，核查其与压力管道元件设计文件的符合性；

(6)耐压试验和气密性试验报告，采用国际标准或者境外标准设计的压力管道元件时，还需要审查试验方法、试验压力等与本规程基本安全要求的符合性；

(7)出厂资料。

5.7.8  监检证书

监检合格后，监检人员按照本规程的要求及时出具《特种设备监督检验证书》（压力管道元件制造）。

6  使    用

6.1  使用单位义务

(1)管道使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求，对管道进行使用安全管理，设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，办理使用登记，建立各项安全管理制度，制定操作规程，并且进行检查；

(2)管道使用单位应当使用符合本规程要求的管道。新管道投入使用前，使用单位应当核对是否具有本规程要求的安装质量证明文件。管道操作工况超过设计条件时，应当符合本规程的协调标准的规定。

6.2  使用登记

使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关规定，在管道投入使用前或者投入使用后30日内，向所在地负责特种设备使用登记的部门(以下简称使用登记机关)申请办理《特种设备使用登记证》(以下简称《使用登记证》)。

(1)管道应当以使用单位为对象向使用登记机关办理使用登记。如果使用单位已经办理了《使用登记证》的，对新建、改建、扩建的管道不需要重新办理使用登记，但使用单位应当及时更新管道技术档案及相应数据，每年一季度将上年度的管道基本信息汇总表和年度安全状况报送登记机关；

(2)管道首次定期检验日期按照本规程7.1.4的规定确定，使用单位认为有必要缩短检验周期的除外；特殊情况，需要延长首次定期检验日期时，由使用单位提出书面申请说明情况，经使用单位安全主要负责人批准，延长期限不得超过2年。

6.3  管道操作规程

6.3.1  一般要求

管道的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出管道的安全操作要求。操作规程至少包括以下内容：

(1)管道操作工艺指标，包括最高工作压力、最高工作温度或者最低工作温度；

(2)管道操作方法，包括开、停车（机）的操作方法和注意事项；

(3)管道运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。

6.3.2  非金属管道操作规程的专项要求

（1）非金属管道的操作温度如高于常温，在第一次升温——冷却到常温后，应对法兰螺栓再次拧紧。衬里管道处于高温状态时，不得拧紧螺栓及拆卸法兰；

（2）非金属管道使用压力不得超过设计压力、管道的使用温度不得超过设计温度；

（3）管道输送介质的种类、浓度等应符合设计要求，当有变动时，应经设计确定；

（4）管道增压、减压应缓慢均匀；

（5）严禁用力敲击管道，应避免硬、尖锐物撞击和外部挤压，不得附加设计以外的载荷，应远离火源及高温热源。

6.4  管道经常性维护保养

使用单位应当建立管道巡检制度，并且对管道系统及其附属设施、安全附件、安全保护装置、仪器仪表、支吊架等进行经常性维护保养。对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用管道始终处于正常使用状态。经常性维护保养的项目至少包括以下内容：

(1)管道的防腐层、保温（保冷）层完整有效，防止发生管道表面腐蚀、跑温（跑冷）等；

(2)阀门的操作机构除锈上油、定期活动，保证其操作灵活；

(3)紧固螺栓应当齐全、不锈蚀、丝扣完整、联结可靠；

(4)发现管道异常振动应当采取隔断振源、加强支撑等减振措施；

(5)管道跨接、接地装置保持良好完整，发现损坏及时修复；

(6)管道和支吊架的接触部位，防止发生腐蚀、磨损等；

(7)发现管道系统的泄漏等应当及时消除；

(8)安全附件、仪器仪表等有无异常，应当清洁、正确、按时校验等。

6.5  定期自行检查

管道的自行检查，包括日常检查、月度检查、年度检查。

6.5.1  日常检查

使用单位每个工作班组应当对以下管道进行一次日常检查，并且应当记录检查情况：

(1)工作温度高于等于400℃或工作压力高于等于6.3MPa的动力管道；

(2)GC1级工艺管道。

其它管道日常检查的频次由使用单位根据所使用管道的特点和使用状况确定。

日常检查内容主要为管道系统及其附件的运行状态是否正常，是否存在泄漏、振动、摩擦及异常响声，集控与就地表计指示是否相符，高温管道系统的膨胀是否正常等。

日常检查工作可以由当班的作业人员进行。

6.5.2  月度检查

使用单位每月对所使用的管道至少进行1次月度检查，当年度检查与月度检查时间重合时，可不再进行月度检查。月度检查内容主要为管道系统及其附属设施、安全附件、安全保护装置、仪器仪表、支吊架等是否完好，各密封面是否存在泄漏，保温隔热层是否完好，防腐状况是否正常，以及其他异常情况等。

月度检查工作可以由管道使用单位安全管理人员组织经过专业培训的作业人员或专业技术人员进行。

6.5.3  年度检查

使用单位每年对所使用的管道至少进行1次年度检查。年度检查工作完成后，应当进行管道使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的隐患予以消除。

年度检查工作可以由管道使用单位安全管理人员组织经过专业培训的作业人员或专业技术人员进行，也可以委托有相应管道定期检验资质的特种设备检验机构进行。实施年度检查时，应当配备必要的检验检测仪器、设备。

6.5.4  年度检查内容

年度检查至少包括管道安全管理情况、管道运行状况和安全保护装置及仪表的检查，必要时进行壁厚测定和电阻值测量。

6.5.4.1  管道安全管理情况检查

(1)安全管理制度和安全操作规程是否齐全有效；

(2)相关安全技术规范规定的设计文件、安装竣工图、质量证明文件、监督检验证书以及安装、改造、修理资料等是否完整；

(3)作业人员是否持证上岗；

(4)经常性维护保养、运行记录、定期安全检查记录是否符合要求；

(5)年度检查、全面检验报告是否齐全，检查、检验报告中所提出的问题是否得到解决；

(6)安全附件与仪表校验(检定)、修理和更换记录是否齐全；

(7)是否按相关要求制定专项应急预案，并且有演练记录；

(8)巡回检查、月度检查中发现的危及管道安全运行的问题是否进行了处理；

(9)是否对事故、故障以及处理情况进行了记录。

6.5.4.2  管道运行状况检查

6.5.4.2.1  检查内容

(1)检查管道漆色、标志等是否符合相关规定；

(2)检查管道组成件以及其焊接接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等情况；

(3)管道外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等情况；

(4)管道有无异常振动，管道与相邻构件之间有无相互碰撞、摩擦等情况；

(5)管道隔热层有无破损、脱落、跑冷等以及防腐层破损等情况；必要时可以采用红外热成像检测、热流密度检测等技术手段进行监测和节能评价；

(6)检查支吊架有无脱落、变形、失载、过载、腐蚀、损坏，主要受力焊接接头有无开裂，支架与管道接触处是否积水，恒力弹簧支吊架状态是否正常，变力弹簧支吊架有无偏斜，导向支架间隙、阻尼器和减振器位移是否符合要求，液压阻尼器是否存在泄露等情况；

(7)检查阀门表面有无腐蚀，阀体表面裂纹、严重缩孔、连接螺栓是否松动等情况；

(8)检查放空（气）阀和排污（水）阀或排放装置是否完好，有无异常集气、积液等情况；

(9)检查法兰是否偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件是否齐全、有无松动、腐蚀等情况；

(10)检查波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂以及波纹管波间距是否符合要求，有无失稳现象，铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落、损坏现象，拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座是否符合要求等情况；

(11)管道外防腐层是否完好，是否有鼓包、变色等现象；

(12)对有阴极保护装置的管道，检查其保护装置是否完好；

(13)检查人员认为有必要的其他检查。

6.5.4.2.2  检查重点部位

检查时，应当重点考虑以下部位：

(1)压缩机、泵的进、出口部位；

(2)补偿器、三通、弯头(弯管)、异径管、支管连接、阀门连接以及介质流动的死角等部位；

(3)支吊架易损坏部位以及附近的管道组成件和焊接接头；

(4)曾经出现过影响管道安全运行问题的部位；

(5)处于生产流程要害部位以及与重要装置或设备相连接的管段；

(6)工作条件苛刻以及承受交变载荷的管段；

(7)基于风险的检验分析报告中给出的高风险管段；

(8)上次定期检验提出重点监控的管段。

6.5.4.3  管道壁厚测定

需要重点管理的管道或者有明显腐蚀的弯头、三通、异径管以及相邻直管段等部位，应当采取定点或者抽查的方式进行壁厚测定。壁厚测定的布点和检测频次应当依据腐蚀部位测量结果确定。

定点测厚的测点位置应当在单线图上标明，并且在年度检查报告中给出测厚结果。发现壁厚异常时，应当适当增加测厚点，必要时对该条管道的所有管段和管件进行壁厚测定。

6.5.4.4  电阻值测量

对输送易燃、易爆介质的管道，以抽查方式进行防静电接地电阻值和法兰间接触电阻值测定。防静电接地电阻值应当不大于100Ω，法兰间接触电阻值应当不大于0.03Ω。

6.5.4.5  安全附件及仪表检查

6.5.4.5.1  一般要求

安全附件及仪表应当符合安全技术规范和相关标准的要求。存在下列情况之一的安全附件及仪表，不得投入使用：

(1)无产品合格证和铭牌的；

(2)性能不符合要求的；

(3)逾期不检查、不校验、不检定的；

(4)无产品监督检验证书的（相关安全技术规范有要求的）。

6.5.4.5.2  安全阀检查

(1)安全阀选型是否符合设计要求；

(2)安全阀是否在校验有效期内使用，整定压力是否符合管道的运行要求；

(3)弹簧式安全阀调整螺钉的铅封装置是否完好；

(4)如果安全阀和排放口之间设置了截断阀，截断阀是否处于全开位置以及铅封是否完好；

(5)安全阀是否泄漏；

(6)放空管是否通畅，防雨帽是否完好。

在检查中，发现选型错误、超过校验有效期或者有泄漏现象的，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.3  爆破片装置检查

(1)爆破片是否超过产品说明书规定的使用期限；

(2)爆破片安装方向是否正确，产品铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求；

(3)爆破片装置有无渗漏；

(4)爆破片在使用过程中是否存在未超压爆破或者超压未爆破情况的情况；

(5)与爆破片夹持器相连的放空管是否通畅，放空管内是否存水(或者冰)，防水帽、防雨片是否完好；

(6)爆破片装置和管道间设置截断阀的，截断阀是否处于全开状态，铅封是否完好；

(7)爆破片装置和安全阀串联使用时，如果爆破片装置设置在安全阀出口侧的，检查与安全阀之间所装压力表和截断阀，以及二者之间的压力、疏水和排放能力是否达到要求；如果爆破片装置设置在安全阀进口侧的，检查与安全阀之间所装压力表有无压力指示，截断阀打开后有无气体漏出。

在检查中，发现爆破片装置存在超过规定使用期限、安装方向错误、爆破压力和温度不符合或者爆破片和安全阀串联使用时有异常情况的，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.4  阻火器检查

(1)阻火器安装方向是否正确(限单向阻火器)；

(2)阻火器标定的公称压力、适用介质和温度是否符合运行要求；

(3)阻火器是否有泄漏及其他异常情况。

在检查中，发现阻火器装置存在安装方向错误、标定的参数不符合运行要求、本体泄漏、超过规定的检定或者检修期限、出现凝结、结晶或者结冰等，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.5  紧急切断阀检查

(1)紧急切断阀铭牌是否符合要求；

(2)紧急切断阀是否有泄漏及其他异常情况；

(3)紧急切断阀的过流保护装置动作是否达到要求。

在检查中，发现紧急切断阀存在铭牌内容不符合要求或者阀体泄漏、紧急切断阀动作异常等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.6  压力表检查

(1)压力表选型是否符合要求；

(2)压力表定期检修维护制度，检定有效期及其封签是否符合要求；

(3)压力表外观、精度等级、量程、表盘直径是否符合要求；

(4)在压力表和管道之间设置三通旋塞或者针形阀的位置、开启标记及其锁紧装置是否符合要求；

(5)同一系统上各压力表的读数是否合理。

检查时，发现压力表选型错误、表盘封面玻璃破裂、表盘刻度模糊不清、封签损坏、超过检定有效期限、弹簧管泄漏、指针松动或者扭曲、外壳腐蚀严重、三通旋塞或者针形阀开启标记不清以及锁紧装置损坏等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.7  测温仪表检查

(1)测温仪表定期校验和检修是否符合要求；

(2)测温仪表量程与其检测的温度范围是否匹配；

(3)测温仪表及其二次仪表的外观是否符合要求。

检查时，发现测温仪表超过规定的校验、检修期限、仪表及其防护装置破损或者仪表量程选择错误的，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.5 非金属管道年度检查的专项要求

非金属管道的年度检验内容应按本规程的基本要求和设计文件的规定，必要时根据非金属管道的材质、服役时间、使用工况增加如下检查项目：

（1）管道运行记录的工况是否符合原设计要求；

（2）焊接/粘接接口是否有开裂、拉脱；

（3）管道周边是否新增高温、腐蚀、易燃易爆等不安全因素；

（4）管道外表面是否完好，是否有变色、纤维裸露、裂纹或者裂缝、分层、凹坑、划痕、鼓包、变形现象。

6.5.6  年度检查结论及报告

年度检查工作中，检查人员应当进行记录，检查工作完成后，应当分析管道使用安全状况，出具检查报告。年度检查结论分为符合要求、基本符合要求、不符合要求：

(1)符合要求，指未发现影响安全使用的缺陷或者只发现轻度的、不影响安全使用的缺陷，可以在允许的参数范围内继续使用；

(2)基本符合要求，指发现一般缺陷，经过使用单位采取措施后能够保证管道安全运行，可以在监控条件下使用，并且在检查结论中，应当注明监控条件、监控运行需要采取的措施及其完成期限；

(3)不符合要求，指发现严重缺陷，不能保证管道安全运行的情况，不允许继续使用，应当停止运行或者由检验机构进行进一步检验。

年度检查由使用单位自行实施时，年度检查应当由使用单位安全管理负责人或者授权的安全管理人员审批。使用单位应当将年度检查报告及其记录存档保存，保存期限至备注销或报废。

6.6  定期检验

使用单位应当在管道定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验相关的准备工作。

定期检验完成后，由使用单位组织对管道进行管道连接、密封、清洗置换、管道组成件和附件(含安全附件及仪表)安装等工作，并且对其安全性负责。

6.7  达到设计使用年限的管道

达到设计使用年限的管道（未规定设计使用年限，但是使用超过20年的工艺管道，服役期限达到30年或者实际运行20万小时的动力管道，视为达到设计使用年限），如果要继续使用，使用单位应当委托有检验资质的特种设备检验机构参照定期检验的有关规定和相关技术标准对其进行安全评估（合于使用评价），经安全评估可继续使用的，注明使用年限，经使用单位主要负责人批准并办理使用登记证书变更后，方可继续使用。

6.8  异常情况处理

管道发生下列异常情况之一的，作业人员应当立即采取应急专项措施，并且按照规定的程序，及时向本单位有关部门和人员报告：

(1)工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的；

(2)管道组成件及其连接接头发生裂纹、异常变形、泄漏等危及安全的；

(3)管道支吊架或管道支承结构件失效引起管道下沉、膨胀受阻危及管道运行安全的；

(4)安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护作用的；

(5)垫片、紧固件损坏，难以保证安全运行的；

(6)发生火灾等直接威胁到管道安全运行的；

(7)管道发生冻堵的；

(8)管道发生水锤、严重振动、异常响声，危及安全运行的；

(9)其他异常情况的。

6.9  带压密封

管道内部有压力时，不得进行任何修理。当出现紧急泄漏需进行带压密封的，使用单位应当按照本单位管道工况、介质等建立带压密封操作程序和防护措施，并且配备专用的夹具、工具和与管道工况相适应的密封剂等，在实际操作时，使用单位安全管理部门应当派人进行现场监督。

使用单位应当严格控制带压密封技术的使用频次，每根管段上使用带压密封施工的部位不得超过两处。管道停产检修时，带压密封夹具或者应急堵漏结构应予拆除，恢复原密封结构形式。

6.10  应急预案

管道使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求制定特种设备事故应急专项预案，并且按规定要求进行演练，配置的救援装备应当齐全、完好。

6.11  改造与修理

6.11.1  改造与修理单位

(1)从事管道改造或者重大修理的单位应当是取得相应级别的管道安装资质的单位；改造修理单位应当按照相关安全技术规范的要求，建立质量保证体系并且有效运行，改造修理单位及其主要负责人对管道的改造、修理质量负责；

(2)改造修理单位应当严格执行法规、安全技术规范及技术标准；

(3)改造修理单位应当向使用单位提供改造、修理施工方案、图样和施工质量证明文件等技术资料；

(4) 管道改造与重大修理前，从事管道改造与重大修理的单位应当向使用地的特种设备安全监管部门书面告知（注6-1）。

注6-1：应急抢修工程的管道改造与重大修理可以进行事后补充告知。

6.11.2  改造与重大修理一般要求

(1)改造或者重大修理方案应当经过原设计单位或者具备相应能力的设计单位书面同意；

(2)改造或者重大修理可以采用其原产品标准，经过改造或者重大修理后，应当保证其结构和强度满足安全使用要求；

(3)改造或重大修理过程中涉及的切割、标记移植、坡口制备、焊接、热处理、检验与试验等工作应当符合本规程和相应协调标准的规定；

(4)符合本规程5.2.2的管道改造和重大修理过程，应当经过具有相应资质的特种设备检验机构进行监督检验，未经监督检验或者监督检验不合格的管道不得投入使用。

6.11.3  改造与重大修理的耐压试验

有下列情况之一的管道，在改造与重大修理施工过程中应当进行耐压试验：

(1)用焊接方法更换管道受压元件的；

(2)管道受压元件补焊深度大于二分之一实测厚度的；

(3)改变使用条件，超过原设计参数并且经过强度校核合格的；

管道系统确因条件所限难以进行耐压试验的，应按照原设计要求对其所有新焊口进行100%的无损检测，合格后可代替耐压试验。

6.11.4  非金属管道改造与重大修理的专项要求

（1）修理前，应放空管道内的介质，并应清洗和干燥；

（2）在改造、修理过程中必须远离热源、火源；

（3）修补用原材料及工艺应符合本规程2.4.2条的规定；

（4）管道修理部位在未达到要求的强度之前，不得投入使用；

（5）经检查确认管道无法修理时，应更换。

7  定期检验

7.1  定期检验通用要求

7.1.1  定期检验

管道定期检验，是指特种设备检验机构（以下简称检验机构）按照一定的时间周期，根据本规程以及有关安全技术规范及相应标准的规定，对管道安全状况所进行的符合性验证活动。

定期检验应当在年度检查的基础上进行。

7.1.2  定期检验程序

定期检验工作的一般程序，包括检验方案制定、检验前的准备、检验实施、缺陷以及问题的处理、检验结果汇总、出具检验报告等。

7.1.3  定期检验安全状况等级

管道定期检验的安全状况分为1级，2级，3级，4级和5级，共5个级别。检验机构应当根据定期检验情况，按照本规程7.4和7.7条的规定评定管道安全状况等级。

非自备电站的动力管道按照本规程的7.5.1条给出检验结论。

基于风险的检验结论中只需确定风险等级和检验周期，不需要确定安全状况等级。

7.1.4  定期检验周期

7.1.4.1  金属管道的检验周期

金属管道一般在投入使用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据管道安全状况等级，按照以下要求确定：

(1)安全状况等级为1级、2级的，一般不超过6年检验一次；

(2)安全状况等级为3级的，一般不超过3年检验一次；

(3)安全状况等级为4级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不超过3年，在监控使用期，使用单位应当采取有效的监控措施；

(4)安全状况等级为5级的，使用单位应当对管道缺陷进行处理，否则不得继续使用。

实施小型氨制冷装置专项风险评估的管道，可以根据管道的风险水平延长或缩短检验周期，但最长不得超过6年。

非自备电站的动力管道的定期检验一般结合机组A级检修（注7-1）进行，检验周期一般不超过6年。

注7-1：A级检修是指对发电机组主要设备进行全面的解体检查和修理，以保持、恢复或提高设备性能。

7.1.4.2  基于风险的检验周期

管道定期检验可以采用基于风险的检验，其检验周期可以采用以下方法确定：

(1)参照本规程7.1.4.1的规定，依据基于风险的检验结果可适当延长或者缩短检验周期，但是最长不超过9年；

(2)以管道的剩余寿命为依据，检验周期最长不超过管道剩余寿命的一半，并且不得超过9年。

对于风险等级超过使用单位可接受水平的管道，应当分析产生较高风险的原因，采用针对性的检验、检测方法和措施来降低风险，将风险控制在使用单位可接受的范围内。

7.1.5  特殊规定

7.1.5.1  检验周期的缩短

有下列情况之一的管道，应当适当缩短定期检验周期：

(1)介质或者环境对管道材料的腐蚀情况不明或者腐蚀减薄情况异常的；

(2)具有环境开裂倾向或者产生机械损伤现象，并且已经发现开裂的(注7-2)；

(3)改变使用介质，并且可能造成腐蚀现象恶化的；

(4)材质劣化现象比较明显的；

(5)使用单位未按照本规程的规定进行年度检查的；

(6)检验中怀疑存在其他影响安全因素的。

注7-2：环境开裂主要包括应力腐蚀开裂、氢致开裂等，机械损伤主要包括各种疲劳、高温蠕变等，参见GB/T 30579《承压设备损伤模式识别》。

7.1.5.2  未按期进行定期检验的情况

因特殊情况无法按期进行首次定期检验的管道，由使用单位提出书面申请，经使用单位法人代表及安全管理负责人签字批准，并将延期申请书面告知使用登记机关后，可以延长检验期。延长检验期的时间不得超过2年，使用单位及其法人代表和安全管理负责人对延期检验的管道安全负责。因特殊情况未按期进行定期检验的非首检管道，由使用单位出具书面申报说明情况，经使用单位安全管理负责人批准，征得上次承担定期检验的检验机构同意，可以延期检验；或者由使用单位提出申请，按照本规程7.6条的规定办理。

对未按期进行定期检验的管道，使用单位应当采取有效的监控与应急管理措施。

7.1.6  使用单位的义务

使用单位应当履行以下义务：

(1)制订管道定期检验计划，在管道定期检验有效期届满的1个月以前向检验机构申报定期检验；

(2)做好检验配合和安全监护工作，对所提供相关资料的真实性负责；

(3)对检验中发现的缺陷和问题，提出处理或者整改措施并且负责落实，及时将处理或者整改情况书面反馈给检验机构。

7.1.7  检验机构和检验人员的职责

(1)检验机构应当按照核准的检验范围从事管道的检验工作，对检验报告的真实性、准确性和有效性负责(注7-3)；

(2)从事管道的检验和检测人员应当取得相应的特种设备检验检测人员证书，并且按照相关规定进行注册；

(3)检验机构接到使用单位的管道定期检验申报后，应当及时进行检验；

(4)检验机构应当定期对检验、检测人员进行检验工作安全培训，并且保存培训记录。

注7-3：真实性指的是报告以客观事实为基础，不作假证；准确性指的是报告所涉及的检测数据精度符合相关要求；有效性指的是检验机构的资质、检验人员的资格符合要求，检验、检测时测量用设备、仪器和工具在检定校准有效期内，检验依据合法，报告审批程序符合要求。

7.1.8  实施时机

定期检验一般在管道停止运行期间进行。当管道运行条件不影响检验的有效性和安全性时，也可以基于管道的损伤模式和风险水平，结合管道的使用情况制定检验策略，在运行状态下实施检验。在运行状态下，从事基于损伤模式和风险水平进行管道定期检验的检验机构，应具有基于风险的检验资质。

7.2  定期检验前的准备工作

7.2.1  检验方案制定

检验前，检验机构应当制定检验方案，检验方案由检验机构的技术负责人或者授权人审查批准。对于有特殊情况的管道，检验机构应当就其检验方案征求使用单位的意见。检验人员应当严格按照批准的检验方案进行检验工作。

7.2.2  资料准备及审查

检验前，使用单位一般应当向检验机构提供以下资料：

(1)设计资料，包括设计单位资质证明、设计及安装说明书、设计图样、强度计算书等；

(2)安装资料，包括安装单位资质证明、竣工验收资料(含管道组成件、管道支承件的质量证明文件)，以及管道安装监督检验证书等；

(3)改造或者重大修理资料，包括施工方案和竣工资料，以及有关安全技术规范要求的改造、重大修理监督检验证书；

(4)使用管理资料，包括《使用登记证》《使用登记表》《压力管道基本信息汇总表——工业管道》，以及运行记录、开停车记录、运行条件变化情况、运行中出现异常以及相应处理情况的记录等；

(5)检验、检查资料，包括安全附件以及仪表的校验、检定资料，定期检验周期内的年度检查报告和上次的定期检验报告。检验人员应当对使用单位提供的管道资料进行审查。

本款第(1)至(3)项的资料，在管道投入使用后首次定期检验时必须进行审查，以后的检验视需要(如发生改造或者重大修理等)进行审查。

7.2.3  现场条件

使用单位和相关的辅助单位(如修理、维护等单位，下同)，应当按照要求做好停机后的技术性处理和检验前的安全检查，确认现场条件符合检验工作要求，做好有关的准备工作。检验前，检验现场应当至少具备以下条件：

(1)影响检验的附属部件或者其他物体，应当按照检验要求进行清理或者拆除；

(2)为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施应当安全牢固(对离地面2m 以上的脚手架设置安全护栏等防护装置)；

(3)需要进行检验的管道表面应当被打磨清理，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹缺陷的部位应当被彻底清理干净，露出金属本体，进行无损检测的表面应当符合NB/T 47013《承压设备无损检测》的要求；

(4)管道检验时，应当保证将其与其他相连装置、设备可靠隔离，必要时进行清洗和置换；

(5)管道检验时，应当监测检验环境中易燃、有毒、有害气体，其含量应当符合有关安全技术规范及相应标准的规定；

(6)在高温或者低温条件下运行的管道，应当按照操作规程要求缓慢地降温或者升温，满足检验工作的要求，防止造成人员伤害和设备损伤；

(7)应当切断与管道有关的电源，设置明显的安全警示标志，检验照明用电压不超过24V，电缆(线)应当绝缘良好、接地可靠；

(8)需要现场进行射线检测时，应当隔离出透照区，设置警示标志，符合相关安全规定。

7.2.4  设备仪器检定校准

按照有关规定，检验所使用的设备、仪器和测量工具应当在有效的校验或者检定期内。

7.2.5  检验工作安全要求

(1)检验人员确认现场条件符合检验工作要求后方可进行检验工作，并且遵守使用单位的有关动火、用电、高处作业、安全防护、安全监护等规定；

(2)检验时，使用单位管道安全管理人员、作业和维护等相关人员应当到场协助检验工作，及时提供相关资料，负责安全监护，并且提供可靠的联络手段。

7.3  金属管道定期检验项目与方法

7.3.1  检验项目

定期检验应按条进行检验，检验项目应当以宏观检验、壁厚测定和安全附件的检验为主，必要时应当增加表面缺陷检测、埋藏缺陷检测、材质分析、耐压强度校核、应力分析、耐压试验和泄漏试验等项目。

自备电站的动力管道按照GC1级管道进行检验。

7.3.2 定期检验方法和要求

7.3.2.1  宏观检验

宏观检验应当主要采用目视方法(必要时利用内窥镜、放大镜或者其他辅助检测仪器设备、测量工具)检验管道结构、几何尺寸、表面情况(例如裂纹、腐蚀、泄漏、变形等)以及焊接接头、防腐层、隔热层等。宏观检验一般应当包括以下内容：

(1)管道结构检验，包括管道布置，支吊架、膨胀节、开孔补强、排放装置设置等；

(2)几何尺寸检验，包括管道焊缝对口错边量、咬边、焊缝余高等；

(3)外观检验，包括管道标志，管道组成件及其焊缝的腐蚀、裂纹、泄漏、鼓包、变形、机械接触损伤、过热、电弧灼伤，管道支承件变形、开裂，排放(疏水、排污)装置的堵塞、腐蚀、沉积物，防腐层的破损、剥落，隔热层破损、脱落、潮湿以及隔热层下的腐蚀和裂纹等。

首次定期检验时应当检验管道结构和几何尺寸，再次定期检验时，仅对承受疲劳载荷的管道、经过改造或者重大修理的管道，重点进行结构和几何尺寸异常部位有无新生缺陷的检验。

7.3.2.2  防腐蚀管道内防腐层检验

内部防腐层的检验，一般包括以下内容：

（1）检验衬里防腐层是否有腐蚀失光、老化开裂、磨损和机械接触损伤、鼓包、与基体分离等缺陷；

（2）对塑料衬里进行5kV直流高电压检测和厚度测定，如果进行耐压试验，直流高电压检测应当在耐压试验后进行；

（3）有下列情况之一的防腐蚀管道，定期检验时应当进行耐压试验：

①使用单位或者检验机构对防腐蚀管道的安全状况有怀疑的；

②防腐蚀管道更换的；

③对防腐蚀层进行局部修复的。

7.3.2.3  壁厚测定

壁厚测定，一般采用超声测厚方法。测定位置应当具有代表性，并应有足够的壁厚测定点数。壁厚测定应当绘制测定点简图，图中应当标注测定点位置和记录测定的壁厚值。测定点位置选择和抽查比例应当符合以下要求：

(1)测定点的位置，重点选择易受腐蚀、冲蚀，制造成型时壁厚减薄和使用中易产生变形、积液、磨损部位，超声导波检测、电磁检测以及其他方法检查发现的可疑部位，支管连接部位等；

(2)弯头(弯管)、三通和异径管等的测定抽查比例见表7-1(注7-4)；每个被抽查的管道组成件，测定位置一般不得少于3处；被抽查管道组成件与直管段相连的焊接接头直管段一侧的测定位置一般不得少于3处；检验人员认为有必要时，还可以对其余直管段进行壁厚测定抽查；

表7-1  弯头(弯管)、三通和异径管壁厚测定抽查比例

| 管道级别 | GC1 | GC2 |
| --- | --- | --- |
| 弯头(弯管)、三通和异径管 | ≥30％且不少于1个 | ≥20％且不少于1个 |

注7-4：（1）管道材质为奥氏体不锈钢，或者介质无腐蚀性，或者减薄轻微(年均匀壁厚损失速率不超过0.05mm/年)，并且检验时已抽查部位壁厚无异常减薄情况的，抽查比例可以适当降低，但不得低于表7-1要求的50%。

(2)非自备电站动力管道的壁厚测定可参照表7-1确定抽检比例。

(3)在检验中，发现管道壁厚有异常情况时，应当在壁厚异常部位附近增加测点，并且确定壁厚异常区域，必要时，可适当提高整条管线测定的抽查比例。

(4)采用长距离超声导波、电磁等方法进行检测时，可以仅抽查信号异常处的管道壁厚。

7.3.2.4  表面缺陷检测

表面缺陷检测应当采用NB/T 47013中的检测方法。铁磁性材料管道的表面缺陷检测应当优先采用磁粉检测。表面缺陷检测的要求如下：

(1)宏观检查中发现裂纹或者有怀疑的管道，应当在相应部位进行外表面无损检测；

(2)隔热层破损或者可能渗入雨水的奥氏体不锈钢管道，应当在相应部位进行外表面无损检测；

(3)检验人员认为有必要时，应当对支管角焊缝等部位进行外表面无损检测抽查；

(4)碳钢、低合金钢低温管道，Cr-Mo钢管道，标准抗拉强度下限值大于或者等于540MPa的低合金钢管道，长期承受明显交变载荷管道以及首次定期检验的GC1级管道，应当在焊接接头和应力集中部位进行外表面无损检测抽查，抽查比例应当不低于焊接接头数量的5%，并且不少于2个；

(5)存在环境开裂倾向的管道，可以在外表面采用其他检测方法对内表面进行抽查，抽查比例应当不低于对接焊接接头数量的10%，并且不少于2个；

(6)检测中发现裂纹时，检验人员应当扩大表面缺陷检测的比例，以便发现可能存在的其他缺陷。

7.3.2.5  埋藏缺陷检测

埋藏缺陷检测一般采用NB/T 47013中规定的射线检测或者超声检测等方法。当检验现场无法实施射线检测或者超声检测时，可采用其他有效的检测方法。首次检验的管道应当按照表7-2(注7-5)规定的抽查比例进行埋藏缺陷检测，再次检验时，一般不再进行埋藏缺陷检测。当发现存在内部损伤迹象或者上次检验发现危险性超标缺陷时，应当按照不低于表7-2的抽查比例进行埋藏缺陷检测。超高压管道，应当按照不低于表7-2的抽查比例进行埋藏缺陷检测。

埋藏缺陷检测具体抽查比例和重点部位要求如下：

(1)GC1、GC2级管道焊接接头超声检测或者射线检测的抽查比例见表7-2；抽查时若发现安全状况等级4级或者5级的缺陷，应当增加抽查比例，增加的抽查比例由检验人员与使用单位结合管道运行参数和实际情况协商确定；

表7-2  管道焊接接头超声检测或者射线检测抽查比例

| 管道级别 | 超声检测或者射线检测比例 |
| --- | --- |
| GC1 | 焊接接头数量15％且不少于2个 |
| GC2 | 焊接接头数量10％且不少于2个 |

注7-5：（1）温度、压力循环变化和振动较大管道以及耐热钢管道的抽查比例应当为表7-2中数值的2倍，并且对所抽查的焊接接头100%检测；（2）非自备电站动力管道的埋藏缺陷检测可参照表7-2确定抽检比例。

(2)抽查的部位应当从重点部位选定，重点部位包括安装和使用过程中返修或者补焊部位，检验时发现焊缝表面裂纹需要进行焊缝埋藏缺陷检测的部位，错边量超过相关安装标准要求的焊缝部位，出现泄漏的部位以及其附近的焊接接头，安装时的管道固定口等应力集中部位，泵、压缩机进出口第一道或者相邻的焊接接头，支吊架损坏部位附近的焊接接头，异种钢焊接接头，管道变形较大部位的焊接接头，使用单位要求或者检验人员认为有必要的其他部位等；

(3)检验人员认为表7-2所规定的抽查比例不能满足检测需要时，可以与使用单位协商确定具体抽查比例。

7.3.2.6  材质分析

根据管道实际情况，可以采用化学分析或者光谱分析、硬度检测、金相分析等方法进行材质分析。材质分析应当符合以下要求：

(1)对材质不明的管道，一般需要查明管道材料的种类和相当牌号，可以根据具体情况，采用化学分析、光谱分析等方法予以确定，再次检验时不需要进行该项目检验；

(2)对有高温蠕变和材质劣化倾向的管道，应当选择有代表性部位进行硬度检测，必要时进行金相分析；

(3)有焊缝硬度要求的管道，应当进行焊接接头硬度检测。

7.3.2.7  耐压强度校核

当管道组成件全面减薄量超过公称厚度的20％，或者检验人员对管道强度有怀疑时，应当进行耐压强度校核，校核用压力应当不低于管道允许(监控)使用压力。耐压强度校核参照相应管道设计标准的要求进行。

7.3.2.8  应力分析

检验人员或使用单位认为必要时，应当对有下列情况之一的管道进行应力分析：

(1)无强度计算书，并且≥或者＞0.385的；

式中：

——管道设计壁厚，mm；

D——管道设计外径，mm；

——设计压力，MPa；

——设计温度下材料的许用应力，MPa。

(2)有较大变形、挠曲的；

(3)由管系应力引起密封结构泄漏、破坏的；

(4)要求设置而未设置补偿器或者补偿器失效的；

(5)支吊架异常损坏的；

(6)结构不合理，并且已经发现严重缺陷的；

(7)壁厚存在严重全面减薄的。

7.3.2.9  耐压试验

定期检验过程中，对管道安全状况有怀疑时，应当进行耐压试验。耐压试验由使用单位负责实施，检验机构负责检验。

耐压试验的试验参数、准备工作、安全防护、试验介质、试验过程、试验结论等应当符合本规程和相应协调标准的相关规定，试验压力、温度等试验参数以本次定期检验确定的允许(监控)使用参数为基础计算。

7.3.2.10  泄漏试验

对于本规程和设计文件规定需做泄漏试验的介质，试验方式及要求应符合本规程和相应协调标准以及设计文件的规定。泄漏试验由使用单位负责实施，检验机构负责确认。

7.3.2.11  安全保护装置与仪表检验

安全附件与仪表检验应当包括以下主要内容：

(1)安全阀是否在校验有效期内；

(2)爆破片装置是否按期更换；

(3)紧急切断阀是否完好；

(4)压力表是否在检定有效期内(适用于有检定要求的压力表)。

7.3.3  动力管道定期检验的专项要求

7.3.3.1  适用范围

本节适用于非自备电站的动力管道。

7.3.3.2  缩短检验周期的特殊规定

出现下列情况之一的，应当适当缩短定期检验周期：

（1）高温蒸汽管道材料组织性能劣化速率和蠕变速率明显加快的；

（2）管道支吊架大面积失效、支承构件变形、断裂或基础沉降造成管道应力显著升高或出现管道局部变形的。

7.3.3.3  定期检验项目

非自备电站动力管道的定期检验项目除参照本规程的基本要求以外，本规程的协调标准或设计文件对定期检验项目、方法和要求等有专门规定的，还应当满足其规定。根据动力管道的材质、服役时间、使用工况，必要时按照本条增加检验项目。

7.3.3.3.1  碳钢、低合金耐热钢动力管道

(1)工作温度大于或者等于450℃，需进行硬度和金相检验，重点检验石墨化和珠光体球化，运行时间达到或超过2×105h的，根据金相及硬度的检验结果，必要时割管按照有关标准进行材质评定；

(2)工作温度大于或者等于400℃并且小于450℃的，运行8×104h后，根据管道运行状态，随机抽查硬度和金相组织，下次抽查时间和比例根据检查结果确定；

(3)已安装蠕变测点的动力管道，核查蠕变测量结果是否符合有关标准要求；

(4)已运行2×105h以上的动力管道，经检验发现金相组织球化、蠕变损伤或材料劣化等级、蠕变应变、蠕变速率超过了有关标准要求的，应及时处理或者更换。

7.3.3.3.2  9%～12%Cr系列钢制动力管道

9%～12%Cr系列钢制动力管道定期检验应当进行硬度与金相检验抽查。

7.3.3.3.3  其他要求

定期检验应当进行埋藏缺陷检测，首次检测比例为焊接接头数量的10％且不少于2个。再次检验时，一般不再进行埋藏缺陷检测。当发现存在内部损伤迹象或者上次检验发现危险性超标缺陷时，应当参照表7-2的抽查比例进行埋藏缺陷检测。角焊缝应当进行磁粉或渗透检测，比例由检验人员确定。

7.3.3.4  有以下情况之一的，应当进行管段或管道组成件更换：

(1)管道外表面有宏观裂纹和明显鼓包且无法修复的；

(2)管道减薄较大，已进行强度校核计算，不能保证安全运行到下一次检修；

(3)管道明显胀粗，不能保证安全运行到下一次检修；

(4)管道组成件壁厚减薄量较大且强度校核结果不满足要求；

(5)管道材料组织劣化、蠕变损伤等级或蠕变速率超过相关标准规定；

(6)管道组成件已产生蠕变裂纹或疲劳裂纹。

7.3.4  制冷管道定期检验的专项要求

7.3.4.1  适用范围

本节适用于以氨为制冷剂，单台贮氨器容积不大于5m3且总容积不大于10m3的小型制冷装置中的管道的定期检验。采用其它制冷介质的制冷装置中管道的定期检验，应考虑制冷剂的特性，参照本条执行。

小型制冷装置中管道主要包括制冷系统中输送氨介质的液相管和气相管。冷却间、冻结间、冷藏间、冰库等内部设置的蒸发排管不适用本条。

7.3.4.2  检验前的准备工作

使用单位除按照本规程7.2条的有关要求准备外，还应当提交氨液充装时间及氨液成分检验记录，进行现场环境氨浓度检测，确保现场环境氨浓度不得超过国家相应标准允许值。并审查其维保记录、企业应急预案及定期演练记录。

7 3.4.3  检验项目、内容和方法

对于可以停机检验的制冷管道，按照本规程7.3.2条进行检验；对于确实无法停机的制冷管道（列入隐患整治范围的管道不适用），在确保人员安全的情况下，可以在不停机的状态下，对管道进行以下项目的检验。检验项目一般应包括资料审查、宏观检验、高低压侧的剩余壁厚抽查、埋藏缺陷抽查，以及安全附件检查。必要时应进行压力试验。

对于实施小型氨制冷装置专项风险评估的管道，各检验项目及比例按照检验策略执行。

7.3.4.3.1  宏观检验

除按照本规程7.3.2.1条的要求进行的宏观检验外，还应当检查：

（1）	管道是否通过人员居住的建筑物；

（2）	采用热氨融霜工艺的管道，冲霜管上是否装设有效的防止产生超压、液击的控制装置。

7.3.4.3.2  壁厚测定

除按照本规程要求进行壁厚测定外，对于保温层存在破损、脱落、跑冷等情况的部位必须进行壁厚检测。

7.3.4.3.3  埋藏缺陷检测

高压侧管道一般应采用射线检测，检测标准允许时也可采用超声检测方法。低压侧管道埋藏缺陷的检测可以采用射线检测、超声检测、数字射线成像技术。除按照本规程要求进行埋藏缺陷检测外，首次检验时，采用热氨融霜工艺的回气总管管冒对接焊接接头应进行100%埋藏缺陷检测。

有以下情况之一的，应对管道对接焊接接头进行埋藏缺陷检测：（1）宏观检查或表面无损检测发现有缺陷的管道，认为需要进行焊接接头埋藏缺陷检测的；（2）宏观检查发现由于基础沉降不一致而导致管道活动受到制约，其制约点附近管道的对接焊接接头。

7.4  金属管道安全状况等级评定

7.4.1  评定原则

(1)管道安全状况等级应当根据定期检验的结果综合评定，以其中项目等级最低者作为评定等级；

(2)需要改造或者修理的管道，按照改造或者修理后的检验结果评定安全状况等级；

(3)安全附件与仪表检验不合格的管道，不允许投入使用；

(4)自备电站动力管道按照GC1级管道评定安全状况等级。非自备电站的动力管道的检验结论按照本规程的7.4.4条确定。

7.4.2  检验项目的评级

7.4.2.1  管道位置或者结构评级

位置不当或者结构不合理的管道，应当按照以下要求评定安全状况等级：

(1)管道与其他管道或者相邻设备之间存在碰撞、摩擦时，应当进行调整，调整后符合安全技术规范规定的，不影响定级，否则可以定为4级或者5级；

(2)管道位置不符合安全技术规范或者标准要求，因受条件限制，无法进行调整的，但是对管道安全运行影响不大，根据具体情况可以定为3级或者4级，如果对管道安全运行影响较大，则定为5级；

(3)管道有不符合安全技术规范或者设计、安装标准要求的结构时，调整或者修复完好后，不影响定级；

(4)管道有不符合安全技术规范或者设计、安装标准要求的结构时，无法及时进行调整或者修复的，对于不承受明显交变载荷并且经定期检验未发现新生缺陷(不包括正常的均匀腐蚀)的管道可以定为3级或者4级，否则应当进行合于使用评价，合于使用评价确认不影响安全使用的，可以定为3级或者4级，否则定为5级。

7.4.2.2  管道组成件的材质评级

管道组成件的材质与原设计不符，材质不明或者材质劣化时，应当按照以下要求评定安全状况等级：

(1)材质与原设计不符，如果材质清楚，强度校核合格，经检验未查出新生缺陷(不包括正常的均匀腐蚀)，检验人员认为可以安全使用的，不影响定级；如果使用中产生缺陷，并且确认是用材不当所致，可以定为4级或者5级；

(2)材质不明，如果检验未查出新生缺陷(不包括正常的均匀腐蚀)，并且强度校核合格的(按照同类材料的最低强度进行计算)，可以定为4级，否则定为5级；

(3)材质劣化和损伤，发现存在表面脱碳、渗碳、球化、石墨化、回火脆化等材质劣化、蠕变、高温氢腐蚀等损伤现象或者硬度值异常；如果劣化或者损伤程度轻微，能够确认在操作条件下和检验周期内安全使用的，可以定为2级或者3级；如果已经产生不可修复的缺陷或者损伤时，根据损伤程度，定为4级或者5级；

(4)湿H2S环境下硬度值超标，碳钢以及低合金钢管道焊接接头硬度值超过HB200但未发生应力腐蚀，检验人员认为在下一检验周期内不会发生应力腐蚀的，可以定为3 级或者4级，否则定为5 级。

7.4.2.3  管子、管件壁厚全面减薄评级

管子、管件壁厚全面减薄时，应当按照以下要求评定安全状况等级：

(1)管子、管件实测壁厚减去至下一检验周期的腐蚀量之后，不小于其设计最小壁厚，则不影响定级；

(2)耐压强度校核不合格，定为5级；

(3)应力分析结果符合相关安全技术规范或者标准要求的，不影响定级，否则，定为5级；

(4)管子无设计壁厚时，应当进行耐压强度校核，根据耐压强度校核的结果确定是否需要缩短检验周期。

7.4.2.4  管子、管件壁厚局部减薄评级

7.4.2.4.1  管子局部减薄评级

管子壁厚局部减薄在制造或者验收标准所允许范围内的，则不影响定级。管子壁厚局部减薄超过制造或者验收标准所允许范围，同时满足以下条件的，按照表7-3或者表7-4定级，否则，安全状况等级定为5级：

(1)管道结构符合设计规范或者管道应力分析结果满足有关安全技术规范要求；

(2)在实际工况下，材料韧性良好，并且未出现材料性能劣化以及劣化趋向；

(3)壁厚局部减薄以及其附近无其他表面缺陷或者埋藏缺陷；

(4)壁厚局部减薄处剩余壁厚大于2mm；

(5)管道不承受疲劳载荷。

表7-3  GC2管道所允许的局部减薄深度的最大值(mm)

| 壁厚局部减薄 | 安全状况等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜0.3 |  |  | 0.3PL0＜≤0.5 |  |  |
|  | 2级 | 3级 | 4级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| ≤0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| 0.25＜≤0.75 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 0.75＜≤1.00 | 0.2 | 0.25 | 0.30 |  |  |  |

表7-4  GC1级管道所允许的局部减薄深度的最大值(mm)

| 壁厚局部减薄 | 安全状况等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜0.3 |  |  | 0.3PL0＜≤0.5 |  |  |
|  | 2级 | 3级 | 4级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| ≤0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 0.25＜≤0.75 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 0.75＜≤1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |  |  |  |

表中：

——缺陷附近管道外径实测最大值，mm；

——有效厚度，缺陷附近壁厚的实测最小值减去至下一检验周期的腐蚀量，mm；

——缺陷环向长度实测最大值，mm；

——管道最大工作压力，MPa；

——管道极限内压，按照式(7-1)计算，MPa；

——至下一检验周期局部减薄深度扩展量的估计值，mm。

(7-1)

式中：

ReL——管道材料的屈服强度，MPa。

7.4.2.4.2  管件局部减薄评级

管件的局部减薄评级可参照GB/T 35013计算其剩余寿命，按照本规程7.1.4.2（2）条确定其下次检验周期，对应表7-5确定其安全状况等级。剩余寿命为0的管件，安全状况等级定为5级。

表7-5  管件局部减薄的安全状况等级

| 管件剩余寿命（年） | 安全状况等级 |
| --- | --- |
| ≥12 | 2级 |
| 6～12（不包括6） | 3级 |
| 0～6（不包括0） | 4级 |

7.4.2.5  裂纹缺陷评级

管子、管件存在表面或者埋藏裂纹缺陷时，应当打磨消除或者更换，打磨后形成的凹坑，按照本规程的7.4.2.4条规定进行定级。如果凹坑在允许的范围内，则不需补焊，否则应当补焊或者进行应力分析，经过补焊合格或者应力分析结果表明不影响安全使用的，可以定为3级或者4级。

特殊情况下，无法及时进行打磨消除或者更换的，需要通过合于使用评价确定管道的安全状况。

7.4.2.6  焊接缺陷（不包含裂纹）评级

7.4.2.6.1  焊接缺陷评级的基本原则

焊接缺陷在该管道所依据的施工验收标准所允许范围内的，则不影响定级；焊接缺陷超过该管道所依据的施工验收标准所允许范围(以下简称焊接超标缺陷)的，如果同时满足以下条件，则按照本规程的7.4.2.6.2条的规定定级，否则定为5级：

(1)管道结构符合设计规范或者应力分析结果满足有关安全技术规范；

(2)焊接缺陷附近无新生裂纹类缺陷；

(3)管道材料标准抗拉强度的下限值小于540MPa；

(4)在实际工况下，材料韧性良好，并且未出现材料性能劣化以及劣化趋向；

(5)最低工作温度高于-20℃的碳钢管道，或者最低工作温度大于或者等于-196℃的奥氏体不锈钢管道；

(6)管道不承受疲劳载荷。

7.4.2.6.2  焊接超标缺陷评级

(1)咬边，GCl级管道咬边深度不超过0.5mm，GC2级管道咬边深度不超过0.8mm时，不影响定级，否则，应当打磨消除，并且按照本规程的7.4.2.4条的规定定级；

(2)圆形缺陷，圆形缺陷率(注7-6)不大于5％，并且单个圆形缺陷的长径小于0.5与6mm二者中的较小值，则不影响定级，否则定为5级；

注7-6：圆形缺陷率，是指在射线底片有效长度范围内，圆形缺陷（包括圆形气孔和夹渣）投影面积占焊接接头投影面积的百分比。射线底片有效长度按照NB/T 47013的要求确定。焊接接头投影面积为射线底片有效长度与焊接接头平均宽度的乘积。

(3)条形缺陷(包括条形气孔和夹渣，下同)，GC1级管道的条形缺陷自身高度或者宽度的最大值不大于0.3，并且不大于5mm时，按照表7-6定级，否则定为5级；GC2级管道的条形缺陷自身高度或者宽度的最大值不大于0.35，并且不大于6mm时，按照表7-6定级，否则定为5级；

表7-6  各级管道所允许的单个焊接接头中条形缺陷总长度的最大值(mm)

| 安全状况等级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许缺陷总长度的最大值 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |

(4)未焊透，管子的材料为20钢、Q345或者奥氏体不锈钢时，未焊透按照7.5.2.4规定的局部减薄定级，除20钢、Q345或者奥氏体不锈钢以外的其他材料，未焊透按照本款第（5）项未熔合定级；

(5)未熔合，GC1级管道的单个焊接接头未熔合总长度不大于焊接接头长度的50%时，按照表7-7定级，否则定为4级；GC2级管道未熔合的长度不限，按照表7-7定级；

表7-7  各级管道所允许的单个焊接接头中未熔合自身高度的最大值

| 有效厚度 | 安全状况等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2级 | 3级 | 4级 |
| ＜2.5mm | 存在未熔合时，定为5级 |  |  |
| 2.5mm≤＜4mm | 不超过0.15且不超过0.5mm不影响定级；否则定为5级 |  |  |
| 4mm≤＜8mm | 0.15与1.0mm中的较小值 | 0.20与1.5mm中的较小值 | 0.25与2.0mm中的较小值 |
| 8mm≤＜12mm | 0.15与1.5mm中的较小值 | 0.20与2.0mm中的较小值 | 0.25与2.5mm中的较小值 |
| 12mm≤＜20mm | 0.15与2.0mm中的较小值 | 0.20与3.0mm中的较小值 | 0.25与3.5mm中的较小值 |
| ≥20mm | 3.0mm | 0.20与4.0mm中的较小值 | 0.25与5.0mm中的较小值 |

(6)错边，管道外壁错边量缺陷按照表7-8进行定级；错边缺陷超过表7-8的范围，并且管道经过长期使用，该部位在定期检验中未发现较严重缺陷时，安全状况等级可以定为2级或者3级，如果存在裂纹、未熔合、未焊透等严重缺陷的，定为4级。

表7-8  错边缺陷的安全状况等级评定

| 管道级别 | 错边量 | 安全状况等级 |
| --- | --- | --- |
| GC1 | 外壁错边量小于公称厚度的20%且不大于3mm | 2级 |
| GC2 | 外壁错边量小于公称厚度的25%且小于5mm | 2级 |

7.4.2.7  管道组成件评级

存在有下述缺陷的管道组成件，应当按照以下要求评定安全状况等级：

(1)管子表面存在皱褶、重皮等缺陷，打磨消除后，打磨凹坑按照本规程的7.4.2.4条的规定定级；

(2)管子的机械接触损伤、工卡具焊迹和电弧灼伤，应当打磨消除，打磨消除后的凹坑按照本规程的7.4.2.4条的规定定级，其他管道组成件的机械接触损伤、工卡具焊迹和电弧灼伤，不影响管道安全使用的，可以定为3级，否则可以定为4级或者5级；

(3)管道组成件出现变形，不影响管道安全使用的，可以定为3级，否则可以定为4级或者5级；

(4)管道组成件有泄漏情况的，对泄漏部位进行处理后，不影响管道安全使用的，可以定为4级，否则定为5级。

7.4.2.8  管道支吊架评级

管道支吊架出现异常，修复或者更换的，不影响定级。无法及时进行修复或者更换的，应当进行应力分析或者合于使用评价，分析或评价结果不影响安全使用的，可以定为2级，否则可以定为4级或者5级。

7.4.2.9  管道耐压试验或者泄漏性试验评级

管道耐压试验或者泄漏性试验不合格，属于本身原因的，定为5级。

7.4.3  缺陷以及问题的处理

安全状况等级定为5级或者定期检验发现严重缺陷可能导致停止使用的管道，应当对缺陷进行处理，缺陷处理的方式应当包括采用修理的方法消除缺陷或者进行合于使用评价。合于使用评价应当按照相关安全技术规范和标准执行。

7.4.4  非自备电站的动力管道检验结论评定

7.4.4.1  非自备电站的动力管道应当按照不同的检验项目单独进行检验结论评定。管道的位置与结构布置、材质符合性、材质劣化与损伤、壁厚、硬度、金相组织的检验结论应当按照表7-9进行评定。

表7-9  动力管道检验结果评定

| 检验项目 | 检验结果 | 结果评定 |
| --- | --- | --- |
| 管道位置与结构布置 | 符合安全技术规范、设计及安装标准要求；或管道保温层与相邻管道、设备、构筑物接触，但不影响安全运行 | 符合要求 |
|  | 管道基体金属与相邻管道、设备、构筑物之间存在影响管道安全运行的碰撞、摩擦，已采取处理措施 | 基本符合要求 |
|  | 管道基体金属与相邻管道、设备、构筑物之间存在影响管道安全运行的碰撞、摩擦，且未采取措施 | 不符合要求 |

表7-9(续)

| 检验项目 | 检验结果 | 结果评定 |
| --- | --- | --- |
| 材质符合性 | 管道材料符合原设计要求或同级材料代用 | 符合要求 |
|  | 管道材料用低等级材料代替高等级材料，但符合材料设计选用标准和异种钢焊接要求，且强度校核合格 | 基本符合要求 |
|  | 管道材料用低等级材料代替高等级材料，不符合材料设计选用标准或异种钢焊接要求 | 不符合要求 |
| 材质劣化与损伤 | 材料石墨化、组织劣化等级未达到管道更换标准，不影响管道安全使用 | 符合要求 |
|  | 材料石墨化、组织劣化等级接近管道更换标准，采取措施监督运行 | 基本符合要求 |
|  | 产生蠕变裂纹、严重石墨化或组织劣化等级达到管道更换标准 | 不符合要求 |
| 壁厚 | 符合设计要求 | 符合要求 |
|  | 小于设计最小计算壁厚，但耐压强度校核合格 | 基本符合要求 |
|  | 小于设计最小计算壁厚，且耐压强度校核不合格 | 不符合要求 |
| 硬度 | 符合标准要求；或硬度值高于标准要求时经重新热处理后符合标准要求 | 符合要求 |
|  | 低于标准要求，但对管道安全使用的影响较小；或硬度值低于标准要求较多，经采取监控措施运行或经评估后可运行至下次B级或C级检修 | 基本符合要求 |
|  | 低于标准要求较多，经采取监控措施运行或经评估后无法运行至下次C级检修 | 不符合要求 |
| 金相组织 | 金相组织正常 | 符合要求 |
|  | 金相组织异常，经重新热处理后恢复正常；或金相组织异常，经采取监控措施运行或经评估后可运行至下次B级或C级检修 | 基本符合要求 |
|  | 金相组织异常，经采取监控措施运行或经评估后无法运行至下次C级检修 | 不符合要求 |

7.4.4.2  非自备电站的动力管道存在裂纹或未熔合缺陷时，应当评定为不符合要求；对裂纹、未熔合消除缺陷处理后，经检验不影响管道安全使用时，应当评定为符合要求；对裂纹、未熔合消除缺陷处理后，经检验对管道安全使用仍存在影响时，应当评定为基本符合要求。

7.4.4.3  非自备电站的动力管道焊接接头按介质温度或压力分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类（见表7-10），其对接焊接接头无损检测合格质量标准应当按照表7-11进行分类评定；角焊缝应当进行磁粉或渗透检测，其合格标准如下：

（1）无任何裂纹和白点；

（2）无任何横向缺陷显示；

（3）无任何长度大于1.5mm的线性缺陷显示；

（4）无单个尺寸大于或等于4mm圆形缺陷显示。

7.4.4.4  非自备电站的动力管道焊缝外观检查质量合格标准如下：

（1）外壁错边量不大于公称壁厚的10%，且不大于5mm；

（2）焊缝表露缺陷应当符合表7-12的规定。

表7-10  管道焊接接头分类

| 焊接接头类别 | 范 围 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 外径D＞159mm且工作温度T＞450℃的蒸汽管道 |
|  | 工作压力p＞8MPa的汽、水、油、气管道 |
|  | 工作温度300℃＜T ≤450℃的汽水管道 |
| Ⅱ | 工作温度150℃＜T ≤300℃的蒸汽管道 |
|  | 工作压力4MPa≤p≤8MPa的汽、水、油、气管道 |
|  | 工作压力1.6MPa＜p＜4MPa的汽、水、油、气管道 |
| Ⅲ | 工作压力0.1MPa≤p≤1.6MPa的汽、水、油、气管道 |

表7-11  对接焊接接头的无损检测合格质量等级

| 检测方法 | 焊接接头类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类焊接接头 | Ⅱ类焊接接头 | Ⅲ类焊接接头 |
| 射线检测 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| 超声检测 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 磁粉检测 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 渗透检测 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |

表7-12  焊缝表露缺陷允许范围

| 缺陷名称 |  | 焊接接头类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类焊接接头 | Ⅱ类焊接接头 | Ⅲ类焊接接头 |
| 裂纹、未熔合 |  | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 根部未焊透 |  | 不允许 | 深度≤10%焊缝厚度，且≤1.5mm，总长度≤10%焊缝全长 | 深度≤15%焊缝厚度，且≤2mm，总长度≤15%焊缝全长 |
| 气孔、夹渣 |  | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 咬边 | 不要求修磨的焊缝 | 深度≤0.5mm，焊缝两侧总长度≤10%焊缝全长，且≤40mm | 深度≤0.5mm，焊缝两侧总长度≤20%焊缝全长 |  |
|  | 要求修磨的焊缝 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 根部凸出 |  | ≤2mm | 外径D≥108mm，根部凸出≤3mm； 外径D＜108mm，根部凸出≤管子内径的8% |  |
| 内 凹 |  | ≤1.5mm | ≤2mm | ≤2.5mm |

7.4.4.5  动力管道焊接接头外观超标缺陷评定要求如下：

（1）外壁错边量超过本规程要求时，应当根据管道焊接接头服役状况进行评估，可安全运行至下次B级或C级检修（注7-7）时，应当评定为基本符合要求；无法安全运行至下次C级检修时，应当评定为不符合要求。外壁错边量超标经消除缺陷处理合格后，应当评定为符合要求；

注7-7：B级检修是针对机组某些设备存在问题，对机组部分设备进行解体检查和修理，有针对性地实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目；C级检修是指根据机组主辅设备的磨损、老化规律，有重点地对机组进行检查、评估、调整、修理、清扫，以及实施部分必要的A级检修项目或定期滚动检修项目。

（2）焊缝表露缺陷超过表7-12的允许范围时，应当根据管道焊接接头服役状况进行评估，可安全运行至下次B级或C级检修时，应当评定为基本符合要求；无法安全运行至下次C级检修时，应当评定为不符合要求。超标的焊缝表露缺陷经处理合格后，应当评定为符合要求。

7.4.4.6  动力管道角焊缝超标缺陷，应当根据其服役状况进行评估，可安全运行至下次B级或C级检修时，应当评定为基本符合要求；无法安全运行至下次C级检修时，应当评定为不符合要求。角焊缝超标缺陷经处理合格后，应当评定为符合要求。

7.4.4.7  动力管道对接焊接接头无损检测缺陷超过表7-11规定的合格质量等级要求时，应当根据管道焊接接头服役状况进行评估，可安全运行至下次B级或C级检修时，应当评定为基本符合要求；无法安全运行至下次C级检修时，应当评定为不符合要求。经处理达到表7-11规定的合格质量等级要求的焊接接头，应当评定为符合要求。

7.5  定期检验结论及报告

7.5.1 金属管道检验结论

安全状况等级综合评定为1级、2级和3级的，检验结论为符合要求，可以继续使用。安全状况等级综合评定为4级的，检验结论为基本符合要求，有条件的监控使用。安全状况等级综合评定为5级的，检验结论为不符合要求，不得继续使用。

对非自备电站的动力管道，未发现影响管道安全运行的问题或者对问题进行整改合格，检验结论为符合要求，可以继续使用；发现存在影响管道安全运行的问题，采取了降低参数运行、缩短检验周期或者对主要问题实施监督运行，检验结论为基本符合要求，有条件地监控使用；发现存在影响管道安全运行的重大问题，未对问题整改合格或者未采取有效措施，检验结论为不符合要求，不得继续使用。

7.5.2  检验记录及报告

检验过程应当及时记录，检验记录应当详尽、真实、准确，其记载的信息量不得少于检验报告的信息量。

现场检验工作结束后，一般应当在30个工作日或者约定的期限内出具《工业管道定期检验报告》(见附件B)，其中单项报告的格式由检验机构在其质量保证体系文件中规定。定期检验结论报告应当有检验、审核、批准三级签字，批准人应当为检验机构的技术负责人或者授权人。定期检验报告应按条出具。

检验记录和检验报告(单项报告)应当由现场参加检验、检测的人员签字。检验机构应当保存检验记录和检验报告至少到下一个检验周期。

定期检验工作完成后，检验人员根据检验实际情况和检验结果，按照本规程规定评定管道的安全状况等级，出具检验报告，并且明确允许(监控)运行参数以及下次定期检验的日期。

7.5.3  检验初步结论

由于管道运行使用的需要，检验人员可以在报告出具前，先出具《特种设备检验意见通知书(1)》(见附件C)，将检验初步结论书面通知使用单位，检验人员应当对检验意见的正确性负责。

7.5.4  问题处理的特殊要求

检验发现存在需要处理的缺陷，检验机构可以出具《特种设备定期检验意见通知书(2)》(见附件C)，将检验情况通知使用单位。由使用单位负责委托有相应资质的单位处理缺陷，缺陷处理完成并且经过检验机构确认处理结果合于使用要求之后，再出具检验报告。使用单位在约定的时间内未完成缺陷处理工作的，检验机构可以按照实际检验情况出具定期检验报告，处理完成并且经检验机构确认后再次出具报告。

经检验发现严重事故隐患，检验机构应当出具《特种设备定期检验意见通知书(2)》，并且将情况及时告知使用登记机关。

7.5.5  检验结论复议

使用单位对检验结论有异议，应当在接到检验报告或者《特种设备定期检验意见通知书(2)》30个工作日内向当地或者省级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门提请复议。

7.6  基于风险的检验（RBI）

7.6.1  基于风险的检验应用条件

申请对大型成套装置应用基于风险检验的管道使用单位，应当经上级主管单位或者第三方机构(具有专业性、非营利性特点并且与申请单位、检验机构无利害关系的全国性社会组织)进行管道使用单位安全管理评价，其能够满足以下条件：

(1)具有完善的管理体系和较高的管理水平；

(2)建立健全应对各种突发情况的应急预案，并且定期进行演练；

(3)管道运行良好，能够按照有关规定进行检验和维护；

(4)生产装置及其重要设备资料齐全、完整；

(5)工艺操作稳定；

(6)生产装置采用数字集散控制系统，并且有可靠的安全联锁保护系统。

7.6.2  基于风险的检验实施

实施基于风险的检验时，应当符合以下要求：

(1)承担基于风险检验的检验机构需经过国家质检总局核准，取得基于风险的检验资质；从事基于风险检验的检验人员应当经过相应的培训，熟悉基于风险检验的有关标准和专用分析软件；

(2)管道使用单位应当向检验机构提出基于风险检验的书面申请，并且提交其通过安全管理评价资料，基于风险检验的检验机构应当对收到的申请资料进行审查，并且告知使用登记机关；

(3)承担基于风险检验的检验机构应当根据管道运行状况、损伤模式、风险可接受程度等，按照本规程和相关技术标准的有关规定进行风险评估，提出检验策略(包括检验时间、内容和方法)，出具基于风险的检验报告；

(4)管道使用单位应当根据基于风险的检验策略，制订具体的检验计划；由承担基于风险检验的检验机构负责制定具体的检验方案，并且实施检验；

(5)对于装置运行期间风险位于可接受水平之上的管道，应当采用在线检验等方法降低其风险；

(6)应用基于风险检验的使用单位，应当将基于风险检验的结论报送使用登记机关备案，使用单位应当落实保障管道安全运行的各项措施，承担安全使用主体责任。

7.7  非金属管道定期检验的专项要求

7.7.1  非金属管道检验周期

非金属管道一般在投用后1年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据非金属管道的安全状况等级，确定检验周期。

(1)安全状况等级为1级的，一般每3年检验一次；

(2)安全状况等级为2级的，一般每2年检验一次；

(3) 安全状况等级为3级的，应当监控使用，累计监控使用时间不得超过1年；

(4) 安全状况等级为4级的，不得继续在当前介质下使用；如果用于其他适合的腐蚀性介质时，应当监控使用，其检验周期由检验机构确定，但是累计监控使用时间不得超过1年；

(5)安全状况等级为5级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用。

7.7.2  非金属管道检验现场条件

（1）所有检测设备不允许直接放置在管道内表面上；

（2）严禁在管道内动火和用力敲击非金属部分；

（3）管道内表面应当清洗干净、干燥，不得有物料粘附。

7.7.3  非金属管道定期检验项目与方法

7.7.3.1  检验项目

（1）非金属管道定期检验以宏观检验、安全附件及仪表检验为主，必要时增加耐压试验等项目；

（2）非金属管道中的金属受压部件定期检验还应当符合本规程中关于金属管道的相应规定；

（3）设计文件对非金属管道定期检验项目、方法和要求的规定。

7.7.3.2  非金属管道的检验内容

（1）外表面宏观检验

检验管道外表面是否有腐蚀失光、粉化、龟裂或者开裂、磨损和机械接触损伤、鼓包、变形、纤维裸露等；

（2）内表面宏观检验的检验内容：

①是否光滑平整，是否有杂质、纤维裸露、裂纹，是否有明显划痕；

②是否有失光、变色、龟裂、树脂粉化、纤维失强等化学腐蚀缺陷；

③是否有破损、裂纹、银纹等力学破坏缺陷；

④是否有溶胀、分层、鼓泡等浸渗腐蚀缺陷；

⑤焊接/粘接接头树脂是否饱满，是否有脱层、起皮、分层、破损等缺陷；

⑥管件是否有破损、起皮、分层、翘边等缺陷；

（3）管道运行记录的工况是否符合原设计要求；

（4）对有防腐层的附件、仪表，检验其防腐层是否完好。

7.7.4  非金属管道安全状况等级评定

7.7.4.1  评定原则

（1）安全状况等级应当根据非金属管道的综合评定，以其中项目等级最低者，作为该管道的安全状况等级；

（2）需要改造或者修理的非金属管道，按照改造或者修理结果进行安全状况等级评定；

（3）安全附件检验不合格的非金属管道不允许投入使用；

（4）对于可拆卸和可更换的压力管道元件在检验中发现腐蚀、磨损、破损时，如果更换新件，则以更换后状态进行评定。

7.7.4.2  非金属管道的安全状况等级按照以下要求评定

（1）内表面光亮如新，没有腐蚀失光、龟裂、变色、树脂粉化、纤维失强、溶胀，无磨损、机械接触损伤，无裂纹、玻璃纤维裸露和分层，管道无鼓包和变形，为1级；

（2）内表面有轻微的腐蚀失光、破坏、变色现象，或者有轻微磨损、机械接触损伤现象，无裂纹、龟裂、树脂粉化、纤维失强、溶胀、玻璃纤维裸露和分层，管道有轻微鼓包和变形时，为2级；

（3）纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道经过局部修复时，为3级；

（4）内表面局部有明显的腐蚀失光、变色现象，或者局部的磨损、裂纹、机械接触损伤，有局部的鼓包，但没有出现泄漏和明显的变形时，为4级；

（5）内表面有严重的腐蚀失光、变色、破坏，或者裂纹、龟裂、树脂粉化、纤维失强、溶胀、磨损、机械接触损伤等，出现泄漏和明显的变形时，为5级。

7.7.4.3  防腐蚀管道的安全状况等级评定

（1）内表面光亮如新，没有腐蚀失光、变色、老化开裂、渗漏，无磨损、机械接触损伤，无裂纹和鼓包，连接部位没有开裂、拉脱现象，附件完好，衬里层与金属基体没有分层时，为1级；

（2）内表面有轻微的腐蚀失光、变色现象，或者磨损、机械接触损伤现象，无裂纹、老化开裂、渗漏和鼓包，连接部位没有开裂、拉脱现象，附件完好，衬里层与金属基体没有明显分层时，为2级；

（3）防腐蚀管道衬里经过局部修复，并经检验合格后，为3级；

（4）内表面有严重腐蚀、磨损、裂纹、老化开裂、机械接触损伤等，塑料衬里经5kV直流高电压检测通过时，为4级；不通过时，为5级。

7.7.5  防腐蚀管道和非金属管道检验结论

综合评定安全状况等级为1、2级的管道，检验结论为符合要求，可以继续使用；安全状况等级为3、4级的，检验结论为基本符合要求，有条件的监控使用，安全状况等级为4级的，如果是腐蚀原因造成，则不能继续在当前介质下使用；安全状况等级为5级的，检验结论为不符合要求，不得继续使用。

8  安全附件、阻火器和安全保护装置

8.1  通用要求

- (1)管道用安全附件有安全阀、爆破片装置和紧急切断阀，安全保护装置有机械安全联锁装置等；

- (2)安全附件的制造单位应当按照安全技术规范的要求取得特种设备制造许可证；

- (3)按照安全技术规范要求需要进行型式试验的安全附件，应当经过特种设备检验机构进行型式试验；

- (4)境外制造的安全附件应当按照安全技术规范要求取得特种设备制造许可证；境外制造的安全附件应当按照安全技术规范要求取得相应的型式试验证书。

- (5)安全附件、阻火器和安全保护装置的设计、制造和测试，应当符合本规程的协调标准的规定；

- (6)安全附件、阻火器和安全保护装置出厂时应当随带产品质量证明，并且在产品上装设牢固的金属铭牌；

- (7)安全附件、阻火器和安全保护装置应当实行定期检验。安全附件和安全保护装置的定期检验应当按照本规程与相关安全技术规范的规定进行；

- (8)超高压管道的安全附件和安全保护装置应当符合本规程的规定和设计文件的要求；

- (9)非金属管道不得超过设计温度、设计压力使用，并应当按照有关标准和规范的规定装设安全附件、阻火器和安全保护装置。

8.2  安全附件、阻火器和安全保护装置的装设

8.2.1  超压泄放装置的装设

- (1)管道的超压泄放装置包括安全阀和爆破片装置等。自动控制仪表和报警联锁装置不得替代超压泄放装置。在不允许排放或者不能装设超压泄放装置时，可以采用可靠性不低于超压泄放装置的自动控制仪表或者报警联锁装置代替超压泄放装置，作为系统的超压保护设施；

- (2)可能超压的管道系统（包括连通的设备）应当根据设计要求在管道上、或者连通的设备上装设超压泄放装置；

- (3)对于可燃介质、或者剧毒或者有毒介质，应当在超压泄放装置排出口装设管道，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理（如，火炬、焚烧炉等）。剧毒或者有毒介质不得直接排入大气；

- (4)减压阀和压力调节阀的低压侧应当装设超压泄放装置；

- (5)使用单位应当保证管道系统使用前已经按照设计要求装设了超压泄放装置。

8.2.2  阻火器的装设

- (1)输送可能发生爆燃或者爆轰的可燃气体和蒸汽的管道，应当装设阻爆燃型或者阻爆轰型阻火器；

- (2)连接可能发生失控放热反应、自燃或者自分解爆炸的反应器或者容器的管道应当装设阻火器。

8.2.3  紧急切断阀和机械安全联锁装置的装设

- (1)可燃的液化气和压缩气体，以及剧毒化学品储罐出口管道的根部应当装设紧急切断阀。在大型危险化学品仓储区的储罐出口管道的根部应当装设在无人工干预和无动力供应时能自动关断的火灾紧急切断阀，如易熔塞切断阀；

- (2)因为操作失误可能导致重大事故的手动阀门应当装设机械安全联锁装置。

8.3  安全附件、阻火器和安全保护装置的安装要求

8.3.1  超压泄放装置的安装要求

- (1)超压泄放装置应当安装在容易安装、检查、维护的部位。安全阀应当在设备或者管道的顶部，并垂直向上；

- (2)用于气体介质泄放的超压泄放装置应当安装在设备的气相空间，或者气体管道上；用于液体介质泄放的超压泄放装置应当安装在设备正常液面以下、或者液体管道上；

- (3)超压泄放装置进口连接管道和管件的截面积不得小于超压泄放装置的进口截面积；当并联安装两个或者两个以上的超压泄放装置时，该连接入口的截面积，应当至少等于这些超压泄放装置（不包括备用装置）的进口截面积的总和。而且进口接管都应当尽量短而直；

- (4)超压泄放装置入口、出口管 道和支架的设计与安装应当考虑泄放装置自重、泄放反作用力、热应力、振动以及其他外部荷载的作用，将应力减少至最低程度；

- (5)爆破片装置夹持器的螺栓应当按照规定的方法和扭矩值用扭矩扳手拧紧。扭矩过小或过大会导致泄漏或者爆破片在低于标定爆破压力下爆破；

- (6)超压泄放装置与被保护的管道或者设备之间一般不宜安装切断阀；为了实现安全阀的在线校验，可以在安全阀进口安装爆破片装置；另外，对于可燃介质、剧毒或者有毒介质、以及腐蚀性、粘性介质或者贵重介质，为了便于超压泄放装置的更换与维护，经过使用单位安全管理负责人批准，并且制定可靠的防范措施和操作规程，方可在超压泄放装置进口安装切断阀。切断阀的结构和通径不得妨碍超压泄放装置的安全泄放。在正常运行期间切断阀必须加铅封或者锁定，保证阀门全开；

- (7)新安全阀应当校验合格后才能安装使用。

8.3.2  阻火器的安装要求

- (1)单向阻火器的阻火端应当朝向潜在点燃源；

- (2)阻爆燃型阻火器距离潜在点燃源的管道长度应当尽可能短，防止爆燃发展成爆轰。阻稳定爆轰型阻火器的安装应当避开管道中可能发生不稳定爆轰的位置；

- (3)工艺介质含有颗粒或者其他会堵塞阻火元件的物质时，应当设置压差监控设施。在可能发生冻结的情况，应当设置加热防冻设施；

- (4)可能发生稳定燃烧的管道型阻火器，应当设置温度检测和紧急保护设施，防止阻火元件失效；

- (5)改扩建工程，在工艺条件或者管道布置改变后，应当重新检查原有阻火器的适用性。

8.4  安全附件、阻火器和安全保护装置的选用

- 安全附件和安全保护装置的选择和应用应当符合本规程的协调标准的规定。

8.4.1  超压泄放装置的选用

- (1)超压泄放装置的排放能力应当大于或者等于设计要求的安全泄放量。安全泄放量的计算应当按照本规程的协调标准；

- (2)安全阀的整定压力或爆破片装置的最大标定爆破压力，以及超压泄放装置最大泄放压力的限制应当符合本规程的协调标准的要求；

- (3)超压泄放装置的选型应当考虑泄放时后处理系统产生的背压限制，防止背压过高导致额定泄放量减少；以及安全阀发生颤振和频跳或者爆破片装置延迟破裂。超压泄放装置的背压限制应当符合本规程的协调标准的要求；

- (4)安全阀不适用于内部爆燃、失控放热反应和自分解爆炸、水（汽）锤等压力快速上升的超压工况；

- (5)用于爆炸性环境的爆炸片装置，爆破时不应当产生火花或静电。用于安全阀进口的爆破片装置，爆破时不应当产生碎片。

8.4.2  阻火器的选用

- (1)阻火器的技术性能和应用限制应当符合本规程的协调标准的规定；

(2)应当根据可燃蒸汽和气体的最大试验安全间隙（MESG）、燃烧和爆炸过程特征（短时间或长时间燃烧，爆燃或爆轰）、阻火器安装位置（管端或管道）、管道布置（长度、管件和内插元件）以及工艺过程要求（温度、压力、最大流量和允许压力降）等选择合适的阻火器类别和规格。

9  附    则

- 9.1  解释权限

- 本规程由国家市场监督管理总局负责解释。

- 9.2  施行时间

- 本规程自20XX年XX月XX日起施行，以下安全技术规范同时废止：

- （1）《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）；

- （2）《压力管道定期检验规则—工业管道》（TSG D7005-2018）。

- 本规则实施之前发布的其他相关文件和规定，其要求与本规则不一致的，以本规则为准。

附件A

工业管道级别及其介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分

A1  工业管道级别划分

A1.1  GC1级

- (1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道；

- (2)输送GB 50160《石油化工企业设计防火规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体（包括液化烃），并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道；

(3)输送流体介质，并且设计压力大于或者等于10.0MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道。

A1.2  GC2级

- (1)GC1级以外的工艺管道；

- (2)制冷管道。

A1.3  GCD级

动力管道。

A2  介质毒性、腐蚀性和易燃性划分

A2.1  一般规定

(1)管道中介质的危害和危险程度、分类原则以及定义是以GB 50160、GB 50016、《危险化学品目录》和GB 30000的规定为基础确定；

(2)介质危害性系指在生产和储存过程中因事故泄漏致使介质与人体接触、发生火灾引起的健康危害和安全危险程度，用介质的毒性及易燃性表示。其危害和危险程度的划分分别按A2.2和A2.4的规定确定。介质的腐蚀性按A2.3的规定确定；

(3)一种化学介质可能存在多种危害和危险种类，应分别按照GB 30000.2～GB 30000.29进行评估，确定其危害程度或危险性，以高者为基准；

(4)本标准A2.2列入的急性毒性类别1、2、3和A2.4列入的甲、乙类可燃气体、甲、乙、丙类可燃液体及其混合物应视为有毒、易燃的危险性介质。A2.3列入的化学介质应视为腐蚀性介质。

A2.2  毒性

A2.2.1  有毒介质和急性毒性

按照《危险化学品目录》和GB 30000.18的规定，管道涉及的有毒介质应根据其急性毒性进行分类，如表A-1所示。

表A-1  介质急性毒性类别

| 危害类别 接触途径 |  | 1 （注4） | 2 （注4） | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （剧毒） | （有毒） | （有毒） |
| 经口LD50（注2） | mg/Kg | ≤5 | ≤50 | ≤300 |
| 经皮LD50（注2） | mg/Kg | ≤50 | ≤200 | ≤1000 |
| 吸入气体LC50（注1、3） | mL/L | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤2.5 |
| 吸入蒸汽LC50（注1、3） | mg/L | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤10 |
| 吸入粉尘和烟雾LC50 （注1、3） | mg/L | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 注1：LC50(50%致死浓度)：化学品在空气中或水中造成一组试验动物50%(一半)死亡的浓度。 注2：LD50：一次全部给予造成一组试验动物50%(一半)死亡的化学品数量。 注3：表中的吸入临界值以4小时接触试验为基础，根据1h小时接触产生的现有吸入毒性数据的换算：对于气体和蒸汽，应该除以因子2，对于粉尘和烟雾，应除以因子4。 注4：《危险化学品目录（2015版）》中注明的剧毒介质可视为急性毒性类别1。 |  |  |  |  |

A2.2.2  混合物的毒性

混合物（介质）的毒性应当按照GB 30000.18中规定的混合物分类标准进行评估。

A2.3  腐蚀性

管道中的腐蚀性介质是指符合GB 30000.17类别1的金属腐蚀物，即在试验温度55℃下，钢或铝表面的腐蚀速率超过每年6.25mm的化学介质。

A2.4  易燃性

A2.4.1  可燃气体

按照GB 50160及GB 50016的规定，管道涉及的可燃气体分类如表A-2所示。

表A-2  可燃气体

| - 名称 |  | - 类别 | - 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| - GB 50160-2008 | - 可燃气体 | - 甲 | - 与空气混合物的爆炸下限不大于10%（体积）。 |
|  |  | - 乙 | - 与空气混合物的爆炸下限大于或等于10%（体积）。 |

A2.4.2  可燃液体

按照GB 50160及GB 50016的规定，管道涉及的可燃液体分类如表A-3所示。

表A-3  可燃液体

| - 名称 |  | - 类别 | - 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| - GB 50160-2008 | - 可燃液体 | - 甲A - （液化烃） | - 沸点不大于15℃的烃类液体及其他类似液体。 |
|  |  | - 甲B | - 甲A类以外闪点小于28℃的液体。 |
|  |  | 乙A | 闪点大于或等于28℃且小于或等于45℃的液体。 |
|  |  | 乙B | 闪点大于45℃且小于60℃的液体。 |
|  |  | 丙A | 闪点大于或等于60℃且小于或等于120℃的液体。 |
|  |  | 丙B | 闪点大于120℃的液体。 |
| - 注：工作温度大于其闪点的乙类可燃液体应视为甲B类可燃液体。工作温度大于其闪点的丙类可燃液体应视为乙类可燃液体。 |  |  |  |

A2.4.3  其他可燃介质

- 《危险化学品目录》中列入的下列可燃介质应根据其火灾危险性（易燃性）、闪点和介质的状态（气、液、固）视为表A.2或表A.3规定的甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体（包括液化烃）：

- (1)气溶胶（类别1）、氧化性气体（类别1）、遇水放出易燃气体的物质和混合物（类别1、2、3）；

- (2)易燃固体（类别1、2）、自燃固体（类别1）、氧化性固体（类别1、2、3）；

- (3)自燃液体（类别1）、氧化性液体（类别1、2、3）；

- (4)有机过氧化物（类别A、B、C、D、E、F）、自反应物质和混合物（类别A、B、C、D、E）、自热物质和混合物（类别1、2）。

A2.4.4  混合物的易燃性

混合物（介质）的易燃性按相应GB 30000的规定进行评估。

附件B

工业管道安装质量证明

一、工业管道安装质量证明书

编号：

| 工程名称 |  | 工程编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交工单元名称 |  | 交工单元编号 |  |
| 安装开工日期 |  | 安装竣工日期 |  |
| 管道级别 |  | 管道长度 |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 无损检测单位 |  |  |  |
| 安装监检单位 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |
| 本工业管道的安装经质量检验，符合《工业管道安全技术监察规程》、设计文件和 （相关技术标准） 的要求。 附：《压力管道安装汇总表》共 页 检验员： 日期： 质量保证工程师： 日期： 安装单位（盖章） 年 月 日 特种设备安装许可证编号： |  |  |  |

二、工业管道安装汇总表

证明书编号:

| 交工单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 交工单元编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 | 管道 级别 | 设计 压力（MPa） | 设计 温度 (℃) | 输送 介质 | 管道 材质 | 管道规格（mm） | 管道 长度 (m) | 铺设 方式 | 焊口 数量 | 检测方法/比例 (％) | 压力试验方法 | 压力试验介质 | 压力试验压力 (MP) | 泄漏试验压力 (MPa) | 吹洗 方法 | 防腐方式 | 保温(绝热)方式 |

填表：                    日期：                         审核：                        日期：

共     页 ，第    页

附件C

特种设备监督检验证书
（压力管道元件制造）

- 编号：

| 制造单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 许可资质 |  | 许可证编号 |  |
| 产品类别 |  | 产品品种 |  |
| 产品名称 |  | 产品编号 |  |
| 产品型号（规格） |  | 产品标准 |  |
| 产品批号/数量 | / | 制造日期 | 年 月 日 |
| 按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定，该台（批）产品经本机构实施监督检验，安全性能符合 （有关安全技术规范或规范性文件） 的要求，特发此证书。 监检员： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 监督检验机构： (监督检验机构检验专用章) 年 月 日 监督检验机构核准证号： |  |  |  |

注：1.本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

特种设备监督检验证书

（压力管道安装、改造和重大修理）

证书编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |
| 工程总投资 | 万元 | 压力管道级别 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位/许可证编号 |  |  |  |
| 施工单位/许可证编号 |  |  |  |
| 检测机构/核准证编号 |  |  |  |
| 监督检验受理文号 |  |  |  |
| 监督检验起止日期 |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国特种设备安全法》《压力管道监督检验规则》的规定，该压力管道施工项目经本机构实施监督检验，安全性能符合压力管道安全技术规范的要求，特发此证书。 附：1、压力管道数据表 2、压力管道监督检验报告 监督检验人员： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 监督检验机构： (监督检验机构检验专用章) 年 月 日 监督检验机构核准证编号： |  |  |  |

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送交施工单位，其中一份由施工单位随竣工资料交付建设单位。

压力管道数据表

证书编号：

| 序号 | 管道名称 | 管道 编号 | 管道 级别 | 材质 | 介质 | 管道规格 |  |  | 起止点 |  | 设计条件 |  | 工作条件 |  | 备 注(图号) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公称直径(mm) | 公称壁厚(mm) | 管道长度(m) | 起点 | 终点 | 温度(℃) | 压力(MPa) | 温度(℃) | 压力(MPa) |  |

注：本表作为《压力管道监督检验证书》(压力管道安装、改造和重大修理)的附表。

附件D

特种设备监督检验意见通知书

编号：

(受检单位名称)      ：

经监督检验，发现你单位在(产品名称、产品批号或者编号/施工工程名称 )的 压力管道制造/施工 过程中，存在以下影响安全性能的问题，请于      年  月  日前将处理结果报送监督检验机构：

问题和意见：(相关证实性材料、记录、报告附后) 监督检验人员： 日期： 监督检验机构技术负责人： 日期： (监督检验机构公章或者检验专用章) 年 月 日 受检单位接收人： 日期：

处理结果： 受检单位主管负责人： 日期： (受检单位公章) 年 月 日 (建设单位公章) 建设单位项目负责人： 日期： 年 月 日

整改结果的确认：(包括确认方法，如制造/施工技术和质量资料确认、现场检查确认、其他方法；相关证实性材料、记录、报告可附后) 监督检验人员： 日期：

# 注：本通知书一式五份，一份监督检验机构留存，一份报接受告知的特种设备安全监督管理部门，一份送交建设单位（压力管道元件制造除外）；两份送交受检单位，其中一份按照要求的日期返回监督检验机构，确认后存档。

附件E

特种设备监督检验联络单

编号：

(受检单位名称)     ：

经监督检验，发现你单位在(产品名称、产品批号或者编号/施工工程名称 )的压力管道制造/施工过程中存在以下影响安全性能的问题，请于      年  月  日前将处理结果报送监督检验机构。

问题和意见：(相关证实性材料、记录、报告附后) 监督检验人员： 日期： 受检单位接收人： 日期：

处理结果：(相关证实性材料、记录、报告附后) 受检单位项目负责人： 日期： 建设单位项目负责人： 日期：

整改结果的确认：(包括确认方法，如制造/施工技术和质量资料确认、现场检查确认、其他方法；相关证实性材料、记录、报告可附后) 监督检验人员： 日期：

注：本联络单一式四份，一份监督检验机构留存，一份送交建设单位（压力管道元件制造除外）；两份送交受检单位，其中一份受检单位应当在要求的时间内返回监督检验机构，确认后存档。

附件F

报告编号:

工业管道定期检验报告

| 装置名称 | ： |
| --- | --- |
| 管道名称 | ： |
| 使用单位 | ： |
| 单位内编号 | ： |
| 检验类别 | ： (首次定期检验、定期检验) |
| 检验日期 | ： |

(印制检验机构名称)

注意事项

1.本报告为依据《压力管道定期检验规程-工业管道》(TSG D7005)对在用工业管道进行定期检验的结论报告，检验结论代表该工业管道在检验时的安全状况。

2.本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整。涂改无效。

3.结论报告无检验、审核、批准人员等签字，以及检验机构核准证号、检验专用章或者公章无效。

4.本报告一式两份，由检验机构和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮件：

工业管道定期检验结论报告

报告编号：

| 管道名称 |  |  |  | 单位内编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道级别 |  |  |  | 起始—终止位置 |  |  |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  | 使用登记证编号 |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 统一社会信用代码 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 安全管理人员 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 设计使用年限 |  |  |  | 投入使用日期 |  |  |  |  |  |
| 检验 依据 | 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 《压力管道定期检验规程—工业管道》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 及其 处理 | [检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页，也可以直接注明见某单项报告)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能参数 | 管道直径 | mm |  |  | 管道长度 |  |  | m |  |
|  | 管道壁厚 | mm |  |  | 设计压力 |  |  | MPa |  |
|  | 设计温度 | ℃ |  |  | 工作压力 |  |  | MPa |  |
|  | 工作温度 | ℃ |  |  | 工作介质 |  |  |  |  |
| 检验结论 | 工业管道的安全状况等级评定为 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (符合要求、基本符合要求、不符合要求) | 允许(监控)工作条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力 | - MPa |  |  | - 温度 |  |  | - ℃ |
|  |  | 介质 |  |  |  | - 其他 |  |  |  |
|  | 下次定期检验日期： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | (包括变更情况) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验： 日期： |  |  |  | 检验机构核准证号: (检验机构检验专用章或者公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审核： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

共  页 第  页

工业管道定期检验结论报告附页

报告编号：

| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料审查 |  |  |
| 2 | 宏观检验 |  |  |
| 3 | 壁厚测定 |  |  |
| 4 | 耐压强度校核 |  |  |
| 5 | 磁粉检测 |  |  |
| 6 | 渗透检测 |  |  |
| 7 | 射线检测 |  |  |
| 8 | 超声检测 |  |  |
| 9 | 化学成分分析 |  |  |
| 10 | 硬度测定 |  |  |
| 11 | 金相分析 |  |  |
| 12 | 泄漏试验 |  |  |
| 13 | 安全保护装置检验 |  |  |
| 14 | 耐压试验 |  |  |

共  页 第  页

# 附件G

特种设备检验意见通知书(1)

编号：

| 受检单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工业管道名称 | 单位内编号 | 检验结论意见 |
| 有关情况说明： |  |  |
| 本通知的有效期： 年 月 日止 检验人员： 日期： 检验机构检验专用章或公章) 年 月 日 使用单位安全管理人员： 日期： |  |  |

注：本通知书只用于检验结论不存在问题，或者虽然存在问题但不需要受检单位回复意见，是在检验报告出具前对检验结果出具的有效结论意见，一式两份，检验机构、受检单位各一份，本通知在有效期内有效。

# 附件H

特种设备检验意见通知书(2)

编号：

(填写使用单位名称)              ：

经检验，你单位(填写装置名称)     (管道名称：                         ，

管道级别：              单位内编号：                )，存在以下问题，请于      年  月  日前将处理结果报送我机构。

问题和意见： 检验人员： 日期： 检验机构技术负责人： 日期： (检验机构检验专用章或公章) 年 月 日 使用单位安全管理人员： 日期：

处理结果： 使用单位安全管理人员： 日期： (使用单位公章) 年 月 日

注：本通知书是作为检验中发现问题，需要使用单位进行处理而出具，一式三份，一份检验机构存档，两份送使用单位，其中一份使用单位应当在要求的时间内返回给检验机构。当发现严重隐患时，可以增加一份报压力管道使用登记机关。