TSG特种设备安全技术规范　　      　TSG DXXXX－202X

工业管道安全技术规程

Safety Technology Regulation for Industrial Pressure Pipe

(征求意见稿)

中华人民共和国国家市场监督管理总局颁布

年  月  日

前    言

2018年5月，原国家质量监督检验检疫总局(以下简称原质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)下达了《压力管道安全技术监察规程——工业管道》(以下简称《工业管规》)的起草(修订)任务书，要求以《工业管规》2009年版为基础，整合现行安全技术规范，调整与法规、特种设备目录等不一致的内容，增加动力管道、制冷管道、非金属管道以及高压管道相关要求，汇总解决法规实施中的突出问题，全面梳理工业管道的基本安全要求，形成关于工业管道安全技术的综合规范。

2018年6月，起草工作组在北京召开了第一次工作会议，确定了《工业管规》的编写大纲、修订原则和需要解决的主要问题和重点内容，并且就起草工作进行具体分工，制定了起草工作时间表。起草工作组和材料、设计、安装、监督检验、使用等专业小组分别开展调研起草工作，召开多次研讨会，形成《工业管规》初稿草案。

2018年10月，起草工作组在上海召开了第二次工作会议，就起草工作中的主要问题进行了研讨，确定了各章节修订内容，形成《工业管规》初稿。

2019年3月、8月，起草工作组分别在北京、上海召开了第三次、第四次工作会议，就《工业管规》初稿行了逐条讨论，同时，邀请有关专家参与讨论，对专家提出了具体意见，作了相应的修订。

2020年4月、6月、8月，起草工作组以视频会议的形式，分章节小组、非金属管道小组、高压管道小组，召开了多次讨论会议，形成了最终征求意见稿草案。2020年9月，起草工作组在北京召开了第五次工作会议，在最终征求意见稿草案的基础上，进行了充分的讨论和修改，将征求意见稿草案上报特种设备局。

2020年12月，特种设备局对征求意见稿草案进行了研究讨论，提出了修改意见。起草工作组修改后形成征求意见稿。

2021年8月，起草工作组在山东召开了第六次工作会议，对征求意见进行了处理，经讨论研究，形成第二次征求意见稿。

本规程按照以下基本原则制定：

1.依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备目录》，以现有的《工业管规》、《压力管道监督检验规则》和《压力管道定期检验规则—工业管道》等安全技术规范为基础，进行合并和理顺逻辑关系，进一步统一明确基本安全要求，形成工业管道的综合性安全技术规范；

2.根据行政许可改革的要求，调整各环节有关的行政许可规定；

3.按照工业管道生产过程中各个环节的先后顺序，分章节进行描述，各环节的边界尽可能清晰，明确相应的主体责任；

4.增加“监督检验”一章，明确制造监督检验范围，解决类似“流量计”等压力管道主要承压部件和压力管道元件组合装置的监督检验问题；明确安装监督检验的范围，纳入了《压力管道监督检验规则》涉及工业管道的内容；合理调整必要的监督检验项目和要求；

5.解决安全技术规范与相关产品标准的协调问题，有关产品的设计、制造以及检验等具体技术要求，将尽可能直接引用有关国家标准或行业标准，不再对技术细节等内容进行重复规定。

目    录

1  总则	(1)

2  材料、管道组成件和管道支承件	(3)

3  设计	(15)

4  安装	(27)

5  监督检验	(40)

6  使用	(42)

7  定期检验	(51)

8  安全附件、阻火器和安全保护装置	(75)

9  附则	(78)

附件A  工业管道级别及其介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分	(79)

附件B  压力管道设计文件与本规程质量基本安全要求比照表	(82)

附件C  压力管道设计许可印章（模式）	(85)

附件D  工业管道安装质量证明	(86)

附件E  特种设备监督检验证书	(88)

附件F  工业管道定期检验报告	(91)

附件G  特种设备检验意见通知书(1)	(95)

附件H  特种设备检验意见通知书(2)	(96)

工业管道安全技术规程

1  总    则

- 1.1  目的

- 为了保障工业管道的安全使用，预防和减少事故，保护人民群众生命和财产安全，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，制定本规程。

- 1.2  工业管道

- 工业管道(以下简称管道)是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的管道、公用工程管道(注1-1)以及其他辅助管道。包括工艺装置、辅助装置(设施)以及界区内公用工程所属的工艺管道，火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的动力管道，工业制冷系统中输送制冷剂介质的制冷管道。

- 注1-1：公用工程管道是指输送的介质不直接参与生产过程，但是能对生产起辅助作用的管道。

- 1.3  适用范围

- 本规程适用于特种设备目录所定义的、同时具备以下条件的管道：

- (1)最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压，下同)且不大于100MPa(注1-2)；

- (2)公称直径大于或者等于50mm；

(3)输送介质为气体、液化气体、蒸汽，或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。

注1-2：公称压力PN420以上的管道本规程统称为高压管道。

1.4  适用范围的特殊规定

(1)长输管道系统中的输油输气站场内的工艺管道应当依据本规程(注1-3)执行；

(2)燃气系统中厂站内(不含调压站)的燃气管道和热力系统中厂站内(不含热力站和热分配站)的热力管道应当依据本规程执行；

(3)冷箱内管道、套管式管道、子母罐内管道及其它具有隐蔽特性或者服役期内不适宜拆解检验的管段或者管道系统，应当满足本规程第1章至第5章的规定。

- 注1-3：当本规程规定采用GB/T 34275《压力管道规范  长输管道》进行设计时，设计标准可以采用GB 50251《输气管道工程设计规范》、GB 50253《输油管道工程设计规范》，其材料、设计、安装、检验、使用以及安全附件的要求应当符合GB/T 34275的规定。

1.5  不适用范围

本规程不适用的管道如下：

(1)军事装备和核设施的管道；

(2)海上设施和矿井井下的管道；

(3)移动设备上的专用管道，如铁路机车、汽车、船舶、航空航天器等；

(4)石油、天然气、地热等勘探和采掘装置的集输管道；

(5)采暖通风专业的管道；

(6)公称直径小于150mm，并且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体(不包括液化气体、蒸汽和氧气)的管道；

(7)设备本体所属管道(注1-4)；

(8)其他特种设备安全技术规程管辖范围的管道。

注1-4：泵和压缩机(现场多级之间连接的管道除外)、汽轮机、燃气轮机、内燃机、制冷用机组撬块、速冻装置和其他输送或加工流体设备的内部管道以及设备的外接管口。

1.6  管道的范围和界定

1.6.1  本规程适用的管道范围

(1)管道组成件，指用于连接或者装配成密闭的压力管道系统的部件，包括压力管道元件、安全附件以及其它管道组成件(注1-5)；

- (2)管道支承件，包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、鞍座、底座、滚柱、托座、滑动支座、吊耳、管吊、卡环、管夹、U形夹和夹板等；

- (3)连接接头，包括管道组成件间的连接接头、管道与设备或者装置连接的第一道连接接头(焊缝、法兰、密封件以及紧固件等)、管道与非受压元件的连接接头；

- (4)安全保护装置及仪表(注1-6)。

- 1.6.2  界定

- 工业管道与长输管道、公用管道之间一般以隔离阀(截断阀)为分界点。输油输气站场的工艺管道与线路主管道的划分界限，一般以进出站截断阀(隔离阀)为分界线，或由管道使用单位确定。

注1-5：(1)压力管道元件指管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、密封元件及压力管道特种元件等，其中压力管道特种元件包括防腐管道元件和元件组合装置；元件组合装置是指由管子、管件、阀门、法兰、补偿器、密封元件等压力管道元件组合在一起具备某种功能的装置，如燃气调压装置、减温减压装置、阻火器、流量计(壳体)(注1-7)、工厂化预制管段(注1-8)；

(2)管道用安全附件指安全阀、爆破片装置和紧急切断阀；

(3)其他管道组成件包括有色金属以及有色金属合金制管件、铸造管件、挠性接头、耐压软管、紧固件、绝缘接头、低温绝热管、直埋夹套管和管路中的节流装置(如孔板)等，但不包括已纳入压力容器、压力管道元件和安全附件管理范围的产品。

注1-6：安全保护装置是指机械安全联锁装置等。

注1-7：流量计(壳体)是指管子、板卷管、铸件、锻件、法兰、管件等经机械加工或者焊接而成的承受流量计内部介质压力的壳体。

注1-8：工厂化预制管段是指制造单位在工厂内根据施工设计图将压力管道元件焊接组装后整体出厂的压力管道元件产品，包括未纳入压力容器管理的汇管、过滤器、分离器、凝气(水)缸、除污器、混合器、缓冲器、收发球筒、装卸臂(鹤管)等，不包括安装单位在施工现场进行的管道预制。

- 1.7  管道分级

- 本规程适用范围内的管道按照设计压力、设计温度、介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分为GC1、GC2、GCD级。

- 管道级别以及介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性的划分见附件A。

- 1.8  与技术标准、管理制度的关系

- 本规程是管道的基本安全要求，其他规定(如技术标准、企业标准、设计规定等)不得低于本规程的要求。

1.9  不符合本规程规定时的特殊处理规定

- 有关单位采用新材料、新技术、新工艺，与本规程不一致，或者本规程未作要求、可能对安全性能有重大影响的，应当向国家市场监督管理总局(以下简称市场监管总局)申报，由市场监管总局委托特种设备安全与节能技术委员会进行技术评审，评审结果经市场监管总局批准后投入生产、使用。

- 1.10  协调标准、引用标准(注1-9)

- 满足本规程基本安全要求的标准称为本规程的协调标准。本规程的主要协调标准如下：

- (1)GB/T 20801《压力管道规范  工业管道》；

- (2)GB/T 32270《压力管道规范  动力管道》。

- 本规程指定采用的基础性标准称为本规程的引用标准，如介质标准、材料标准、方法标准、零部件标准等；

- 采用国际标准或者国外标准时，设计文件或者工艺文件中应当包括符合本规程基本安全要求的符合性申明及比照表。

- 注1-9：本规程的协调标准或者引用标准中，凡是注明年号的，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或者修订版均不适用于本规程；凡是不注明年号的，其最新版本适用于本规程。

- 1.11  管理要求

- 压力管道元件的制造以及管道的设计、安装(含现场制作，下同)、改造、修理、使用的单位以及检验、检测机构等，应当严格执行本规程，并且按照特种设备信息化管理的规定，及时将所要求的数据输入特种设备信息化管理系统。

2  材料、管道组成件和管道支承件

- 2.1  材料

- 2.1.1  基本要求

(1)符合相应材料标准的规定，其使用方面的要求符合本规程协调标准以及设计文件的规定；

(2)金属材料(螺栓除外)的断后伸长率应当不低于14％，材料在最低使用温度下具备足够的抗脆断能力。由于特殊原因必须使用断后伸长率低于14％的金属材料时，应当采取必要的防护措施；非金属管道中的纤维增强塑料以及纤维增强塑料衬里管道所用树脂材料的断后伸长率应当不低于2.5%；

(3)材料应当在使用条件下具有足够的稳定性，包括物理性能、化学性能、耐腐蚀(包括应力腐蚀破裂)性能、抗疲劳性能以及组织稳定性等；

(4)材料应当符合相应制造、制作加工工艺(包括锻造、铸造、焊接、冷热成形加工、热处理等)的要求，用于焊接的碳钢、低合金钢的含碳量应当不大于0.30％；

(5)几种不同的材料组合使用时，应当考虑可能出现的不利影响。

2.1.2  境外牌号材料的使用

2.1.2.1  境外制造单位制造的材料

(1)境外牌号材料应当是境外压力管道现行标准规范允许使用的，并且在境外已有在相似工作条件下使用实例的材料，其使用范围应当符合本规程和相应协调标准的规定；

(2)境外牌号材料的化学成分应当与国内同类材料相当，其性能不得低于本规程的要求；

(3)应当对材料及其质量证明文件进行审核，对材料的化学成分和力学性能进行验证性复验，复验结果实测值符合本规程相应协调标准及其材料标准的要求后，方可投入使用；

(4)用于焊接的材料，在首次使用前，应当掌握材料的焊接性能并且进行焊接工艺评定；

(5)复验结果以及工艺评定报告应当纳入产品质量证明文件。

2.1.2.2  境内制造单位制造的材料

境内制造单位制造的境外牌号材料，应当符合本规程2.1.2.1的各项要求，并且应当制定企业标准。

2.1.3  新材料的使用

2.1.3.1  未列入本规程协调标准的材料

采用的材料未列入本规程协调标准，也未列入压力管道或者承压设备专用材料国家标准或者行业标准的，应当经过市场监管总局核准的压力管道型式试验机构的试验验证，并且出具型式试验报告后，按照本规程1.9的规定进行技术评审。

2.1.3.2  已列入压力管道或者承压设备专用材料标准的材料

采用的材料未列入本规程协调标准，但已列入压力管道或者承压设备专用材料国家标准或者行业标准的，在首次使用前，材料研制单位应当提供必要的材料数据(包括化学成分、拉伸性能、疲劳试验数据、断裂韧性以及其他满足该材料使用范围要求的性能参数)，经过市场监督总局核准的压力管道型式试验机构的试验验证，并且出具型式试验报告，证明其各项性能指标能够满足本规程和相应标准要求的，方可投入使用。

2.1.4  材料代用

制造、安装时管道组成件的材料代用，应当事先取得原设计单位的书面批准。

改造、修理时管道组成件的材料代用，应当事先取得原设计单位或者具有相应资质的设计单位的书面批准。

2.1.5  焊接材料

焊接材料应当符合本规程协调标准、设计文件和焊接工艺评定文件的规定。

- 2.2  管道组成件

- 2.2.1  基本要求

2.2.1.1  制造单位职责

(1)管道组成件的制造单位(以下简称“制造单位”)应当按照相关安全技术规范要求取得特种设备制造许可证，按照批准的范围进行制造；依据有关法规、安全技术规范的要求建立管道组成件制造的质量保证体系并且有效运行。制造单位及其法定代表人(主要负责人)对管道组成件的制造质量负责；

(2)制造单位应当严格执行有关法规、安全技术规范以及技术标准；

(3)制造单位应当根据采购方书面提供的使用条件和订货要求进行制造；

(4)制造单位在制造前，应当根据本规程、产品标准以及设计文件的要求制订完善的质量计划，其内容应当符合TSG 07《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求；在管道组成件的制造过程中和完工后，应当按照质量计划规定的时机，进行相应的检验和试验，并且由相关人员作出记录或者出具相应报告。

2.2.1.2  监督检验

按照TSG D7006《压力管道监督检验规则》(以下简称监检规则)要求需要进行监督检验的管道组成件，制造单位应当在产品制造前，向特种设备检验机构提出申请对其制造过程进行监督检验并且取得《特种设备监督检验证书》，方可出厂。

2.2.1.3  型式试验

根据相关安全技术规范需要进行型式试验的管道组成件，应当经过特种设备型式试验机构进行型式试验，合格后，方可出厂。

型式试验的项目、要求以及结果应当满足型式试验安全技术规范的要求。

2.2.1.4  出厂资料

(1)制造单位应当在管道组成件的明显部位作出清晰、牢固的出厂钢印标志或者采用其他可以追溯的标志，并且在出厂资料中明示；

(2)制造单位应当向管道组成件的使用单位提供质量证明书，质量证明书的内容应当符合产品标准的要求，齐全、清晰并且印制可以追溯的信息化标识，加盖管道组成件制造单位质量检验章；可追溯的信息包括材料制造单位名称、材料牌号、规格、炉批号、交货状态(热处理状态)、质证书签发日期等内容；可追溯的信息化标识包括二维码、条码等；

(3)质量证明文件的保存不得少于管道使用年限。

2.2.1.5  境外制造的管道组成件

(1)境外制造的管道组成件应当按照安全技术规范要求取得特种设备制造许可证和相应的型式试验证书；

(2)境外制造的管道组成件应当按照安全技术规范要求进行制造过程监督检验；未能在境外完成制造过程监督检验时，应当在管道组成件入境到达口岸或者使用地后，由特种设备检验机构依据TSG D7006，对产品安全性能进行监督检验；

(3)境外制造的，随锅炉压力容器整机配套出厂的管道组成件，其产品质量由锅炉压力容器制造单位负责，并应随锅炉压力容器同时进行产品安全性能检验。

2.2.2  使用限制

2.2.2.1  铸铁管道组成件

2.2.2.1.1  灰铸铁、可锻铸铁

灰铸铁和可锻铸铁用于管道组成件时，应当符合以下规定：

(1)不得用于GC1级、GCD级管道和剧烈循环工况(注2-1)；

注2-1：剧烈循环工况的定义见GB/T 20801.2《压力管道规范 工业管道 第二部分 材料》的规定。

(2)灰铸铁的压力额定值不大于1.0MPa，使用温度范围为-10℃～150℃；

(3)可锻铸铁的压力额定值不大于1.0MPa，使用温度范围为-20℃～150℃；

(4)应当采取防止超压、过热、急冷急热、振动等安全防护措施；

(5)在制造、制作和安装、维修过程中不得使用焊接；

(6)压力—温度额定值还应当符合相应产品标准的规定。

2.2.2.1.2  球墨铸铁

球墨铸铁用于管道组成件时，应当符合以下规定：

(1)不得用于GCD级管道和剧烈循环工况；

(2)断后伸长率应不小于15%，压力额定值不大于5.0MPa，使用温度应当高于-20℃，并且不高于350℃；

(3)应当采用附铸试块取样；

(4)在制造、制作和安装、维修过程中不得使用焊接；

(5)压力—温度额定值还应当符合相应产品标准的规定。

2.2.2.2  铸钢管道组成件

铸钢用于管道组成件时，应当符合本规程协调标准和产品标准的规定。

2.2.2.3  碳素结构钢管道组成件

碳素结构钢用于管道组成件时，应当符合以下规定：

(1)普通碳素结构钢(注2-2)不得用于GC1级、GCD级管道；

注2-2：普通碳素结构钢的定义见GB/T 20801.2《压力管道规范 工业管道 第二部分 材料》的规定。

(2)Q215A、Q235A等A级镇静钢不得用于GCD级管道以及有毒或者可燃介质管道，设计压力不大于1.6MPa，设计温度不高于350℃，最低使用温度符合本规程协调标准的规定；

(3)焊接的管道组成件，选用沸腾钢、半镇静钢时，厚度不得大于12mm；选用A级镇静钢时，厚度不得大于16mm；

(4)用于GCD级管道时，设计压力不大于1.6MPa，设计温度不高于300℃。

2.2.2.4  碳钢、奥氏体不锈钢管子及对焊管件

碳钢、奥氏体不锈钢钢管及其制造的对焊管件的使用限制应当符合表2-1的规定。

表2-1  钢管及其对焊管件的使用限制(注2-3)

| 标准 | 材料 | 钢管和管件制造工艺 | 不允许使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 3091 | 普通碳素结构钢 | (1)电阻焊焊管； (2)电熔焊焊管 | (1)按2.3.3条规定； (2)设计压力大于1.6MPa； (3)GC1级管道； (4)GCD级管道(电阻焊焊管)； (5)剧烈循环工况 |
| SY/T 5037 | 普通碳素结构钢 | 电熔焊焊管 |  |
| GB/T 13401 | CF370 | 无缝及焊接对焊管件 |  |
| GB/T 9711 (PSL1) | L210 L245 | 电阻焊焊管 | (1)设计压力大于4.0MPa； (2)GC1级、GCD级管道； (3)剧烈循环工况 |
| GB/T 9711 (PSL2) | L290/X42～L450/X65 |  | (1)GC1级有毒或者气体介质管道； (2)GCD级管道； (3)剧烈循环工况 |
| GB/T 8163 | 碳钢 | 无缝管 | (1)GC1级管道； (2)GCD级管道时，设计压力大于1.6MPa或者设计温度高于300℃ |
| GB/T 3087 |  |  | (1)GC1级管道； (2)GCD级管道时，设计压力大于5.3MPa |
| GB/T 9711 (PSL1) |  |  | GC1级管道 |
| GB/T 13401 | CF415,CF485 | 无缝及焊接对焊管件 |  |
| GB/T 12771 HG/T 20537.3 | 奥氏体不锈钢 | 电熔焊焊管(不添加填充金属或者焊缝不做射线检测)及对焊管件 | (1)GC1级管道； (2)GCD级管道时，设计压力大于等于16.7MPa，或者设计压力大于等于4.0MPa，并且设计温度大于或者等于570℃； (3)剧烈循环工况 |
| HG/T 20537.4 |  | 纵缝未作射线检测的电熔焊焊管(添加填充金属)及对焊管件 |  |

注2-3：表2-1标准名称如下：

(1)GB/T 3091《低压流体输送用焊接钢管》；

(2)GB/T 9711《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》；

(3)GB/T 8163《输送流体用无缝钢管》；

(4)GB/T 3087《低中压锅炉用无缝钢管》；

(5)GB/T 12771《流体输送用不锈钢焊接钢管》；

(6)GB/T 13401《钢制对焊管件 技术规范》；

(7)HG/T 20537.3《化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求》；

(8)HG/T 20537.4《化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要求》；

(9)SY/T 5037《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》。

2.2.2.5  铬钼合金钢管道组成件

铬钼合金钢用于焊接的管子和管件时，其焊缝应当在焊后热处理后进行100%射线检测或超声检测，其检测合格等级和其他技术要求应当符合本规程协调标准和设计文件的规定。

2.2.2.6  奥氏体不锈钢管道组成件

奥氏体不锈钢用于管道组成件时，应当符合以下规定：

(1)低碳(C≤0.08％)非稳定化不锈钢在非固溶状态下(包括固溶后经热加工或者焊接)，不宜用于可能发生晶间腐蚀的环境；

(2)超低碳(C≤0.03％)不锈钢在425℃以上长期使用时，应当考虑发生晶间腐蚀的可能性，并且采取适当防护措施。

2.2.2.7  有色金属以及低熔点金属材料管道组成件

有色金属以及低熔点金属材料用于管道组成件时，应当符合以下规定：

(1)有色金属以及有色金属合金材料的使用，应当符合本规程协调标准和产品标准的规定；

(2)铅、锌等低熔点金属及其合金的管道组成件，不得用于输送可燃介质的管道。

2.2.2.8  高温条件下的使用

在高温条件下，用于管道组成件的材料使用，应当符合以下规定：

(1)碳钢、碳锰钢、低温用镍钢不宜长期在425℃以上使用，铬钼合金钢在400℃～550℃区间长期使用时，应当根据使用经验和具体情况提出适当的回火脆性防护措施；

(2)奥氏体不锈钢使用温度大于540℃(GCD级管道大于525℃，铸件大于425℃)时，应当控制材料含碳量不低于0.04％，并且在固溶或者稳定化处理状态下使用；

(3)高温蠕变工况使用的铬钼合金钢、强韧型铁素体耐热钢、300系列奥氏体不锈钢、镍基耐热合金，应当考虑焊接接头高温持久强度的降低对管道组成件预期寿命的影响；

(4)为防止硫、铅及其化合物在高温下侵蚀镍基合金导致晶界脆化，镍及镍基合金在各种环境下的使用温度上限应当符合本规程协调标准的规定；

(5)材料使用的其他技术要求应当符合本规程协调标准的规定。

2.2.2.9  低温条件下的使用

在低温条件下，金属材料及其焊接接头的使用温度限制和冲击试验要求应当符合本规程协调标准和产品标准的规定。

2.2.2.10  密封元件

密封元件的选用应当考虑设计压力、设计温度、介质以及使用寿命等的要求,并且符合本规程协调标准和密封元件标准的规定。

2.2.3  工厂化预制管段

工厂化预制管段应当符合以下规定：

(1)预制前，制造单位应当根据管道设计文件和工厂化预制管段技术协议的要求编制管道预制工艺文件，内容应当包括工厂化预制管段轴测图、工厂化预制管段加工工艺卡、工厂化预制管段清单、管件坡口加工清单、安装说明和技术要求等，工艺文件应当经过委托方审查确认；

(2)材料验收、下料、弯制、坡口加工、组对、焊接、热处理、检验等要求应当符合本规程协调标准和设计文件的规定；

(3)产品质量证明文件至少应当包括工厂化预制管段轴测图、压力管道元件的产品合格证、质量证明书(含原材料的质量证明书)或者复验、试验报告、管道焊接以及热处理记录、无损检测报告、检验和试验报告、工厂化预制管段清单、管道工厂化预制监督检验证书等内容，其中工厂化预制管段轴测图至少应当包括材质、规格、型号和炉批号、焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、焊缝返修和热处理位置、无损检测等信息。

2.3  管道支承件

管道支承件应当符合本规程协调标准、产品标准及设计文件规定的要求，管道支承件应当提供产品质量证明文件。

2.4  高压管道专项要求

2.4.1  基本要求

(1)管道组成件除密封件外不得采用非金属材料，一般采用钢、镍基合金和钛合金，管道组成件应当使用无缝钢管，不得使用铸造管件、承插焊管件、斜接弯头；

(2)钢管制造单位，应当对每根钢管进行超声检测和涡流检测，检测合格后应当按照设计文件的规定进行耐压试验，需要热处理的钢管应当在热处理后进行硬度检测；

(3)管件制造单位，应当对制造管件的无缝钢管进行超声检测，制造完成后对管件进行磁粉或者渗透检测，对锻造的管件进行超声检测；

(4)阀门制造单位，应当对所有阀门法兰焊接接头进行100%射线检测，无法进行射线检测时，可使用衍射时差法超声检测或者相控阵超声检测代替，对阀门外表面和能够检测的内表面进行磁粉或者渗透检测，对锻造阀门应当进行超声或者射线检测，铸造阀门的铸造质量系数Ec取1.0，铸造阀门未经管道设计单位以及建设单位同意不得进行重大补焊；

(5)透镜垫的加工原件，应当采用热加工工艺锻造成型，锻造比不小于4；

(6)支管连接允许使用整体锻造支管、无缝三通、能够进行100%射线检测的全焊透支管接头；

(7)射线检测或者超声检测应当采用NB/T 47013《承压设备无损检测》中规定的方法，检测合格等级不低于Ⅱ级；

(8)磁粉或者渗透检测应当采用NB/T 47013中的检测方法，检测合格等级不低于Ⅰ级。

2.4.2  冲击试验

(1)除低温低应力工况外，压力管道元件制造单位应当对所有压力管道元件进行室温冲击试验，优先取横向试样；

(2)锻造的管件取样应当沿锻造的主加工垂直方向，缺口方向与主要加工方向平行；

(3)标准试样横截面积为10mm×10mm方形截面，最小夏比V型缺口冲击吸收能量见表2-2；

表2-2  最小夏比 V 型缺口冲击吸收能量

| 试样方向 | 壁厚mm | 试样数量 | 规定最小屈服强度≤932MPa的材料冲击吸收能量(J) | 规定最小屈服强度＞932MPa的材料冲击吸收能量(J) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向 | ≤25 | 三个试样平均 单个试样最低 | 27 20 | 34 27 |
|  | ＞25和≤50 | 三个试样平均 单个试样最低 | 34 27 | 41 33 |
|  | ＞50 | 三个试样平均 单个试样最低 | 41 33 | 47 38 |
| 纵向 | ≤25 | 三个试样平均 单个试样最低 | 54 41 | 68 54 |
|  | ＞25和≤50 | 三个试样平均 单个试样最低 | 68 54 | 81 65 |
|  | ＞50 | 三个试样平均 单个试样最低 | 81 65 | 95 76 |

(4)阀门应当进行夏比冲击试验，试样应满足表2-2的纵向值，或者制备三组相互垂直的试样，任何一组获得的最低冲击值应满足表2-2的横向值。

2.4.3  高压管道的工厂化预制要求

2.4.3.1  复验

工厂化预制单位应当按热处理批号对材料进行复验，抽查比例不低于每批总数的5%且不少于2根，复验项目包括化学成分、力学性能、低倍组织、晶粒度、非金属夹杂物和无损检测，经过热处理的钢管，每根还应当进行硬度检测。

2.4.3.2  焊接

高压管道的焊接不得使用焊接垫板、密封焊。

2.4.3.3  无损检测

无损检测应当采用NB/T 47013中规定的检测方法，射线检测或者超声检测检测合格等级不低于Ⅱ级，磁粉或者渗透检测检测合格等级不低于Ⅰ级。无法进行射线检测时，可采用衍射时差法超声检测或者相控阵超声检测代替。

2.4.3.3.1  预制前的无损检测

(1)每根钢管应进行超声检测和涡流检测；

(2)锻造的管件应当进行100%超声检测；

(3)阀门法兰焊接接头应当进行100%射线检测，阀门外表面和能够检测的内表面应当进行磁粉或者渗透检测，锻造阀门应当进行100%射线或者超声检测。

2.4.3.3.2  预制后的无损检测

(1)所有管道对接接头、对接式支管连接接头均应进行100%射线检测；

(2)对于管道名义厚度大于30mm的对接接头，若采用射线检测，还应再增加100%超声检测；

(3)不进行射线检测的所有结构件角焊缝和补焊的表面，均应进行磁粉检测或渗透检测。

2.4.3.4  耐压试验

高压管道预制完毕后，应当按照设计文件的规定进行耐压试验。

2.5  防腐蚀管道专项要求

防腐蚀管道包括金属管道内部防腐蚀衬里层（以下简称“内防腐层”）、外部防腐蚀覆盖层（以下简称“外防腐层”)。

2.5.1		  金属壳体

防腐蚀管道金属壳体材料的质量应当符合本规程以及相应标准的规定，还应当满足以下要求：

(1)在内防腐层衬里前应当进行液压试验，试验压力为1.5倍设计压力，在达到保压时间后，壳体不应发生渗漏或者引起结构损伤；

(2)金属壳体的最小厚度应当满足内防腐层和外防腐层施工时对其强度和刚度等要求。

2.5.2  内防腐层和外防腐层

用于管道内防腐层和外防腐层的材料应当符合相应标准规定的要求，同时还应满足以下要求：

(1)有出厂合格证和相关检验资料；

(2)材料应在有效期内使用，不得使用过期的材料；

(3)内防腐层的材料应符合本规程2.6.1材料的要求。

2.5.3  防腐蚀管道组成件

2.5.3.1  防腐蚀管道组成件的基本要求

(1)设计和使用温度由内防腐层和外防腐层材料的相应标准和验证文件确定；

(2)设计压力应当执行本规程关于金属管道的相关规定，还应当考虑内衬材料的承压能力；

(3)管道基体和内防腐层以及管道基体和外防腐层的界面粘接强度不得低于相应标准和设计文件的规定，安全使用的耐负压值不得低于失效值(注2-4)的80%；

注2-4：失效值按照HG/T 4093《塑料衬里设备—衬里耐负压试验方法》测定。

2.5.3.2  防腐蚀管道元件的泄漏试验和负压试验

防腐蚀管道元件出厂前应当进行泄漏试验和负压试验，并且符合以下规定：

(1)泄漏试验，当试验介质为液体时，试验压力为1.25倍设计压力，当试验介质为气体时，试验压力为1.0倍设计压力，试验压力在保压和检测期间应当保持不变，无可见泄漏；

(2)当设计有要求时，按设计规定的真空度进行负压试验，保压时间应不低于1h(注2-5)，试验期间不应有明显形变或凹陷，试验后内防腐层不应有起泡、脱层、吸扁等现象。

注2-5：负压试验的保压时间和试验方法可执行HG/T 4304《耐蚀聚烯烃(PO)塑料衬里技术条件》和HG/T 4093《塑料衬里设备—衬里耐负压试验方法》的规定。

2.5.3.3  防腐蚀管道元件的电火花检测

防腐蚀管道元件出厂前应当按照相应标准的规定对内外防腐层进行电火花检测。

2.6  非金属管道(注2-6)专项要求

2.6.1  非金属管道的材料要求

2.6.1.1  一般要求

非金属管道用非金属材料应当符合本规程2.1中的相关规定，还应当满足以下要求：

(1)非金属管道的材料及其性能应当符合相应材料的国家标准和行业标准的规定；

(2)非金属管道的原材料不得使用或者添加再生料(回收料)(注2-7)。

注2-6：非金属管道包括纤维增强塑料、纤维增强塑料衬里、聚乙烯及其他非金属材料管道。

注2-7：再生料(回收料)是指已使用过的塑料制品经清洁、破碎、研磨或者造粒后制得的材料。

2.6.1.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道用材料

用于纤维增强塑料以及纤维增强塑料衬里管道的材料，应当符合以下规定：

(1)用于制造纤维增强塑料管道的树脂应当为：不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等，树脂使用前应当复验其热变形温度，其值应当高于压力管道设计温度20℃以上；

(2)用于制造纤维增强塑料管道的纤维增强材料应当为玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维等，制造单位应当检测纤维增强材料的最小强度，检测值不得小于其标称性能(注2-8)的90%；

(3)管道的层合板铺层设计应当通过纤维及其制品类型、树脂体系及配比、铺层的次序、方向和层数、成型工艺(含固化工艺)、树脂含量(重量比)等方面的设计以达到设计要求的力学性能；

(4)纤维增强塑料衬里管道的热塑性塑料衬里与纤维增强塑料结构层的层间剪切强度不得小于5MPa。

注2-8：标称性能是指制造单位在产品说明书中标明的有关产品性能。

2.6.1.3  聚乙烯及其他非金属管道用材料

用于聚乙烯及其他非金属管道的材料，应当符合以下规定：

(1)氯化聚氯乙烯(PVC-C)树脂的氯含量大于67%；氯化聚氯乙烯(PVC-C)混配料的氯含量大于62%；

(2)聚乙烯(PE)材料在试验温度200℃下的氧化诱导时间不得小于40分钟。

2.6.2  非金属管道组成件

非金属管道组成件应当符合本规程2.2中的相关规定和设计文件的规定，还应当符合以下规定：

(1)非金属压力管道元件(注2-9)制造单位应当有可靠的技术资料和试验方法，以确保原材料及非金属压力管道元件的适用性；

(2)非金属压力管道元件的制造单位应当对其制造工艺进行工艺评定或工艺验证。

注2-9：非金属压力管道元件包括聚乙烯(带金属骨架的聚乙烯、纤维增强聚乙烯)及其他非金属材料管、管件和阀门；纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管和管件。

2.6.3  非金属管道的使用限制

2.6.3.1  一般要求

(1)非金属管道的设计压力、设计温度和介质相关，应按相应标准规定或者应用实例的工况考虑安全系数和折减系数；

(2)非金属管道不允许使用在超过设计压力、设计温度的环境下；

(3)非金属管道的设计温度不高于其材料的热变形温度减20℃；

(4)用于附件A1.1第(3)款规定的管道，应当采用纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里压力管道元件。

2.6.3.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里材料的压力管道元件

纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里材料用于压力管道元件时，其设计温度(使用温度)最低不得低于-40℃，设计温度最高不得高于120℃，衬PTFE、PVDF、PFA不得高于165℃。

2.6.3.3  聚乙烯及其他非金属材料的压力管道元件

聚乙烯及其他非金属材料用于管道组成件时，应当符合以下规定：

(1)聚乙烯及其他非金属材料用于压力管道元件时，设计温度应当符合表2-3的规定：

表2-3  聚乙烯及其他非金属材料管道的设计温度

| 管道材料 | 设计温度(℃) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最低 | 最高 |
| 聚乙烯(PE) | -40 | 80 |
| 硬聚氯乙烯(PVC-U) | 0 | 60 |
| 氯化聚氯乙烯(PVC-C) | 0 | 80 |
| 聚丙烯(PP) | -15 | 95 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 塑料(ABS) | -40 | 60 |
| 聚偏二氟乙烯(PVDF) | -20 | 150 |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | -40 | 155 |
| 可熔性聚四氟乙烯(PFA) | -40 | 165 |

(2)聚乙烯压力管道元件其在试验温度200℃下的氧化诱导时间不少于35分钟，加工前后熔体质量流动速率的变化率不大于15%；

(3)氯化聚氯乙烯(PVC-C)压力管道元件的氯含量大于62%。

2.7  输油输气站场的工艺管道的专项要求

采用GB/T 20801或GB/T 34275设计的输油输气站场中的工艺管道，应当符合相应设计标准和设计文件的要求。

3  设    计

3.1  基本要求

3.1.1  设计单位

(1)设计单位及其法定代表人(主要负责人)对管道的设计质量负责；

(2)设计单位的资质(注3-1)、设计类别、品种和范围应当符合《特种设备生产和充装单位许可规则》的规定，设计审批人员应当经过专业培训；

(3)对于采用境外标准设计的管道，设计单位应当向国家市场监督管理总局提供设计文件符合本规程基本安全要求的比照表(见附件B《压力管道设计文件与本规程质量基本安全要求比照表》)并提供符合性声明。

注3-1: 采用GB/T 34275设计的输油输气站场的工艺管道，设计单位应当同时具备相应GA级和GC级压力管道设计资质。

3.1.2  设计许可印章

设计许可印章应当满足以下要求：

(1)管道图纸目录和管道布置图上应当加盖设计单位压力管道设计许可印章(复印章无效)，已加盖竣工图章的图样不得用于压力管道安装；

(2)管道设计许可印章中至少包括设计单位名称、许可证编号、许可有效期、单位法定代表人(主要负责人)、技术负责人等内容(压力管道设计许可印章模式见附件C)。

3.1.3  设计文件

3.1.3.1  设计文件内容

管道设计文件至少应当包括图纸目录、设计说明书、管道数据表、管道布置图、管道材料等级表以及管道材料一览表，必要时，管道设计文件还应当包括设备布置图、管道支吊架图、非标管件图。

3.1.3.2  设计说明书

设计说明书至少应当包括以下内容：

(1)设计依据；

(2)遵循的标准规范；

(3)设计要求；

(4)管道涂漆及绝热技术要求；

(5)管道制作、安装(包括焊接)、试压、检验和验收的技术要求。

3.1.3.3  设计文件审批

管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道布置图、非标管件强度计算书和管道应力分析计算书等主要设计图样或文件，应当有设计、校核、审核三级签字。GC1级管道和设计压力大于等于16.7MPa，或者设计压力大于等于4.0MPa并且设计温度大于等于570℃的GCD级管道的管道材料等级表、管道应力分析计算书、设备布置图和管道布置图还应当有设计、校核、审核、审定四级签字。

3.1.3.4  设计文件存档

设计文件应当规定正常操作条件下管道的设计使用年限，设计文件的保存期限不得少于管道的实际使用年限。

3.1.4  设计

管道设计应当包括管道组成件、管道系统和管道支承件设计。

3.1.4.1  管道组成件设计和选用

管道组成件设计和选用可采用压力—温度额定值、压力设计、应力分析、验证性压力试验方法。

3.1.4.2  管道系统设计

管道系统的设计应当符合下列规定：

(1)管道的设计压力应当不大于该管道系统中所有管道组成件设计温度下的最大允许工作压力的最小值；

(2)不同流体工况的管道连接时，位于阀门任一侧的管道均应当按照相应的工况条件进行设计，分隔阀门的额定值应当按苛刻工况确定；

(3)所有GC级管道应当进行应力分析，分析方法和详细程度应当符合本规程以及协调标准的规定；

(4)GCD级管道应力分析应当符合相应其协调标准的规定；

(5)管道对设备管口的推力和力矩不得大于设备管口的允许推力和力矩。

3.1.4.3  管道支承件设计

管道支承件布置和型式，应当与管道布置、管道柔性、防振设计、支承件承载大小和生根条件相适应，其结构和连接应当具有足够的强度和适宜的刚度。

3.1.5  温度和压力的确定

管道温度和压力的确定应当满足以下要求：

(1)GC1级和GC2级管道设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的压力，GCD级管道设计压力应当不小于运行中可能出现的最高持续工作压力；

(2)管道设计温度应当按照操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的温度确定；

(3)当管道外壁温度受大气环境条件影响时，管道设计所确定的最高(或者最低)环境温度，应当按照该地区气象资料，取历年来月平均最高(或者最低)气温(注3-2)的最高(或者最低)值；

(4)管道操作工况超过设计条件时，应当符合本规程的协调标准的允许超压规定，GC1级管道的工作压力和工作温度不得超出设计范围；

(5)不能按照本规程的协调标准确定最大允许工作压力的管道组成件和连接接头，可以根据使用经验、应力分析、型式试验等方法确定其最大允许工作压力。

注3-2：月平均最高(或者最低)气温是指当月各天的最高(或者最低)气温值相加后除以当月的天数。

3.1.6  载荷

设计时应当考虑本条以下第(1)项至第(4)项载荷，必要时还应当考虑第(5)项至第(12)项载荷：

(1)管道内压、外压或最大压差；

(2)管道组成件、绝热层重量以及施加在管道上由管道支承的其他永久性载荷；

(3)管道输送介质的重量；

(4)水压试验或管道清洗时的介质重量；

(5)室外管道受到的冰、雪载荷；

(6)管道柔性元件在内压、外压或最大压差下产生的推力；

(7)室外管道受到的风载荷；

(8)地震引起的水平力；

(9)流体排放产生的反力；

(10)管内流体动量瞬时突变引起的瞬态作用力；

(11)因管道受约束、端点位移、材料热胀系数差异、温度梯度引起的载荷；

(12)管道系统由压力循环、温度循环以及其他循环引起的疲劳载荷。

以上第(1)项至第(6)项为持续载荷，第(7)项至第(10)项为偶然载荷。

3.1.7  最小壁厚

管道组成件的最小壁厚应当符合相关协调标准的规定，设计时应当考虑腐蚀、冲蚀、螺纹深度或者沟槽深度所需的裕量，GC级还应当考虑管道支承、结冰、回填、运输、装卸等因素的影响。

3.1.8  无损检测

无损检测的方法、比例、合格标准等要求应当符合本规程及其相应协调标准的规定。

3.1.9  耐压试验和泄漏试验

管道的耐压试验和泄漏试验应当满足以下要求：

(1)耐压试验，管道安装后应当进行耐压试验，耐压试验的介质、压力、温度等要求应当符合本规程以及相应协调标准的规定并且在设计文件中予以规定；

(2)泄漏试验，对于附件A1.1第(1)款规定的管道以及输送可燃流体(工作温度低于60℃丙类可燃液体除外)的管道，耐压试验后还应当进行泄漏试验，泄漏试验的方法和检漏应当符合本规程以及相应协调标准的规定。

3.2  金属管道设计要求

3.2.1  许用应力

金属材料(螺栓材料除外)许用应力应当按照表3-1确定，螺栓材料设计许用应力应当按照表3-2确定。

表3-1  金属材料(螺栓材料除外)许用应力的取值

| 材料 | 许用应力应不大于下列各值中的最小值，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度 下限值 ,MPa | 屈服强度 下限值 ,MPa (注3-3) | 设计温度下 屈服强度 ,MPa (注3-4) | 持久强度平均值(注3-5) 或持久强度最低值(注3-6) 或蠕变极限平均值,MPa (注3-7) |
| 灰铸铁 |  | — | — | — |
| 可锻铸铁 |  | — | — | — |
| 球墨铸铁，碳钢(注3-8)、合金钢、铁素体不锈钢、延伸率小于35%的奥氏体不锈钢、双相不锈钢、钛和钛合金、铝和铝合金 |  |  |  | ,, |
| 延伸率大于等于35%的奥氏体不锈钢和镍基合金 |  |  | (注3-9) | ,, |

表3-2  螺栓材料许用应力的取值(注3-10)

| 材料 | 许用应力应不大于下列各值中的最小值，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度 下限值 ,MPa | 屈服强度 下限值 ,MPa | 设计温度下 屈服强度 ,MPa | 持久强度平均值 或持久强度最低值 或蠕变极限平均值,MPa |
| 非热处理或应变硬化的螺栓材料 |  |  |  | ,, |
| 热处理或应变硬化的螺栓材料(注3-11) |  |  |  | ,, |

注3-3：为金属材料在常温下产生0.2%非比例延伸强度，MPa。

注3-4：为金属材料在设计温度下产生0.2%非比例延伸强度，MPa。

注3-5：为金属材料在设计温度下经10万小时断裂的持久强度平均值，MPa。

注3-6：为金属材料在设计温度下经10万小时断裂的持久强度最小值，MPa。

注3-7：为金属材料在设计温度下经1000小时蠕变率为0.01%的蠕变极限平均值，MPa。

注3-8：A级碳素结构钢许用应力，为表列各值中最小值乘以0.92。

注3-9：对于法兰或者其他有微量永久变形就可能引起泄漏或者故障的场合不能采用。

注3-10：表列螺栓设计许用应力准则仅用于非标法兰设计的螺栓強度要求，而螺栓安装的目标应力可达50%至70%螺栓材料的屈服強度。

注3-11：对于热处理或应变硬化处理的螺栓材料，许用应力取表中最小值。若该许用应力小于材料退火状态下的许用应力，应取非热处理或应变硬化(即退火状态)螺栓材料的许用应力。

3.2.2  管道组成件

管道组成件的设计和选用应当符合本规程协调标准的要求，其涉及的材料、制造、焊接、热处理、无损检测、耐压试验和泄漏试验应当符合本规程协调标准、产品标准及设计文件规定的要求。

3.2.2.1  法兰设计和选用

管道法兰设计和选用时应当符合以下规定：

(1)平焊法兰不得用于温度频繁变化的管道；

(2)剧烈循环工况的管道采用法兰连接时应当选用带颈对焊法兰或整体法兰；

(3)胀接法兰、螺纹法兰(不包括高压用螺纹法兰-透镜垫密封型式)不得用于GC1级管道和腐蚀性的环境中；

(4)GC1级管道和剧烈循环工况下的管道，应当采用最大螺栓安装载荷控制技术，法兰接头装配、紧固方法和紧固程序的要求应当符合本规程的协调标准的规定。

3.2.2.2  特殊要求

管道组成件还应当满足以下规定：

(1)GC1级、剧烈循环工况、存在应力腐蚀或缝隙腐蚀的管道不得采用螺纹连接；

(2)GC1级和剧烈循环工况下使用的承插和半管接头，其公称直径不得大于DN50；

(3)GC1级和剧烈循环工况下的对焊管件，应当控制管件临界部位的最小壁厚；应当采用带折边异径管且其半锥角不大于30°；

(4)GC1级管道和剧烈循环工况下使用的阀门，其阀帽或阀盖的密封结构型式应当采用法兰连接、压力密封阀盖或全焊透焊接结构；不得采用螺纹连接的阀帽或阀盖密封结构。用于GC1级(毒性、易燃性)以及挥发性有机物(VOC)的阀门应当采用低逸散结构。

3.2.2.3  安全附件、阻火器和安全保护装置的设置和选用

安全附件、阻火器和安全保护装置的设置和选用要求应当符合本规程第8章的有关规定。

3.2.3  管道连接方式及要求

管道连接可以采用焊接、法兰连接、胀接、螺纹连接、扩口和非扩口压合、填函、钎焊和特殊管接头的连接方式，并且应当符合本规程以及相应协调标准的规定。

3.2.4  管道应力分析

管道应力分析应当符合本规程以及相应协调标准的规定，包括静力分析和动力分析。

3.2.4.1  静力分析

静力分析应当符合以下规定：

(1)持续载荷作用下的管道应力应当小于或者等于设计温度下的许用应力，持续载荷与偶然载荷组合工况下的管道应力应当小于或等于设计温度下1.33倍的许用应力，当存在压力波动时，管道元件产生的疲劳效应，应当按照JB 4732《钢制压力容器——分析设计标准》给出的分析方法和评定准则进行分析；

(2)对于设备管口有特殊载荷要求的管道、公称直径大于DN80并且操作温度大于或等于350℃的管道、公称直径大于DN200并且操作温度小于－70℃的管道、当量循环次数大于7000次的GC级管道、当量循环次数大于2500次的GCD级管道，应当进行详细应力分析；

(3)管道系统中任何一处由位移引起的应力范围应当小于或者等于协调标准规定的许用位移应力范围。

3.2.4.2  动力分析

动力分析应当符合以下规定：

(1)往复泵进出口管道的脉动，其控制要求应当符合SH/T 3141《石油化工往复泵工程技术规定》的规定；

(2)往复压缩机进出口管道的脉动，其控制要求应当符合SH/T 3143《石油化工往复压缩机工程技术规定》的规定。

3.2.5  耐腐蚀要求

对有特殊耐腐蚀要求的管道，例如存在晶间腐蚀、应力腐蚀、点腐蚀、缝隙腐蚀等腐蚀介质环境时，应当在设计图样上提出相应的耐腐蚀试验方法以及热处理等要求。对于有均匀腐蚀的管道，腐蚀裕量应当根据管道设计使用年限和介质对材料的腐蚀速率确定，并且还应当考虑介质流动时对管道的冲蚀、磨蚀等影响，以满足管道安全运行的要求。

3.2.6  管道支承件

管道支承件的设计和选用应当符合本规程以及相应协调标准的规定。

3.2.7  防腐蚀管道专项要求

3.2.7.1  一般要求

防腐蚀管道的设计除按照本规程金属管道的相关规定进行设计以外，还应当符合GB 50316《工业金属管道设计规范》、GB 50726～50727《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》、GB/T 21447《钢质管道外腐蚀控制规范》、HG/T 20679《化工设备、管道外防腐设计规范》和DL/T 5072《发电厂保温油漆设计规程》等标准的规定。

3.2.7.2  防腐蚀管道组成件的专项要求

防腐蚀管道组成件的设计和选用应当符合本规程和相应标准的规定，还应当符合以下规定：

(1)应当按照相应标准的规定和设计条件的要求对管道组成件的防腐表面提出质量要求；

(2)金属壳体的结构长度应当满足各种内防腐层成型工艺的要求；

(3)内防腐层的最小厚度应当满足相应标准和设计条件的要求。

3.2.7.3  防腐蚀管道系统的专项要求

防腐蚀管道系统设计应当符合本规程的安全要求，以及相应标准的规定，还应当符合以下规定：

(1)内防腐层材料和外防腐层材料的设计温度应当按照相应标准确定；

(2)埋地金属管道，在设计时应当提出外防腐层和电化学保护的措施和实施方案。

3.3  高压管道设计的专项要求

3.3.1  设计文件

3.3.1.1  设计文件内容

高压管道设计文件至少应当包括图纸目录、设计说明、管道数据表、设备布置图、管道布置图、 轴测图、管道材料等级表、应力分析计算书和施工安装说明书。

3.3.1.2  设计文件审批

管道数据表、设备布置图、管道布置图、管道材料等级表、强度计算书和管道应力分析计算书应当有设计、校核、审核、审定四级签字。

3.3.2  温度和压力

设计温度应当低于材料的蠕变温度，并且考虑最苛刻的压力和温度组合工况。对于高压管道系统，不允许任何偶然的超过设计范围的温度和压力变动。

3.3.3  许用应力

金属材料(螺栓材料除外)许用应力应当按照表3-3确定，螺栓材料许用应力应当按照表3-4确定。

表3-3  金属材料(螺栓材料除外)许用应力的取值

| 材料 | 许用应力应不大于下列各值中的最小值，MPa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 屈服强度下限值 ,MPa | 设计温度下屈服强度 ,MPa |
| 碳钢、合金钢、钛和钛合金 |  |  |
| 奥氏体不锈钢、镍基合金 |  | (注3-12) |

表3-4  螺栓材料许用应力的取值

| 材料 | 许用应力应不大于下列各值中的最小值，MPa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 屈服强度下限值 ,MPa | 设计温度下屈服强度 ,MPa |
| 热处理或应变强化的螺栓材料 |  |  |

注3-12：对于法兰或者其他有微量永久变形就可能引起泄漏或者故障的场合不能采用。

3.3.4  高压管道组成件设计和选用准则

高压管道组成件设计和选用可采用压力—温度额定值、压力设计、应力分析、型式试验方法。

3.3.5  型式试验

型式试验压力应当按公式(3-1)计算。

(3-1)

式中：

——设计压力，MPa；

——试验温度下材料的许用应力，MPa；

——设计温度下材料的许用应力，MPa；

——材料标准屈服强度下限值，MPa；

——材料实际屈服强度，MPa。

3.3.6  高压管道应力分析

高压管道应力分析包括静力分析和动力分析，应当符合本规程的规定。

3.3.6.1  载荷

设计时应当考虑压力载荷、重力载荷、位移载荷、风载荷、地震载荷，必要时还应当考虑瞬变流冲击载荷、压力脉动载荷、机器振动载荷。

3.3.6.2  静力分析

静力分析除满足本章3.2.4.1基本要求的相关规定以外，还应当满足以下要求：

(1)持续载荷与偶然载荷组合工况下的管道应力应当小于或者等于设计温度下1.2倍的许用应力；

(2)管道系统应当进行详细应力分析；

(3)管道系统中任何一处由位移引起的应力范围应当小于或者等于许用位移应力范围SA

(3-2)

式中：

Sc——最低金属温度下的许用应力，MPa；

Sh——最高金属温度下的许用应力，MPa。

(4)对每条管道，、每个组成件和接头均应当进行疲劳分析，循环载荷应当包括压力循环、温度循环以及其他循环引起疲劳的载荷。

3.3.6.3  动力分析

往复式压缩机进出口管道应当进行动力分析，动力分析至少应包括自振频率分析、振动响应分析、压力脉动分析。

3.4  非金属管道设计的专项要求

3.4.1  一般要求

非金属管道的设计除满足本章3.1基本要求的相关规定以外，还应当满足如下要求：

(1)非金属管道的设计应当满足设计条件下的力学、耐腐蚀、蠕变和热膨胀等性能要求；

(2)按照相应标准对非金属管道的支撑、防护、热变形补偿和接头连接型式进行设计；

(3)非金属管道有阻燃要求时，应当采用阻燃树脂、添加阻燃剂或其他措施；

(4)非金属管道有防静电性能要求时，应当采取有效的防静电措施；

(5)对长期暴露在阳光下的非金属管道，应当采取相应的隔离防护措施；

(6)纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道不得用于输送毒性程度为极度或者高度危害的气体介质和液化气体，并且且不得用于输送毒性程度为极度或者高度危害且最高工作温度超过100℃的液体介质。

3.4.2  压力和温度

非金属管道的设计压力和设计温度应当根据工艺、环境和载荷等条件确定，并且符合以下规定：

(1)非金属管道系统的每个组成件的设计压力，应当大于或者等于运行中内压或者外压与温度相偶合时最苛刻条件下的压力；

(2)非金属管道的设计温度应当为管道在运行时，压力和温度相偶合的最苛刻条件下的温度。

3.4.3  安全系数和许用应力

3.4.3.1  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道

纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的安全系数和许用应力应当符合以下规定：

(1)管道的层合板(注3-13)许用应力按照式(3-3)计算：

(3-3)

式中：

——管道的层合板许用应力；

——管道的层合板许用应变，应按照指定值法或长期性能测试法确定，并且应当小于树脂断裂延伸率的10%；

——管道的层合板弹性模量，应按照采用铺层计算法或铺层实测法进行计算。

注3-13：层合板指由两层或多层同种或不同种材料压制而成的整体板材。

(2)粘接接头的许用承载力不得低于被粘接管道的许用承载力。

3.4.3.2  聚乙烯及其他非金属材料管道

聚乙烯及其他非金属材料管道的设计温度下的爆破压力，不低于设计压力的4倍(见公式3-4)：

Pd≤Pb/n                                 		(3-4)

式中：

n≥4—安全系数(应当针对不同危害程度的介质选取安全系数)；

——最大设计压力；

——设计工况下的爆破压力。

3.4.4  最小壁厚

非金属管道组成件的最小壁厚应当符合相应标准的规定，设计时应当考虑腐蚀、冲蚀、螺纹深度或者沟槽深度所需的裕量，还应当考虑管道支承、结冰、回填、运输、装卸等因素的影响。

3.4.5  非金属管道组成件的设计

3.4.5.1  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道组成件

纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道组成件的设计应当符合以下规定：

(1)纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的设计应按照标准GB 51160《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》确定；

(2)用于有毒或可燃流体工况时，应当采取安全防护措施。

3.4.5.2  聚乙烯及其他非金属材料管道组成件

聚乙烯及其他非金属材料管道组成件的设计应当符合以下规定：

(1)应当根据输送介质的种类、设计压力、设计温度、施工方法以及环境条件等，设计和选用压力管道元件；

(2)在国家或者行业现行标准中，对压力管道元件的公称压力以及对应的工作压力—温度参数值作出规定的，均可作为设计基准，压力管道元件标准所规定的基础数值不应当低于管道的设计压力和设计温度；

(3)在国家或者行业现行标准中，未确定许用应力或压力—温度参数值的聚乙烯及其他非金属材料压力管道元件,其许用应力应根据设计温度和长期静液压强度确定，最小设计安全系数应当符合相应标准的规定；

(4)不得用于在地面上输送可燃性流体；

(5)PVC-U和PVC-C管道不得用于压缩空气或其他压缩气体工况。

3.4.6  管道连接方式及要求

非金属管道的连接方式包括热风焊接、热熔焊接、电熔焊接、承插粘接、缠绕粘接、法兰连接，应当符合本规程以及相应标准的规定，此外还应当符合以下规定：

- 纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道组成件之间粘接所用树脂应与管道一致；

(2)聚乙烯及其他非金属材料管道，应当根据管道组成件的材料特性和管道的工艺、环境和载荷等条件选用连接方式，管道与设备、阀门以及异种材料的管道应当采用法兰连接，并且符合相应标准的规定。

3.4.7  管道应力分析

非金属管道应当进行应力分析，分析方法和详细程度除符合本规程以及相应标准的规定外，还应当符合以下规定：

(1)纤维增强塑料管道纤维增强塑料衬里管道的应力分析应当符合GB51160标准的规定；

(2)聚乙烯及其他非金属材料管道的应力分析应当符合本规程以及相应标准的规定。

3.4.8  非金属管道系统的设计

非金属管道系统的设计除符合本规程以及相应标准的规定外，还应当符合以下规定：

(1)根据非金属管道和介质重量以及管道的长度，设计管道支吊架，管道支架、导向架和固定架的选择和采用，应当核算局部载荷得同时还应当考虑由于局部应力集中造成管道的破坏或者变形过大，避免由于管道和支吊架的接触面过小产生的局部破坏；

(2)架空敷设的非金属管道与高于其使用温度的设备、管道(无隔热)的净距应当大于或者的等于0.5米，否则应当采取隔热防护措施；

(3)非金属管道法兰与异种材料法兰连接时应采用相适应的垫片或者垫环；

(4)对非金属管道系统可能出现的水锤、负压进行专项核算。

3.5  输油输气站场的工艺管道设计的专项要求

输油输气站场的工艺管道设计还应当满足以下要求：

(1)采用GB/T 20801设计的输油输气站场的工艺管道，应当符合GB/T 20801标准设计文件的要求；

(2)采用GB/T 34275设计的输油输气站场的工艺管道，其设计压力、温度、载荷、许用应力、强度计算、应力分析及腐蚀防护设计等应当符合GB/T 34275标准和设计文件的要求。

4  安    装

4.1  基本要求

4.1.1  安装单位

管道安装单位应当取得相应的特种设备安装许可证(注4-1)，按照批准的范围从事管道安装工作。并且依据有关法规、安全技术规范的要求建立管道安装质量保证体系并且有效运行。安装单位及其法定代表人(主要负责人)应当对管道的安装质量负责，并且按照有关技术规范以及相应标准的要求对所安装的管道组成件进行验收。

注4-1: 采用GB/T 34275《压力管道规范  长输管道》设计的输油输气站场的工艺管道应当同时具备GA和GC安装单位资质。

4.1.2  施工告知

管道施工前，安装单位应当向管道安装工程所在地特种设备安全监管部门办理施工告知。

4.1.3  安装监督检验

建设单位(或者安装单位)应当在施工前向特种设备监检机构提出管道监督检验申请，并且与监检机构签订监检合同(协议)。监检机构与建设单位、设计单位、安装单位、无损检测机构等，应当按照本规程以及《压力管道监督检验规则》的规定分别开展监督检验和受检工作。监检工作完成后，监检机构应当在监检合同规定的期限内出具《特种设备监督检验证书》。应当进行监检而未经监检或者监检不合格的管道不得投入使用。

4.1.4  安装工艺文件

管道安装施工前，安装单位应当编制与以管道安装相适应的施工组织设计(施工方案)等工艺技术文件，经建设单位(或者其委托方)审批后方可进行管道安装工作。

4.1.5  设计变更

管道安装单位需要修改设计文件及材料代用时，应当取得原设计单位同意变更的书面文件，并且应当在竣工文件中对改动部位作详细记载。

4.1.6  安装质量证明文件

4.1.6.1文件内容

安装质量证明文件至少应当包括下列内容：

(1)管道安装质量证明书，其内容和格式参照附件D；

(2)管道安装竣工图，除符合3.1.3条规定的设计文件内容外，还应当包括管道轴测图、设计修改文件和材料代用单等，其中管道轴测图至少包括压力管道元件的材质、规格、型号和炉批号、焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、局部或者抽样无损检测焊缝的位置、焊缝返修位置、热处理焊缝位置、管道支吊架位置和类型、埋地管道埋深或者标高等；

(3)压力管道元件以及安全附件材料质量证明书(含原材料的质量证明书)、合格证或者复验和试验报告、制造单位许可证、压力管道元件制造监督检验证书、压力管道元件型式试验报告和证书(包括由建设单位或其委托方采购的压力管道元件)；

(4)管道施工检查记录、无损检测报告、耐压试验报告、其它检验和试验报告。

4.1.6.2文件存档

管道安装工程竣工后，安装单位应当将工程项目中的管道安装及其检测资料单独组卷，向管道使用单位(或者其委托方)提交安装质量证明文件和安装监督检验证书，并且由管道使用单位在管道使用寿命期内保存。

4.2  焊接和热处理

4.2.1  焊接工艺评定

所有压力管道元件的焊接以及压力管道元件与非受压元件之间的焊接，应当采用经过评定合格的焊接工艺评定，焊接工艺评定应当符合以下规定：

(1)压力管道元件的焊接工艺评定应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定；

(2)焊接工艺评定完成后，焊接工艺评定报告和焊接工艺规程应当经过安装单位焊接责任工程师审核，技术负责人批准，并且存入技术档案；

(3)焊接工艺评定技术档案(含焊接工艺评定试样)应当保存至该焊接工艺评定失效为止。

4.2.2  焊工

所有从事压力管道元件焊接以及压力管道元件与非受压元件之间焊接的焊工，应当符合以下规定：

(1)安装单位应当建立压力管道焊工技术档案；

(2)按照TSG Z6002《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定考核合格，取得相应项目的《特种设备作业人员证》后，方能在有效期间内承担合格项目范围内的焊接工作；

(3)按照焊接工艺规程或者焊接作业指导书的要求施焊，并且做好施焊记录；

(4)焊接接头焊完后，应当在焊接接头附近做焊工标记，对无法直接在管道受压元件上作焊工标记的，可以采用管道轴测图上标注焊工代号的方法代替；

(5)非金属管道粘结作业，由制造和安装单位自行培训、考核。

4.2.3  焊接材料

用于压力管道元件焊接以及压力管道元件与非受压元件之间焊接的焊接材料，应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定，并满足以下要求：

(1)焊接材料应当有质量证明文件和相应标志，使用前应当进行检查和验收，不合格者不得使用；

(2)安装单位应当建立焊接材料的保管、烘干、清洗、发放和回收管理制度。

4.2.4  焊接环境

对施工现场的焊接环境应当进行严格控制，并且应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定。焊件表面潮湿，或者在下雨、下雪、刮风期间，焊工及其焊件无保护措施时，不得进行焊接。

4.2.5  焊接质量控制

安装单位应当对焊前准备、焊接过程和焊后处理等各个环节进行严格管理，并且符合以下规定：

(1)管道焊接接头的位置，坡口的加工、清理与检验，焊件组对，焊前预热、后热，焊接接头的几何尺寸，焊后处理等，应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定；

(2) 管道焊接接头组对，除设计规定需进行冷拉伸或冷压缩的管道外，管道焊接接头不得进行强力组对或者采用热膨胀法组对；

(3)应当采取措施防止管道焊接和热处理过程中产生附加应力、变形以及裂纹等缺陷；

(4)不得对管道焊接接头的变形进行加热校正。

4.2.6  焊接中断

除焊接工艺或检验要求分次焊接外，每条焊缝应当一次连续完成焊接，当被迫中断焊接时，应当采取以下措施：

(1)应当采取防止裂纹产生的措施，如后热、缓冷和保温、焊后立即热处理等；

(2)中断焊接的焊件需要移动或者受载时，应当进行必要的保护或者支撑；

(3)恢复焊接前应当检查并且确认焊道无裂纹后，方可按照工艺要求继续施焊。

4.2.7  焊接接头返修

焊接接头返修应当符合以下要求：

(1)返修前应当进行缺陷产生的原因分析，提出相应的返修措施；

(2)补焊应当采用经评定合格的焊接工艺，并且由合格焊工施焊，施焊时应当有详尽的返修记录；

(3)焊缝同一部位(指焊补的填充金属重叠的部位)的返修次数超过2次时，应当考虑对焊接工艺的调整，重新制定返修措施，经过安装单位技术负责人批准后方可进行返修；

(4)焊缝返修后应当重新检验合格，连同返修及检验记录(明确返修次数、部位、返修记录以及返修后的无损检测结果)应当记入技术文件和资料中提交给使用单位；

(5)要求焊后热处理的管道，一般在热处理前进行焊接返修，如果在热处理后进行焊接返修，应当根据材料种类及补焊深度确定是否需要重新进行热处理。

4.2.8  热处理

按照本规程的协调标准和设计文件要求，在压力管道元件弯曲、成形或者焊接接头焊接后需要进行热处理的，热处理应当符合以下规定：

(1)安装单位在热处理前应当编制热处理工艺文件并且严格实施，焊接接头的焊后热处理工艺应当经过焊接工艺评定验证；

(2)热处理设备应当配有经计量检定合格的自动记录曲线的测温仪表，并且可以绘制热处理的时间与温度关系曲线；

(3)管道焊后热处理一般在焊接工作全部结束并且经过检验合格后进行。对容易产生延迟裂纹的材料，焊后应当立即进行热处理，当焊后不能立即进行焊后热处理时，应当立即采取后热处理措施。

4.2.9  防腐蚀管道焊接

防腐蚀管道安装过程中，不得对内防腐层完成后的管道施焊，在焊接有外防腐层的管道时，应当设置相应的防护措施。

4.3  现场制作和安装

4.3.1  管道组成件、管道支承件和材料的验收、储存保管与标记

管道组成件、管道支承件和材料的验收、储存保管与标记应当符合以下规定：

(1)管道组成件在安装前应当按照本规程的协调标准和设计文件规定对其进行质量证明文件、材质标识、规格型号、外观质量和几何尺寸进行检验验收，按检验批(注4-2)对材质、硬度、阀门试验、无损检测或者其他的产品性能进行复验，不合格者不得使用；

(2)管道组成件、管道支承件和材料，在施工过程中应当妥善保管，标记明显清晰不得混淆或者损坏，材质为不锈钢、有色金属的，在储存期间不得与碳钢接触；

(3)管子、管件在切割和加工前应当做好标记移植。

注4-2：每个检验批表示同炉批号、同型号规格、同时到货的一批管道组成件或者材料。

4.3.2  材料复验

4.3.2.1  硬度检验

对于碳钢、低合金钢的管道组成件，在使用前应进行硬度验证性检验，检验数量应当每个检验批抽查1%且不少于1件。

4.3.2.2  材质复验

材质复验是指对于铬钼合金钢、含镍低温钢、不锈钢以及镍及镍合金、钛及钛合金、锆及锆合金材料的管道组成件，在使用前应采用光谱分析(PMI)或其他方法对主要合金元素含量进行检查，其数量应满足以下要求：

(1)对于GC1级管道，检查数量应按每个检验批的10%，且不少于1个管道组成件进行抽查；

(2)其他管道为每个检验批抽查5%，且不少于1个管道组成件。

4.3.3  现场制作

现场制作(含安装单位在施工现场进行的管道预制)的管道，应当符合以下要求：

(1)按照本规程的协调标准和设计文件的有关规定进行加工制作、焊接、热处理、检验和试验；

(2)夹套管的内管及管件存在焊接接头时，其焊接接头应当经100％射线检测，符合本规程的协调标准和设计文件的规定，耐压试验合格后安装夹套；

(3)支吊架中要求全焊透的焊缝，应当进行射线检测或者超声波检测，并且应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定；

(4)支吊架应当有材质标记。

4.3.4  管道安装

管道安装应当符合以下规定：

(1)管道接头装配禁止采用任何导致设备或者管道产生有害残余应变的扭曲方法，除设计有冷拉、热紧的要求外，管道连接时，不得用强力对口、加热管子、加偏垫或者加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或者不同心等缺陷；

(2)GC1级管道法兰接头的安装应当符合GB/T 38343《法兰接头安装技术规定》的要求；

(3)管道与设备的连接应当在设备安装定位紧固地脚螺栓后进行；

(4)埋地管道的回填应当在耐压试验、泄漏试验和防腐层检测合格后进行，并且按照隐蔽工程进行验收；

(5)管道支吊架以及管道补偿装置的安装和调整应当按照本规程的协调标准和设计文件的规定进行，补偿装置应当按照设计文件的规定进行预拉伸或者预压缩，固定支架应当在补偿装置预拉伸或者预压缩前进行固定；

(6)有静电接地要求的管道，应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值；对于输送易燃、易爆介质的管道，以抽查方式进行防静电接地电阻值和法兰间接触电阻值测定，防静电接地电阻值应当不大于100Ω，法兰间接触电阻值应当不大于0.03Ω；当电阻值超过本规程以及协调标准或者设计文件的规定时，应当在法兰或者螺纹接头之间设置跨接导线和接地引线。

4.3.5  不锈钢和有色金属管道的专项要求

不锈钢和有色金属管道的现场制作和安装还应当符合以下规定：

(1)制作和安装应当按照本规程的协调标准和设计文件的规定进行；

(2)坡口制备，应当采用机械加工或等离子切割方法进行切割，不锈钢、镍及镍合金、钛及钛合金、锆及锆合金管道采用砂轮切割或者修磨时，应当使用专用砂轮片；

(3)钛及钛合金、锆及锆合金管道，焊接前和焊接过程中应当防止坡口被污染，焊缝每焊完一道均应当进行表面颜色检验，表面颜色不合格者应当立即除去，重新焊接，表面颜色检验可按照相应标准执行；

(4)有静电接地要求的，跨接导线或者接地引线不得与管道直接连接，应当采用同材质连接板过渡。

4.3.6  防腐蚀管道安装

防腐蚀管道现场安装应当按照相关的标准、设计文件和供应商提供的安装手册进行。

4.4  质量检验

4.4.1  外观检查

外观检查应当符合以下规定：

(1)管道组成件、管道支承件和连接接头(含焊接接头)安装完成后应当按照本规程的协调标准和设计文件要求进行外观检查；

(2)管道系统安装完毕后，应当检查其材质标识，当发现无标识或者标识不清晰时，应当采用光谱分析或者其他方法对材质进行复查，结果应当符合本规程的协调标准要求。

4.4.2  无损检测

4.4.2.1无损检测的单位

承担无损检测安装单位和无损检测机构应当符合以下规定：

(1)无损检测机构应当按照相应安全技术规范的要求取得特种设备检验检测机构核准证，从事核准项目范围内的管道无损检测工作；

(2)承担无损检测的安装单位或者无损检测机构应当按照国家有关法律、法规、规章、安全技术规范以及相应标准实施检测，客观、公正、及时地出具检测报告，对检测报告的真实性、准确性、有效性负责。

4.4.2.2  无损检测人员

无损检测人员应当取得相应资格证书后，按照资格证书的范围进行相应的无损检测工作。

4.4.2.3  无损检测工艺文件

承担无损检测的安装单位或者无损检测机构应当按照设计文件的规定编制无损检测工艺文件并且实施。

4.4.2.4  无损检测的实施时机

无损检测实施时机应当符合以下规定：

(1)焊接接头的无损检测应当在外观检查合格后进行；

(2)有延迟裂纹倾向的材料至少在焊接完成24h后进行无损检测；

(3)有再热裂纹倾向的焊接接头，应当在热处理后应当进行无损检测。

4.4.2.5  无损检测要求

管道焊接接头无损检测的检测等级、检测范围和部位、检测数量、检测方法、合格要求应当符合本规程的协调标准和设计文件的要求。抽样或局部检测时，被检焊接接头的选择应当包括每个焊工所焊的焊接接头，固定焊的环向接头不得少于检测数量的40%。

4.4.2.6  不合格焊接接头无损检测

不合格焊接接头返修后应当按照原规定的无损检测方法进行检测。对规定进行抽样或者局部无损检测的焊接接头，当发现不允许缺陷时，应当用原规定的无损检测方法，按照本规程的协调标准和设计文件规定进行累进检查。

4.4.2.7  无损检测记录和报告

承担无损检测的单位应当做好无损检测记录，正确填写无损检测报告，妥善保管无损检测档案和射线底片(包括原缺陷的底片)、超声自动记录资料；射线底片应当采用数字化永久存档；原始底片至少保存5年，之后应当转交使用单位妥善保管，直至管道报废。

4.4.3  硬度检验及其他检验

硬度检验及其他检验应当符合以下规定：

(1)要求热处理的压力管道元件和焊接接头，热处理后应当按照本规程的协调标准和设计文件规定进行硬度检验，当压力管道元件和焊接接头重新进行热处理时，热处理后应当重新进行硬度检验；

(2)当设计文件和相应标准要求进行焊缝金属的化学成分分析、焊缝铁素体含量测定、焊接接头金相检验等检验项目时，检验应当满足设计文件和相应标准的要求。

4.4.4  防腐蚀管道质量检验

(1)外防腐层和内防腐层表面以及翻边应当光滑平整，无龟裂、分层、杂质等缺陷；

(2)内防腐层最小衬里壁厚应当满足本规程3.2.7条的规定，并且内防腐层厚度应当均匀，最薄处不得低于设计厚度的90%；

(3)按相应标准的规定对内防腐层和外防腐层应当进行电火花检测。

4.5  耐压试验和泄漏试验

4.5.1  耐压试验通用要求

耐压试验应当符合以下规定：

(1)耐压试验应当在热处理、无损检测合格后进行；

(2)耐压试验前，安装单位、无损检测单位、建设单位、监理单位、监检单位等相关单位应当对在压力管道安装过程中形成的质量记录，检验和试验报告，材料质量证明文件、复验或者试验报告，管道轴测图、设计变更及材料代用文件等已经完成工作的施工质量文件进行审查，审查合格后方可进行耐压试验；

(3)耐压试验一般采用液压试验，如果不能进行液压试验，经过设计单位同意可以采用气压试验或者液压—气压试验代替；

(4)脆性材料严禁使用气体进行耐压试验；

(5)试验时应当至少采用两个量程相同并且经过检定合格的压力表，其中至少一块压力表安装于液位最高点，并且以安装于液位最高点的压力表读数为准，压力表的精度不得低于1.6级，表的满刻度值应当为最大试验压力的1.5～2.0倍；

(6)试验时，应当按照试验要求对管道采取适当的加固或加装临时支承件等措施，以支承试验流体的重量，保证其强度和安全性，其中膨胀节应当设置临时约束装置；

(7)耐压试验现场应当有可靠的安全防护措施。应当划定试压禁区，耐压试验过程中不得进行与试验无关的工作，无关人员不得在试验现场停留，试验范围以外的管道、设备、安全装置及仪表元件等应当采取隔离措施；

(8)试验完毕，应当经过建设单位(使用单位)同意后，应当拆除临时加固、膨胀节临时约束装置以及隔离设施。

4.5.2  液压试验

液压试验应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定。

4.5.3  气压试验

(1)气压试验前，应当编制气压试验的安全操作专项方案，经过安装单位技术负责人和建设单位审批；

(2)气压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度；

(3)气压试验应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定。

4.5.4  液压—气压试验

液压－气压试验应当符合本规程的协调标准和设计文件的规定。

4.5.5  替代性试验

现场条件不允许使用液体或者气体进行耐压试验的管道，经过设计单位同意后，可以采取替代性试验。替代性试验应当符合本规程的协调标准和设计文件要求。

4.5.6  泄漏试验

对于附件A1.1第(1)款规定的管道以及输送可燃流体(工作温度低于60℃丙类可燃液体除外)的管道，耐压试验后还应当进行泄漏试验(敏感性泄漏试验或者气密性试验)。经过气压试验合格，并且在试验后未经过拆卸过的管道可不进行泄漏试验。泄漏试验应当符合本规程的协调标准和设计文件的要求。

4.5.7  吹扫、清洗

耐压试验合格后，应当按照本规程的协调标准和设计文件的规定进行吹扫或者清洗，吹扫时应当设置禁区。清洗排放的污水和废液不得污染环境，排放标准应当符合国家有关法规、标准的规定。

4.5.8  防腐蚀管道耐压试验和泄漏试验专项要求

(1)防腐蚀管道的耐压试验应符合GB 50727的规定；

(2)防腐蚀管道的泄漏试验应当符合相应标准和设计文件的要求。

4.6  高压管道的安装专项要求

4.6.1  基本要求

(1)特种设备无损检测机构，应当持有衍射时差法超声检测和相控阵超声检测项目，并且对其无损检测质量负责；

(2)无损检测作业人员，应当具有II级资格，无损检测审核人员应具有III级资格。

4.6.2  焊接

4.6.2.1  焊接工艺评定

高压管道的焊接工艺评定还应当满足以下要求：

(1)管材评定可以覆盖板材评定；

(2)所有焊接工艺评定和焊工技能评定均应当进行力学性能试验，其中焊接工艺评定还应当按照2.4.2的规定进行冲击试验；

(3)评定用焊接试件应使用与产品焊接相同标准和型号或等级的母材，以及相同技术条件和类别的焊缝填充金属；

(4)当焊件厚度超过50mm时，评定用焊接试件的最小厚度应大于等于焊件厚度的75%；

(5)评定用焊接试件应经过与产品焊件相同的预热和焊后热处理，包括升温速度、冷却速度和保温时间；

(6)评定用焊接试件除进行拉伸和弯曲试验外，还应采用与母材要求相同的方法测定屈服强度，每个试样的屈服强度均不应低于标准规定的母材屈服强度最低值；两种不同标准屈服强度的材料焊接时，每个试样的屈服强度不应低于两个母材标准屈服强度中的较小者。

4.6.2.2  焊缝设置

焊缝设置应当满足以下要求：

(1) 高压管道组成件之间的焊接接头应采用坡口对焊焊缝；

(2)支管焊接接头应采用能进行100%射线检测的坡口对接焊缝；

(3)所有的管道对接接头、支管焊接接头均应当采用全熔透形式，不得采用焊接衬环。

4.6.2.3  坡口制备

焊件切割和坡口制备应采用机械加工，不得采用火焰切割。

4.6.2.4  组对

焊件组对应内壁齐平，应采用机加工的方式修整消除内错边，并保证修整后的壁厚应不小于设计厚度，错边量小于1.6mm。

4.6.2.5  焊接

焊接完成后，焊接接头表面需打磨，平滑过渡。

4.6.2.6  焊接接头返修

焊接接头返修应当满足以下要求：

(1)焊接接头返修应当采用按4.6.2.1评定合格的焊接工艺和技能评定合格焊工施焊，返修部位的预热和热处理应当与原焊接要求相同，如果原产品的焊接工艺可以用于焊缝返修，应当在焊接工艺规程中注明，否则需重新进行工艺评定，并且经过安装单位及建设单位同意；

(2)焊接接头同一部位(指焊补的填充金属重叠的部位)的返修次数超过1次时，应当重新制定返修措施，经过安装单位技术负责人批准后方可进行返修。

4.6.3  现场制作与安装

不得现场制作弯管等任何管道组成件。

4.6.4  质量检验

4.6.4.1  外观检查

外观检查应当满足以下要求：

(1)检测支承件、导向件和冷紧点以保证在开车、操作和停车的所有条件下管道的位移不会发生过度的拘束或不期望的约束；

(2)焊接接头应在焊接完成后立即除去熔渣、飞溅，将接头表面清理干净，然后进行外观检查。

4.6.4.2  埋藏缺陷检测

埋藏缺陷检测应当满足以下要求：

(1)埋藏缺陷检测一般采用NB/T 47013中规定的射线检测或者超声检测等方法，检测合格等级不低于Ⅱ级；

(2)所有管道对接接头、对接式支管连接接头均应进行100%射线检测，无法进行射线检测时，衍射时差法超声检测或相控阵超声检测可以代替射线检测；

(3)对于管道名义厚度大于30mm的对接接头，若采用射线检测，还应再增加100%超声检测。

4.6.4.3  表面缺陷检测

不进行射线检测的所有结构件角焊缝和补焊的表面，均应当进行磁粉检测或者渗透检测，表面缺陷检测应当采用NB/T 47013中的检测方法，检测合格等级不低于Ⅰ级。

4.6.4.4  焊缝光谱分析(PMI)

所有低合金钢管道的对接焊缝、支管连接焊缝均应当进行光谱分析(PMI)，主要化学元素Cr、Mo含量应当与母材相符。

4.6.4.5  焊缝冲击试验

焊缝冲击试验应当按照2.4.2规定进行管道焊缝的冲击试验。

4.6.5  耐压试验和泄漏试验

4.6.5.1 基本要求

下列试验不得代替耐压试验：

(1)初始运行耐压试验；

(2)泄漏试验；

(3)无损检测替代试验。

4.6.5.2  耐压试验

4.6.5.2.1  试验压力

耐压试验的试验压力应当满足以下要求：

(1)试验压力不得小于设计压力的1.25倍，当管道的设计温度高于试验温度时，试验压力应当不小于式(4-1)的计算值；

(4-1)

式中：

——设计压力，MPa；

——试验温度下材料的许用应力，MPa；

——设计温度下材料的许用应力，MPa。

(2)如果使用液压—气压试验，被液体充填部分管道的压力应当不大于式（4-1）中试验压力的规定；

(3)如果计算的试验压力会导致管道组成件产生塑性变形，试验压力可以降低至不导致塑性变形的最大压力。

4.6.5.2.2  试验要求

耐压试验应当满足以下要求：

- 除了在最终装配期间使用的螺栓连接件和个别垫圈外，每个管道组成件和焊缝应当进行耐压试验；

- 耐压试验可以采用液压试验、气压试验或液压—气压试验；

- 如果按照4.6.5.2.1规定的压力进行的耐压试验不是在管道系统安装后进行，安装后的管道系统还应当进行1次不低于设计压力1.1倍的耐压试验。

4.6.5.3  泄漏试验

泄漏试验应当按照本规程4.5.6条和设计文件的要求进行。

4.7  非金属管道安装的专项要求

4.7.1 基本要求

(1)管道施工前安装单位应当编制施工作业技术文件，并对作业人员进行技术交底；

(2)以焊接或者粘接工艺连接的管道应当进行焊接或者粘接工艺评定；

(3)管道安装前不得有任何损伤，安装过程中不得产生过大变形且不得在安装管道上踩踏；

(4)在非金属管道的支吊架安装过程中应当避免产生超出设计允许的变形，防止因局部受力过大产生破坏；

(5)应当对粘接(焊接)和现场制作作业环境进行严格控制，环境温度不得低于5℃，并且不得超过40℃，相对湿度不得大于80%，避免在阳光直射下作业。

4.7.2  非金属管道的焊接与粘接

4.7.2.1  基本要求

非金属管道的焊接与粘接应当满足以下要求：

(1)所有从事管道受压元件粘接(焊接)的操作工应当接受专业培训后考核合格，方能承担粘接(焊接)工作；

(2)非金属管道受压元件的粘接(焊接)应当符合本规程和相应标准的要求；

(3)粘接(焊接)工艺评定技术文件(含粘接/焊接工艺评定试样)按照本规程4.2.1的(3)和(4)规定执行。

4.7.2.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的粘接应当符合以下要求：

纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的粘接应当符合以下规定：

(1)纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道受压元件的粘接，应当进行粘接工艺评定，纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的粘接工艺评定应当符合GB 51160的有关规定；

(2)所有从事管道受压元件粘接的粘接工应当接受专业培训后考核合格，方能承担粘接工作；

(3)用于管道受压元件粘接的材料，应当符合有关安全技术规范及其相应标准的规定；

(4)管道粘接试样的制作、接头的位置，接口的处理、粘接等，应当符合GB 51160的规定。

4.7.2.3  聚乙烯及其他非金属材料管道的焊接/(粘接)应当符合以下要求：

聚乙烯及其他非金属材料管道的粘接(焊接)应当符合以下规定：

(1)管道受压元件的焊接包括热熔、电熔、热风等，焊接(粘接)操作规程应当符合HG/T 4281《塑料焊接工艺规程》的规定，聚乙烯焊接工艺评定应当参照TSG D2002《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》的规定执行；

(2)用于管道受压元件焊接的工具，应当符合有关安全技术规范及其相应标准的规定，涉及到焊接(粘接)质量的仪表应当由有资质的机构出具的校准报告；

(3)焊接(粘接)环境，施工前管材、管件温度应当与现场温度相接近，作业环境应当通风良好、远离火源；

(4)聚乙烯管道焊接接头外观检查按照TSG D2002的附件G执行，聚乙烯复合管道焊接外观检查可参照执行，其他非金属管道焊接接头的外观检查按照HG/T 4281中的规定执行。

4.7.3  非金属管道的现场制作和安装

4.7.3.1  基本要求

(1)管道与产生振动的设备连接时，应当安装柔性连接件；

(2)管线中的阀门及其他设备，一般采用单独支撑，管线垂直方向不应当过载。

4.7.3.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道

纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道现场制作和安装应当符合以下规定：

(1)纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的安装应当符合GB 51160和设计文件的相关规定；

(2)树脂及其助剂应当在阴凉处存放，避免受热，过期不得使用；严禁促进剂与固化剂同时加入树脂中。

4.7.3.3  聚乙烯及其他非金属材料管道

聚乙烯及其他非金属材料管道现场焊制时，用于对焊焊接的切口应当平整光滑无油污，电熔套筒焊接的表面应去除氧化层。复合管道现场切割后，应对切断表面暴露的非塑料层进行可靠封闭，封闭材料应为与原管材熔焊良好的同类塑料。

4.7.4  非金属管道的质量检验

4.7.4.1  基本要求

(1)非金属管道安装完工后应当对连接接头(粘接、焊接、缠绕粘接)进行外观质量检查。必要时还应当进行性能检验；

(2)管沟、镇支墩、支吊架、补偿器的调整、回填、保温、隐蔽工程进行专项验收。

4.7.4.2  纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道

纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的质量检验还应当满足以下要求：

(1)按照GB 51160进行检验，检验项目包括外观质量、几何尺寸(厚度、直径、长度等)、固化度；

(2)安装完工后对粘接接头还应当进行固化度检测。

4.7.4.3  聚乙烯及其他非金属材料管道的焊接(粘接)管道

聚乙烯及其他非金属材料管道的焊接/粘结管道的的外观检查应当符合相应标准和设计文件的要求。

4.7.5  非金属管道耐压试验和泄露试验

非金属管道耐压试验和泄露试验应当符合以下要求：

(1)用溶剂粘接的管道(PVC-U，PVC-C，ABS)耐压试验，应当在粘接完成至少24h后进行耐压试验，并遵守溶剂生产企业的使用规定；

(2)纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道的耐压试验和泄漏试验应当符合GB 51160的相关规定；

(3)聚乙烯及其他非金属材料管道的耐压试验和泄漏试验应当符合相关的标准或者设计文件的要求。

4.8  输油输气站场的工艺管道安装的专项要求

输油输气站场的工艺管道安装还应当满足以下专项要求：

(1)采用GB/T 20801设计的输油输气站场的工艺管道，应当符合GB/T 20801标准和设计文件的要求；

(2)采用GB/T 34275设计的输油输气站场的工艺管道，其焊接、热处理和无损检测等应当符合GB/T 34275标准和设计文件的要求。

5  监督检验

5.1  监督检验

管道的监督检验(以下简称监检)，是在受检单位自检合格的基础上，由承担监检工作的检验机构(以下简称监检机构)，依据本规程对压力管道元件制造过程和管道施工过程实施的监督和满足基本安全要求的符合性验证。

监检工作不能代替受检单位的自检。

5.2  适用范围

（1）TSG D7006规定范围内的压力管道元件制造和工业管道的安装、改造和重大修理(注5-1)。

（2）本规程1.4适用范围的特殊规定管道的安装、改造和重大修理。

注5-1：管道改造，是指改变管道规格、材质、结构布置或者改变管道介质、压力、温度等工作参数，致使管道性能参数或者管道结构发生变化的活动。

管道重大修理，是指对管道采用焊接方法更换管段以及阀门、管子矫形、受压部件焊补、带压密封和带压封堵等

5.3  监检机构和监检人员

监检机构是指经市场监督管理部门核准，具有相应资质的特种设备检验机构，监检人员应当具有相应的资格。

5.4  监检依据

监检工作的依据为有关法律、法规、安全技术规范和设计文件等。

5.5 监检要求

符合本规程5.2适用范围内的压力管道元件制造以及管道施工按照监检规则执行，监检项目、方法和要求以及质量保证体系实施状况评价应当符合监检规则的规定。

5.6  进口压力管道元件的监检

5.6.1  监检依据

进口压力管道元件的监检依据为本规程、有关的安全技术规范要求以及贸易合同中约定的建造规范和标准。

5.6.2  监检方式

监检可以采用下列方式：

(1)进口压力管道元件(含锅炉压力容器整机配套)按本规程2.2.5的要求进行监检；

(2)境内制造单位制造的出口返销压力管道元件，如果已经由制造单位所在地的监检机构按照本规程的要求进行了监检，压力管道元件到达口岸或者到达使用地后，不再重复进行到岸检验。

5.6.3  监检程序

进口压力管道元件监检的基本程序如下：

(1)受检单位书面提出监检申请；

(2)相关技术文件和资料的审查；

(3)境外监检或者到岸检验；

(4)出具《特种设备监督检验证书》(见附件E)。

5.6.4  监检申请

进口压力管道元件的单位或者境外压力管道元件制造单位应当向使用地或者口岸地(使用地不确定时)的监检机构提出监检申请。

压力管道元件采用国际标准或者境外标准设计的，申请时还应当提供本规程要求的符合性申明和其产品与本规程基本安全要求的比照表。

5.6.5  监检项目确定

按照本规程5.5的要求，确定境外监检项目或者到岸检验项目。

5.6.6  境外监检

监检机构根据确定的境外监检项目，派出监检人员到境外按照本规程5.5的要求进行监检。

5.6.7  到岸检验

5.6.7.1  到岸检验项目

监检机构根据确定的到岸检验项目进行检验，重点检验项目如下：

(1)压力管道元件的材质(光谱或者抽查硬度)、壁厚；

(2)外观以及几何尺寸等宏观检验；

(3)产品制造标志；

(4)相关检验资料审查时，有怀疑的检验项目。

5.6.7.2  相关技术文件和资料的审查

参照本规程5.5条的要求，确定需要审查的技术文件和资料，至少包括以下内容：

(1)设计文件，核查压力管道元件制造单位的许可资质和型式试验报告的有效性和覆盖范围；

(2)压力管道元件的材料质量证明文件，审查材料化学成分、力学性能与本规程基本安全要求的符合性；

(3)无损检测报告，采用国际标准或者境外标准设计的压力管道元件时，还需要审查无损检测方法、比例与本规程基本安全要求的符合性；

(4)热处理报告，核查其与压力管道元件设计文件的符合性；

(5)外观以及几何尺寸检验报告，核查其与压力管道元件设计文件的符合性；

(6)耐压试验和气密性试验报告，采用国际标准或者境外标准设计的压力管道元件时，还需要审查试验方法、试验压力等与本规程基本安全要求的符合性；

(7)出厂资料。

5.6.8  监检证书

监检合格后，监检人员按照本规程的要求及时出具《特种设备监督检验证书》(压力管道元件制造)。

6  使    用

6.1  使用单位基本要求

(1)管道使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求，对管道进行使用安全管理，设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，办理使用登记，建立各项安全管理制度，制定操作规程，并且进行检查；

(2)管道使用单位应当使用符合本规程要求的管道，新管道投入使用前，使用单位应当核对本规程要求的安装质量证明文件，管道操作工况超过设计条件时，应当符合本规程的协调标准的规定。

6.2  使用登记

使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关规定，在管道投入使用前或者投入使用后30日内，向所在地负责特种设备使用登记的部门(以下简称使用登记机关)申请办理《特种设备使用登记证》(以下简称《使用登记证》)。

(1)管道应当以使用单位为对象向使用登记机关办理使用登记，如果使用单位已经办理了《使用登记证》的，对新建、改建、扩建的管道不需要重新办理使用登记，但是使用单位应当及时更新管道技术档案以及相应数据，每年一季度将上年度的管道基本信息汇总表和年度安全状况报送登记机关；

(2)管道首次定期检验日期按照本规程7.1.4的规定确定，使用单位认为有必要缩短检验周期的除外，特殊情况，需要延长首次定期检验日期时，由使用单位提出书面申请说明情况，经过使用单位安全主要负责人批准，延长期限不得超过2年。

6.3  管道操作规程

6.3.1  一般要求

管道的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出管道的安全操作要求，操作规程至少包括以下内容：

(1)管道操作工艺指标，包括最高工作压力、最高工作温度或者最低工作温度；

(2)管道操作方法，包括开、停车(机)的操作方法和注意事项；

(3)管道运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。

6.3.2  非金属管道操作规程的专项要求

非金属管道操作规程还应当满足以下要求：

(1)非金属管道的操作温度如果高于常温，在第一次升温——冷却到常温后，应当对法兰螺栓再次拧紧，衬里管道处于高温状态时，不得拧紧螺栓或者拆卸法兰；

(2)非金属管道使用压力不得超过设计压力、管道的使用温度不得超过设计温度；

(3)管道输送介质的种类、浓度等应符合设计要求，当有变动时，应当经过设计单位确认；

(4)管道增压、减压应当缓慢均匀；

(5)严禁用力敲击管道，应避免硬、尖锐物撞击和外部挤压，不得附加设计以外的载荷，应当远离火源以及高温热源。

6.4  管道经常性维护保养

使用单位应当建立管道巡检制度，并且对管道系统及其附属设施、安全附件、安全保护装置、仪器仪表、支吊架等进行经常性维护保养。对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用管道始终处于正常使用状态。经常性维护保养的项目至少包括以下内容：

(1)管道的防腐层、保温(保冷)层完整有效，防止发生管道表面腐蚀、跑温(跑冷)等；

(2)阀门的操作机构除锈上油、定期活动，保证其操作灵活；

(3)紧固螺栓应当齐全、无锈蚀、丝扣完整、联结可靠；

(4)发现管道异常振动应当采取隔断振源、加强支撑等减振措施；

(5)管道跨接、接地装置保持良好完整，发现损坏及时修复；

(6)管道和支吊架的接触部位，防止发生腐蚀、磨损等；

(7)发现管道系统的泄漏等应当及时消除；

(8)安全附件、仪器仪表等有无异常，应当清洁、正确、按时校验等。

6.5  定期自行检查

管道的自行检查，包括日常检查、月度检查、年度检查。

6.5.1  日常检查

管道日常检查的频次由使用单位根据所使用管道的特点和使用状况确定。管道的日常检查工作可以由当班的作业人员进行，并且应当记录检查情况。日常检查内容主要为管道系统及其附件的运行状态是否正常，是否存在泄漏、振动、摩擦及异常响声，集控与就地表计指示是否相符，高温管道系统的膨胀是否正常等。

使用单位每个工作班组应当对以下管道至少进行一次日常检查：

(1)工作温度高于等于400℃或者工作压力高于等于6.3MPa的动力管道；

(2)GC1级工艺管道。

6.5.2  月度检查

使用单位每月对所使用的管道至少进行1次月度检查，年度检查与月度检查时间重合时，可不再进行月度检查。月度检查工作可以由管道使用单位安全管理人员组织经过专业培训的作业人员或着专业技术人员进行，并且应当记录检查情况。月度检查内容主要为管道系统及其附属设施、安全附件、安全保护装置、仪器仪表、支吊架等是否完好，各密封面是否存在泄漏，保温隔热层是否完好，防腐状况是否正常，以及其他异常情况等。

6.5.3  年度检查

使用单位每年对所使用的管道至少进行1次年度检查。年度检查工作完成后，应当进行管道使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的隐患予以消除。

年度检查工作可以由管道使用单位安全管理人员组织经过专业培训的作业人员或专业技术人员进行，也可以委托有相应管道定期检验资质的特种设备检验机构进行。实施年度检查时，应当配备必要的检验检测仪器、设备。

6.5.4  年度检查内容

年度检查至少包括管道安全管理情况、管道运行状况和安全保护装置及仪表的检查，必要时进行壁厚测定和电阻值测量。

6.5.4.1  管道安全管理情况检查

检查内容应当满足以下要求：

(1)安全管理制度和安全操作规程齐全有效；

(2)相关安全技术规范规定的设计文件、安装竣工图、质量证明文件、监督检验证书以及安装、改造、修理等资料的完整性；

(3)安全管理人员资格证书,作业人员培训考核记录；

(4)经常性维护保养、运行记录、定期安全检查记录符合本规程、相关安全技术规范及管理制度的要求；

(5)年度检查、定期检验报告的完整性，检查、检验报告中所提出的问题整改情况；

(6)安全附件与仪表校验(检定)、修理和更换记录的完整性；

(7)专项应急预案和演练记录；

(8)日常检查、月度检查中发现的危及管道安全运行的问题整改情况；

(9)事故、故障以及处理情况记录。

6.5.4.2  管道运行状况检查

6.5.4.2.1  检查内容

检查内容应满足下列要求：

(1)管道漆色、标志等符合相关规定；

(2)管道组成件以及其焊接接头等无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等；

(3)管道外表面无腐蚀，无异常结霜、结露等；

(4)管道无异常振动，管道与相邻构件之间无相互碰撞、摩擦等；

(5)管道隔热层无破损、脱落、跑冷等以及防腐层破损等，必要时可以采用红外热成像检测、热流密度检测等技术手段进行监测和节能评价；

(6)支吊架无脱落、变形、失载、过载、腐蚀、损坏，主要受力焊接接头无开裂，支架与管道接触处无积水，恒力弹簧支吊架状态正常，变力弹簧支吊架无偏斜，导向支架间隙、阻尼器和减振器位移符合要求，液压阻尼器无泄露等；

(7)阀门表面无腐蚀，阀体表面无裂纹、严重缩孔，连接螺栓无松动等；

(8)放空(气)阀和排污(水)阀或排放装置完好，无异常集气、积液等；

(9)法兰未产生偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件齐全无松动、腐蚀等；

(10)波纹管膨胀节表面无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂，波纹管波间距符合要求，无失稳现象，铰链型膨胀节的铰链、销轴无变形、脱落、损坏，拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座符合要求等；

(11)管道外防腐层完好，无鼓包、变色等；

(12)对有阴极保护装置的管道，检查其保护装置的完好性；

(13)检查人员认为有必要的其他检查。

6.5.4.2.2  检查重点部位

检查时，应当重点考虑以下部位：

(1)压缩机、泵的进、出口部位；

(2)补偿器、三通、弯头(弯管)、异径管、支管连接、阀门连接以及介质流动的死角等部位；

(3)支吊架易损坏部位以及附近的管道组成件和焊接接头；

(4)曾经出现过影响管道安全运行问题的部位；

(5)处于生产流程要害部位以及与重要装置或设备相连接的管段；

(6)工作条件苛刻以及承受交变载荷的管段；

(7)基于风险的检验分析报告中给出的高风险管段；

(8)上次定期检验提出重点监控的管段。

6.5.4.3  管道壁厚测定

需要重点管理的管道或者有明显腐蚀的弯头、三通、异径管以及相邻直管段等部位，应当采取定点或者抽查的方式进行壁厚测定。壁厚测定的布点和检测频次应当依据腐蚀部位测量结果确定。

定点测厚的测点位置应当在单线图上标明，并且在年度检查报告中给出测厚结果。发现壁厚异常时，应当适当增加测厚点，必要时对该条管道的所有管段和管件进行壁厚测定。

6.5.4.4  电阻值测量

对输送易燃、易爆介质的管道，以抽查方式进行防静电接地电阻值和法兰间接触电阻值测定。防静电接地电阻值应当不大于100Ω，法兰间接触电阻值应当不大于0.03Ω。

6.5.4.5  安全附件及仪表检查

6.5.4.5.1  一般要求

安全附件及仪表应当符合安全技术规范和相应标准的要求。存在下列情况之一的安全附件及仪表，不得投入使用：

(1)无产品合格证和铭牌的；

(2)性能不符合要求的；

(3)逾期不检查、不校验、不检定的；

(4)无产品监督检验证书的(相关安全技术规范有要求的)。

6.5.4.5.2  安全阀检查

检查内容应满足以下要求：

(1)安全阀选型符合设计要求，安装正确；

(2)安全阀在校验有效期内使用，整定压力符合管道的运行要求；

(3)弹簧式安全阀调整螺钉的铅封装置完好；

(4)如果安全阀和排放口之间设置了截断阀，截断阀处于全开位置，铅封完好；

(5)安全阀无泄漏；

(6)放空管通畅，防雨帽完好。

在检查中，发现选型错误、超过校验有效期或者有泄漏现象的，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.3  爆破片装置检查

检查内容应满足下列要求：

(1)爆破片未超过产品说明书规定的使用期限；

(2)爆破片安装方向正确，产品铭牌上的爆破压力和温度符合运行要求；

(3)爆破片装置无渗漏；

(4)爆破片在使用过程中不存在未超压爆破或者超压未爆破的情况；

(5)与爆破片夹持器相连的放空管通畅，放空管内无存水或者结冰，防水帽、防雨片完好；

(6)爆破片装置和管道间设置截断阀的，截断阀处于全开状态，铅封完好；

(7)爆破片装置和安全阀串联使用时，如果爆破片装置设置在安全阀出口侧的，检查与安全阀之间所装压力表和截断阀，以及二者之间的压力、疏水和排放能力是否达到要求；如果爆破片装置设置在安全阀进口侧的，检查与安全阀之间所装压力表指示正确，截断阀打开后无气体漏出。

在检查中，发现爆破片装置存在超过规定使用期限、安装方向错误、爆破压力和温度不符合或者爆破片和安全阀串联使用时有异常情况的，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.4  阻火器检查

检查内容应满足下列要求：

(1)阻火器安装方向正确(限单向阻火器)；

(2)阻火器标定的公称压力、适用介质和温度符合运行要求；

(3)阻火器无泄漏及其他异常情况。

在检查中，发现阻火器装置存在安装方向错误、标定的参数不符合运行要求、本体泄漏、超过规定的检定或者检修期限、出现凝结、结晶或者结冰等，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.5  紧急切断阀检查

检查内容应满足下列要求：

(1)紧急切断阀铭牌符合要求；

(2)紧急切断阀无泄漏及其他异常情况；

(3)紧急切断阀的过流保护装置动作达到要求。

在检查中，发现紧急切断阀存在铭牌内容不符合要求或者阀体泄漏、紧急切断阀动作异常等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.6  压力表检查

检查内容应满足下列要求：

(1)压力表选型符合要求；

(2)压力表定期检修维护制度，检定有效期及其封签符合要求；

(3)压力表外观、精确度等级、量程、表盘直径符合要求；

(4)在压力表和管道之间设置三通旋塞或者针形阀的位置、开启标记及其锁紧装置符合要求；

(5)同一系统上各压力表的读数合理。

检查时，发现压力表选型错误、表盘封面玻璃破裂、表盘刻度模糊不清、封签损坏、超过检定(校验)有效期限、弹簧管泄漏、指针松动或者扭曲、外壳腐蚀严重、三通旋塞或者针形阀开启标记不清以及锁紧装置损坏等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.5.7  测温仪表检查

检查内容应满足下列要求：

(1)测温仪表定期校验和检修符合要求；

(2)测温仪表量程与其检测的温度范围匹配；

(3)测温仪表及其二次仪表的外观符合要求。

检查时，发现测温仪表超过规定的校验、检修期限、仪表及其防护装置破损或者仪表量程选择错误的，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

6.5.4.6  非金属管道年度检查的专项要求

非金属管道的年度检验内容应按本规程的基本要求和设计文件的规定，还应当根据非金属管道的材质、服役时间、使用工况增加如下检查项目：

(1)管道运行记录的工况符合原设计要求；

(2)焊接/粘接接口无开裂、拉脱；

(3)管道周边未新增高温、腐蚀、易燃易爆等不安全因素；

(4)管道外表面完好，无变色、纤维裸露、裂纹或者裂缝、分层、凹坑、划痕、鼓包、变形现象。

6.5.4.7  年度检查结论及报告

年度检查工作中，检查人员应当进行记录，检查工作完成后，应当分析管道使用安全状况，出具检查报告。年度检查结论分为符合要求、基本符合要求、不符合要求：

(1)符合要求，指未发现影响安全使用的缺陷或者只发现轻度的、不影响安全使用的缺陷，可以在允许的参数范围内继续使用；

(2)基本符合要求，指发现一般缺陷，经过使用单位采取措施后能够保证管道安全运行，可以在监控条件下使用，并且在检查结论中，应当注明监控条件、监控运行需要采取的措施及其完成期限；

(3)不符合要求，指发现严重缺陷，不能保证管道安全运行的情况，不允许继续使用，应当停止运行或者由检验机构进行进一步检验。

年度检查由使用单位自行实施时，年度检查报告应当由使用单位安全管理负责人或者授权的安全管理人员审批。使用单位应当将年度检查报告及其记录存档保存，保存期限至管道注销或报废。

6.5.5  高压管道的专项要求

高压管道的定期自行检查，还应当符合以下规定：

(1)所有重负荷基础应定期检查，投入使用第一年每月检查一次，随后每季度检查一次，以便及时处理沉降；

(2)振动区域内的管道组成件，应每年进行振动监测评估。

6.6  定期检验

使用单位应当在管道定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验相关的准备工作。

定期检验完成后，由使用单位组织对管道进行管道连接、密封、清洗置换、管道组成件和附件(含安全附件及仪表)安装等工作，并且对其安全性负责。

6.7  达到设计使用年限的管道

达到设计使用年限的管道(未规定设计使用年限，但是使用超过30年的工业管道，实际运行达到20万小时的动力管道，视为达到设计使用年限)，如果要继续使用，使用单位应当委托有检验资质的特种设备检验机构参照定期检验的有关规定对其进行检验，必要时进行安全评估(合于使用评价)，经检验或者安全评估可继续使用的，经使用单位主要负责人批准后，方可继续使用。

6.8  异常情况处理

管道发生下列异常情况之一的，作业人员应当立即采取应急专项措施，并且按照规定的程序，及时向本单位有关部门和人员报告：

(1)工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的；

(2)管道组成件及其连接接头发生裂纹、异常变形、泄漏等危及安全的；

(3)管道支吊架或者管道支承结构件失效引起管道下沉、膨胀受阻危及管道运行安全的；

(4)安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护作用的；

(5)垫片、紧固件损坏，难以保证安全运行的；

(6)发生火灾等直接威胁到管道安全运行的；

(7)管道发生冻堵的；

(8)管道发生水锤、严重振动、异常响声，危及安全运行的；

(9)其他异常情况的。

6.9  带压密封

管道内部有压力时，不得进行任何修理。带压密封应当由取得相应安装许可资质的单位进行，当出现紧急泄漏需要进行带压密封的重大修理时，也可由使用单位实施。使用单位应当按照本单位管道工况、介质、作业空间等建立带压密封操作程序和防护措施，制定带压密封技术施工方案，配备专用的夹具、工具和与管道工况相适应的密封剂等，作业人员应当经过专业培训。在实际操作时，使用单位安全管理部门应当派人进行现场监督。

使用单位应当严格控制带压密封技术的使用频次，每根管段上使用带压密封施工的部位不得超过两处。管道停产检修时，带压密封夹具或者应急堵漏结构应予拆除，恢复原密封结构形式。

6.10  应急预案

管道使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求制定特种设备事故应急专项预案，并且按规定要求进行演练，配置的救援装备应当齐全、完好。

6.11  改造与修理

6.11.1  改造与修理单位

(1)从事管道改造或者重大修理的单位应当取得相应级别的管道安装资质, 当出现紧急泄漏需要进行带压密封的重大修理时，也可按照6.9 条的相应规定由使用单位实施。改造修理单位应当按照相关安全技术规范的要求，建立质量保证体系并且有效运行，改造修理单位及其主要负责人对管道的改造、修理质量负责；

(2)改造修理单位应当严格执行法规、安全技术规范以及技术标准；

(3)改造修理单位应当向使用单位提供改造、修理施工方案、图样和施工质量证明文件等技术资料；

(4) 管道改造与重大修理前，从事管道改造与重大修理的单位应当向使用地的特种设备安全监管部门书面告知(注6-1)。

注6-1：应急抢修工程的管道改造与重大修理可以进行事后补充告知。

6.11.2  一般要求

管道的改造或者重大修理应当满足以下要求：

(1)改造或者重大修理方案应当经过原设计单位或者具备相应能力的设计单位书面同意(应急抢修的管道重大修理工程除外，未改变材质的重大修理除外)；

(2)改造或者重大修理可以采用其原产品标准，经过改造或者重大修理后，应当保证其结构和强度满足安全使用要求；

(3)改造或者重大修理过程中涉及的切割、标记移植、坡口制备、焊接、热处理、检验与试验等工作应当符合本规程和相应协调标准的规定；

(4)管道改造和重大修理过程，应当经过具有相应资质的特种设备检验机构按照相应安全技术规范要求进行监督检验，未经监督检验或者监督检验不合格的管道不得投入使用。

6.11.3  耐压试验

有下列情况之一的管道，在改造与重大修理施工过程中应当进行耐压试验：

(1)用焊接方法更换管道受压元件的；

(2)管道受压元件补焊深度大于二分之一实测厚度的；

(3)改变使用条件，超过原设计参数并且经过强度校核合格的；

管道系统确因条件所限不能进行耐压试验的，应当按照原设计要求对其所有新焊口进行100%的无损检测，合格后可代替耐压试验。

本条中(1)、(2)两款，如管道系统确因条件所限难以进行耐压试验的，应对其所有新焊接对接接头进行100%射线检测(或者超声波检测)，并且进行100%表面无损检测合格(含新焊接角接接头)。本条中第(3)款如确因条件所限不能许进行耐压试验，则耐压试验的免除应当符合本规程协调标准的有关规定。

6.11.4  非金属管道专项要求

非金属管道改造与重大修理还应当满足以下要求：

(1)修理前，应放空管道内的介质，并应清洗和干燥；

(2)在改造、修理过程中必须远离热源、火源；

(3)补用原材料及工艺应符合本规程2.6.2的规定；

(4)管道修理部位在未达到要求的强度之前，不得投入使用；

(5)经检查确认管道无法修理时，应更换。

7  定期检验

7.1  定期检验通用要求

7.1.1  定期检验

管道定期检验，是指特种设备检验机构(以下简称检验机构)按照一定的时间周期，根据本规程以及有关安全技术规范以及相应标准的规定，对管道安全状况所进行的符合性验证活动。

定期检验应当在年度检查的基础上进行。

7.1.2  检验程序

定期检验工作的一般程序，包括检验方案制定、检验前的准备、检验实施、缺陷以及问题的处理、检验结果汇总、出具检验报告等。

7.1.3  安全状况等级

管道定期检验的安全状况分为1级，2级，3级，4级和5级，共5个级别。检验机构应当根据定期检验情况，按照本规程7.4、7.7和7.8条的规定评定管道安全状况等级。

7.1.4  检验周期

7.1.4.1  金属管道检验周期

金属管道一般在投入使用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据管道安全状况等级，按照以下要求确定：

(1)安全状况等级为1级、2级的，一般不超过6年检验一次；

(2)安全状况等级为3级的，一般每3年至6年检验一次；

(3)安全状况等级为4级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不超过3年，在监控使用期，使用单位应当采取有效的监控措施；

(4)安全状况等级为5级的，使用单位应当对管道缺陷进行处理，否则不得继续使用。

7.1.4.2  基于风险的检验周期

管道定期检验可以采用基于风险的检验，其检验周期可以采用以下方法确定：

(1)参照本规程7.1.4.1的规定，依据基于风险的检验结果可适当延长或者缩短检验周期，但是最长不超过9年；

(2)以管道的剩余寿命为依据，检验周期最长不超过管道剩余寿命的一半，并且不得超过9年。

对于风险等级超过使用单位可接受水平的管道，应当分析产生较高风险的原因，采用针对性的检验、检测方法和措施来降低风险，将风险控制在使用单位可接受的范围内。

7.1.5  特殊规定

7.1.5.1  检验周期的缩短

有下列情况之一的管道，应当适当缩短定期检验周期：

(1)介质或者环境对管道材料的腐蚀情况不明或者腐蚀减薄情况异常的；

(2)具有环境开裂倾向或者产生机械损伤现象，并且已经发现开裂的(注7-2)；

(3)改变使用介质，并且可能造成腐蚀现象恶化的；

(4)材质劣化现象比较明显的；

(5)使用单位未按照本规程的规定进行年度检查的；

(6)检验中怀疑存在其他影响安全因素的。

注7-2：环境开裂主要包括应力腐蚀开裂、氢致开裂等，机械损伤主要包括各种疲劳、高温蠕变等，参见GB/T 30579《承压设备损伤模式识别》。

7.1.5.2  不能按期进行定期检验的情况

因特殊情况无法按期进行首次定期检验的管道，由使用单位提出书面申请，经过使用单位法人代表(主要负责人)以及安全管理负责人签字批准，并将延期申请书面告知使用登记机关后，可以延长检验期。延长检验期的时间不得超过1年，使用单位及其法人代表(主要负责人)和安全管理负责人对延期检验的管道安全负责。

因特殊情况无法进行定期检验的非首检管道，由使用单位出具书面申报说明情况，经使用单位安全管理负责人批准，征得上次承担定期检验的检验机构同意，可以延期检验；或者由使用单位提出申请，按照本规程7.6条的规定办理。

无法进行定期检验的管道，使用单位应当采取有效的监控与应急管理措施。

7.1.6  使用单位基本要求

使用单位应当满足以下要求：

(1)制订管道定期检验计划，在管道定期检验有效期届满的1个月以前向检验机构申报定期检验；

(2)做好检验配合和安全监护工作，对所提供相关资料的真实性负责；

(3)对检验中发现的缺陷和问题，提出处理或者整改措施并且负责落实，及时将处理或者整改情况书面反馈给检验机构。

7.1.7  检验机构和检验人员

(1)检验机构应当按照核准的检验范围从事管道的检验工作，对检验报告的真实性、准确性和有效性负责(注7-3)；

(2)从事管道的检验和检测人员应当取得相应的特种设备检验检测人员证书，并且按照相关规定进行注册；

(3)检验机构接到使用单位的管道定期检验申报后，应当及时进行检验；

(4)检验机构应当定期对检验、检测人员进行检验工作安全培训，并且保存培训记录。

注7-3：真实性指的是报告以客观事实为基础，不出具虚假证明；准确性指的是报告所涉及的检测数据精度符合相关要求；有效性指的是检验机构的资质、检验人员的资格符合要求，检验、检测时测量用设备、仪器和工具在检定校准有效期内，检验依据合法，报告审批程序符合要求。

7.1.8  实施时机

定期检验一般在管道停止运行期间进行。当管道运行条件不影响检验的有效性和安全性时，也可以基于管道的损伤模式和风险水平，结合管道的使用情况制定检验策略，在运行状态下实施检验。

7.2  检验前的准备工作

7.2.1  检验方案制定

检验前，检验机构应当制定检验方案，检验方案由检验机构的技术负责人或者授权人审查批准。对于有特殊情况的管道，检验机构应当就其检验方案征求使用单位的意见。检验人员应当严格按照批准的检验方案进行检验工作。

7.2.2  资料准备及审查

检验前，使用单位一般应当向检验机构提供以下资料：

(1)设计资料，包括设计单位资质证明、设计及安装说明书、设计图样、强度计算书等；

(2)安装资料，包括安装单位资质证明、竣工验收资料(含管道组成件、管道支承件的质量证明文件)，以及管道安装监督检验证书等；

(3)改造或者重大修理资料，包括施工方案和竣工资料，以及有关安全技术规范要求的改造、重大修理监督检验证书；

(4)使用管理资料，包括《使用登记证》《使用登记表》《压力管道基本信息汇总表——工业管道》，以及运行记录、开停车记录、运行条件变化情况、运行中出现异常以及相应处理情况的记录等；

(5)检验、检查资料，包括安全附件以及仪表的校验、检定资料，定期检验周期内的年度检查报告和上次的定期检验报告。检验人员应当对使用单位提供的管道资料进行审查。

本款第(1)至(3)项的资料，在管道投入使用后首次定期检验时必须进行审查，以后的检验视需要(如发生改造或者重大修理等)进行审查。

7.2.3  现场条件

使用单位和相关的辅助单位(如修理、维护等单位，下同)，应当按照要求做好停机后的技术性处理和检验前的安全检查，确认现场条件符合检验工作要求，做好有关的准备工作。检验前，检验现场应当至少具备以下条件：

(1)影响检验的附属部件或者其他物体，应当按照检验要求进行清理或者拆除；

(2)为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施应当安全牢固，对离地面2m 以上的脚手架应当设置安全护栏等防护装置；

(3)需要进行检验的管道表面应当被打磨清理，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹缺陷的部位应当被彻底清理干净，露出金属本体，进行无损检测的表面应当符合NB/T 47013的要求；

(4)管道检验时，应当保证将其与其他相连装置、设备可靠隔离，必要时进行清洗和置换；

(5)管道检验时，应当监测检验环境中易燃、有毒、有害气体，其含量应当符合有关安全技术规范及相应标准的规定；

(6)在高温或者低温条件下运行的管道，应当按照操作规程要求缓慢地降温或者升温，满足检验工作的要求，防止造成人员伤害和设备损伤；

(7)应当切断与管道有关的电源，设置明显的安全警示标志，检验照明用电压不超过24V，电缆(线)应当绝缘良好、接地可靠；

(8)需要现场进行射线检测时，应当隔离出透照区，设置警示标志，符合相关安全规定。

7.2.4  设备仪器检定校准

按照有关规定，检验所使用的设备、仪器和测量工具应当在有效的校验或者检定期内。

7.2.5  检验工作安全要求

检验工作应当满足以下安全要求：

(1)检验人员确认现场条件符合检验工作要求后方可进行检验工作，并且遵守使用单位的有关动火、用电、高处作业、安全防护、安全监护等规定；

(2)检验时，使用单位管道安全管理人员、作业和维护等相关人员应当到场协助检验工作，及时提供相关资料，负责安全监护，并且提供可靠的联络手段。

7.3  金属管道定期检验项目与方法

7.3.1  检验项目

定期检验项目应当以宏观检验、壁厚测定和安全附件的检验为主，必要时应当增加表面缺陷检测、埋藏缺陷检测、材质分析、耐压强度校核、应力分析、耐压试验和泄漏试验等项目。

7.3.2  定期检验方法和要求

7.3.2.1  宏观检验

宏观检验应当主要采用目视方法，必要时可以利用内窥镜、放大镜或者其他辅助检测仪器设备、测量工具检验管道结构、几何尺寸、表面情况(例如裂纹、腐蚀、泄漏、变形等)以及焊接接头、防腐层、隔热层等。首次定期检验时应当检验管道结构和几何尺寸，再次定期检验时，仅对承受疲劳载荷的管道、经过改造或者重大修理的管道，重点进行结构和几何尺寸异常部位有无新生缺陷的检验。

宏观检验一般应当包括以下内容：

(1)管道结构检验，包括管道布置，支吊架、膨胀节、开孔补强、排放装置设置等；

(2)几何尺寸检验，包括管道焊缝对口错边量、咬边、焊缝余高等；

(3)外观检验，包括管道标志，管道组成件及其焊缝的腐蚀、裂纹、泄漏、鼓包、变形、机械接触损伤、过热、电弧灼伤，管道支承件变形、开裂，排放(疏水、排污)装置的堵塞、腐蚀、沉积物，防腐层的破损、剥落，隔热层破损、脱落、潮湿以及隔热层下的腐蚀和裂纹等。

7.3.2.2  壁厚测定

壁厚测定，一般采用超声测厚方法。测定位置应当具有代表性，并且应当具有足够的壁厚测定点数。壁厚测定应当绘制测定点简图，图中应当标注测定点位置和记录测定的壁厚值。测定点位置选择和抽查比例应当符合以下要求：

(1)测定点的位置，重点选择易受腐蚀、冲蚀，制造成型时壁厚减薄和使用中易产生变形、积液、磨损部位，超声导波检测、电磁检测以及其他方法检查发现的可疑部位，支管连接部位等；

(2)弯头(弯管)、三通和异径管等，测定抽查比例见表7-1(注7-4)；每个被抽查的管道组成件，测定位置一般不得少于3处，被抽查管道组成件与直管段相连的焊接接头直管段一侧的测定位置一般不得少于3处，检验人员认为有必要时，还可以对其余直管段进行壁厚测定抽查；

表7-1  弯头(弯管)、三通和异径管壁厚测定抽查比例

| 管道级别 | GC1和GCD | GC2 |
| --- | --- | --- |
| 弯头(弯管)、三通和异径管 | ≥30％且不少于1个 | ≥20％且不少于1个 |

注7-4：管道材质为奥氏体不锈钢，或者介质无腐蚀性，或者减薄轻微(年均匀壁厚损失速率不超过0.05mm/年)，并且检验时已抽查部位壁厚无异常减薄情况的，抽查比例可以适当降低，但不得低于表7-1要求的50%。

(3)在检验中，发现管道壁厚有异常情况时，应当在壁厚异常部位附近增加测点，并且确定壁厚异常区域，必要时，可适当提高整条管线测定的抽查比例；

(4)采用长距离超声导波、电磁等方法进行检测时，可以仅抽查信号异常处的管道壁厚。

7.3.2.3  表面缺陷检测

表面缺陷检测应当采用NB/T 47013中的检测方法。铁磁性材料管道的表面缺陷检测应当优先采用磁粉检测。表面缺陷检测的要求如下：

(1)宏观检查中发现裂纹或者有怀疑的管道，应当在相应部位进行外表面无损检测；

(2)隔热层破损或者可能渗入雨水的奥氏体不锈钢管道，应当在相应部位进行外表面无损检测；

(3)检验人员认为有必要时，应当对支管角焊缝等部位进行外表面无损检测抽查；

(4)碳钢、低合金钢低温管道，Cr-Mo钢管道，标准抗拉强度下限值大于或者等于540MPa的低合金钢管道，长期承受明显交变载荷管道以及首次定期检验的GC1级管道，应当在焊接接头和应力集中部位进行外表面无损检测抽查，抽查比例应当不低于焊接接头数量的5%，并且不少于2个；

(5)存在环境开裂倾向的管道，可以在外表面采用其他检测方法对内表面进行抽查，抽查比例应当不低于对接焊接接头数量的10%，并且不少于2个；

(6)检测中发现裂纹时，检验人员应当扩大表面缺陷检测的比例，以便发现可能存在的其他缺陷。

7.3.2.4  埋藏缺陷检测

埋藏缺陷检测一般采用NB/T 47013中规定的射线检测或者超声检测等方法。当检验现场无法实施射线检测或者超声检测时，可采用其他有效的检测方法。首次检验的管道应当按照表7-2(注7-5)规定的抽查比例进行埋藏缺陷检测，再次检验时，一般不再进行埋藏缺陷检测。当发现存在内部损伤迹象或者上次检验发现危险性超标缺陷时，应当按照不低于表7-2的抽查比例进行埋藏缺陷检测。高压管道，应当按照不低于表7-2的抽查比例进行埋藏缺陷检测。

埋藏缺陷检测具体抽查比例和重点部位要求如下：

(1)GC1、GC2级管道焊接接头超声检测或者射线检测的抽查比例见表7-2；抽查时若发现安全状况等级4级或者5级的缺陷，应当增加抽查比例，增加的抽查比例由检验人员与使用单位结合管道运行参数和实际情况协商确定；

表7-2  管道焊接接头超声检测或者射线检测抽查比例

| 管道级别 | 超声检测或者射线检测比例 |
| --- | --- |
| GC1和GCD | 焊接接头数量15％且不少于2个 |
| GC2 | 焊接接头数量10％且不少于2个 |

注7-5：温度、压力循环变化和振动较大管道以及耐热钢管道的抽查比例应当为表7-2中数值的2倍，并且对所抽查的焊接接头100%检测。

(2)抽查的部位应当从重点部位选定，重点部位包括安装和使用过程中返修或者补焊部位，检验时发现焊缝表面裂纹需要进行焊缝埋藏缺陷检测的部位，错边量超过相关安装标准要求的焊缝部位，出现泄漏的部位以及其附近的焊接接头，安装时的管道固定口等应力集中部位，泵、压缩机进出口第一道或者相邻的焊接接头，支吊架损坏部位附近的焊接接头，异种钢焊接接头，管道变形较大部位的焊接接头，使用单位要求或者检验人员认为有必要的其他部位等；

(3)检验人员认为表7-2所规定的抽查比例不能满足检测需要时，可以与使用单位协商确定具体抽查比例。

7.3.2.5  材质分析

根据管道实际情况，可以采用化学分析或者光谱分析、硬度检测、金相分析等方法进行材质分析。材质分析应当符合以下要求：

(1)对材质不明的管道，一般需要查明管道材料的种类和相当牌号，可以根据具体情况，采用化学分析、光谱分析等方法予以确定，再次检验时不需要进行该项目检验；

(2)对有高温蠕变和材质劣化倾向的管道，应当选择有代表性部位进行硬度检测，必要时进行金相分析；

(3)有焊缝硬度要求的管道，应当进行焊接接头硬度检测。

7.3.2.6  耐压强度校核

当管道组成件公称厚度不明，或者全面减薄量超过公称厚度的20％，或者检验人员对管道强度有怀疑时，应当进行耐压强度校核，校核用压力应当不低于管道允许(监控)使用压力。耐压强度校核参照相应管道设计标准的要求进行。

7.3.2.7  应力分析

检验人员或使用单位认为必要时，应当对有下列情况之一的管道进行应力分析：

(1)无强度计算书，并且≥或者＞0.385的；

式中：

——管道设计壁厚，mm；

——管道设计外径，mm；

——设计压力，MPa；

——设计温度下材料的许用应力，MPa。

(2)有较大变形、挠曲的；

(3)由管系应力引起密封结构泄漏、破坏的；

(4)要求设置而未设置补偿器或者补偿器失效的；

(5)支吊架异常损坏的；

(6)结构不合理，并且已经发现严重缺陷的；

(7)壁厚存在严重全面减薄的。

7.3.2.8  耐压试验

定期检验过程中，对管道安全状况有怀疑时，应当进行耐压试验。耐压试验由使用单位负责实施，检验机构负责检验。

耐压试验的试验参数、准备工作、安全防护、试验介质、试验过程、试验结论等应当符合本规程和相应协调标准的相关规定，试验压力、温度等试验参数以本次定期检验确定的允许(监控)使用参数为基础计算。

7.3.2.9  泄漏试验

对于本规程和设计文件规定需做泄漏试验的介质，试验方式及要求应符合本规程和相应协调标准以及设计文件的规定。泄漏试验由使用单位负责实施，检验机构负责确认。

成套装置中的管道，也可以用系统密封试验代替管道气密性试验。

7.3.2.10  安全附件与仪表检验

安全附件与仪表检验应当包括以下主要内容：

(1)安全阀是否在校验有效期内；

(2)爆破片装置是否按期更换；

(3)紧急切断阀是否完好；

(4)压力表是否在检定有效期内(适用于有检定要求的压力表)。

7.3.2.11  高压管道定期检验附加要求

拆卸的透镜垫还需继续使用时,应进行硬度试验。

7.3.3  动力管道定期检验的专项要求

7.3.3.1  缩短检验周期的特殊规定

出现下列情况之一的，应当适当缩短定期检验周期：

(1)高温蒸汽管道材料组织性能劣化速率和蠕变速率明显加快的；

(2)管道支吊架大面积失效、支承构件变形、断裂或基础沉降造成管道应力显著升高或出现管道局部变形的。

7.3.3.2  定期检验项目

动力管道的定期检验项目除参照本规程的基本要求以外，本规程的协调标准或者设计文件对定期检验项目、方法和要求等有专门规定的，还应当满足其规定。根据动力管道的材质、服役时间、使用工况，必要时按照本条增加检验项目。

7.3.3.2.1  碳钢、低合金耐热钢动力管道

碳钢、低合金耐热钢动力管道的检验项目至少包括：

(1)工作温度大于或者等于450℃的，需要进行硬度和金相检验，重点检验石墨化和珠光体球化，运行时间达到或超过2×105h的，根据金相及硬度的检验结果，必要时割管按照有关标准进行材质评定；

(2)工作温度大于或者等于400℃并且小于450℃的，运行8×104h后，根据管道运行状态，随机抽查硬度和金相组织，下次抽查时间和比例根据检查结果确定；

(3)已安装蠕变测点的动力管道，核查蠕变测量结果是否符合有关标准要求；

(4)已运行2×105h以上的动力管道，经检验发现金相组织球化、蠕变损伤或材料劣化等级、蠕变应变、蠕变速率超过了有关标准要求的，应及时处理或者更换。

7.3.3.2.2  9%～12%Cr系列钢制动力管道

9%～12%Cr系列钢制动力管道定期检验应当进行硬度与金相检验抽查。

7.3.3.2.3  其他要求

定期检验应当进行埋藏缺陷检测，首次检测比例为焊接接头数量的10％且不少于2个。再次检验时，一般不再进行埋藏缺陷检测。当发现存在内部损伤迹象或者上次检验发现危险性超标缺陷时，应当按照表7-2的抽查比例进行埋藏缺陷检测。角焊缝应当进行磁粉或渗透检测，比例由检验人员确定。

7.3.3.3  管段或者管道组成件更换

有以下情况之一的，应当进行管段或管道组成件更换：

(1)管道外表面有宏观裂纹和明显鼓包且无法修复的；

(2)管道减薄较大，已进行强度校核计算，不能保证安全运行到下一次检修；

(3)管道明显胀粗，不能保证安全运行到下一次检修；

(4)管道组成件壁厚减薄量较大且强度校核结果不满足要求；

(5)管道材料组织劣化、蠕变损伤等级或蠕变速率超过相应标准规定；

(6)管道组成件已产生蠕变裂纹或疲劳裂纹。

7.3.4  制冷管道定期检验的专项要求

7.3.4.1  适用范围

本节适用于以氨为制冷剂，单台贮氨器容积不大于5m3并且总容积不大于10m3的小型制冷装置中的管道的定期检验。采用其它制冷介质的制冷装置中管道的定期检验，应当考虑制冷剂的特性，参照本条执行。

小型制冷装置中管道主要包括制冷系统中输送氨介质的液相管和气相管。

冷却间、冻结间、冷藏间、冰库等内部设置的蒸发排管不适用本节。

7.3.4.2  检验前的准备工作

使用单位除按照本规程7.2条的有关要求准备外，还应当提交氨液充装时间以及氨液成分检验记录，进行现场环境氨浓度检测，确保现场环境氨浓度不得超过国家相应标准允许值；审查其维保记录、企业应急预案及定期演练记录。

7 3.4.3  检验项目、内容和方法

对于可以停机检验的制冷管道，按照本规程7.3.2条进行检验；对于确实无法停机的制冷管道(列入隐患整治范围的管道不适用)，在确保人员安全的情况下，可以在不停机的状态下，对管道进行检验，检验项目一般应当包括资料审查、宏观检验、高低压侧的剩余壁厚抽查、埋藏缺陷抽查，以及安全附件检查。必要时应进行耐压试验。

对于实施小型氨制冷装置专项风险评估的管道，各检验项目以及检验比例按照检验策略方案执行。

7.3.4.3.1  宏观检验

宏观检验除按照本规程7.3.2.1条的要求进行外，还应当包括以下检查：

(1)管道是否通过人员居住的建筑物；

(2)采用热氨融霜工艺的管道，冲霜管上是否设置有效的防止产生超压、液击的控制装置。

7.3.4.3.2  壁厚测定

除按照本规程要求进行壁厚测定外，还应当对保温层存在破损、脱落、跑冷等情况的部位进行壁厚检测。

7.3.4.3.3  埋藏缺陷检测

高压侧管道一般应当采用射线检测，检测标准允许时也可以采用超声检测方。低压侧管道埋藏缺陷的检测可以采用射线检测、超声检测、数字射线成像技术。除按照本规程要求进行埋藏缺陷检测外，首次检验时，对采用热氨融霜工艺的回气总管管帽对接焊接接头应当进行100%埋藏缺陷检测。

有以下情况之一的，应当对管道对接焊接接头进行埋藏缺陷检测：

(1)宏观检查或者表面无损检测发现有缺陷的管道，需要进行焊接接头埋藏缺陷检测的；

(2)宏观检查发现由于基础沉降不一致而导致管道活动受到制约，其制约点附近的管道对接焊接接头。

7.3.5  工业管道埋地段定期检验的专项要求

7.3.5.1  检验项目与方法

管道埋地段在定期检验过程中应当进行宏观检查、腐蚀防护系统非开挖检测或者开挖检测。

7.3.5.2  宏观检查

管道埋地段的宏观检查内容一般包括：管道有无泄漏、埋深和走向位置信息、地面标识和标志、出土和入土点防腐层状况、地表沉降。如果发现存在地表沉降，应当补充测量管道变形、位移情况，必要时还应当进行应力测试和应力分析。

宏观检查应当对以下位置重点检查：承受疲劳载荷的管段、曾经发生过事故或者异常的管段、经过重大修理或者改造的管段。

7.3.5.3  非开挖检测

站场内管道埋地段应当按照 GB/T 19285《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》相关规定开展外防腐层质量与阴极保护系统有效性检测。装置内管道埋地段应当采用交流电位梯度法或者直流电位梯度法检测防腐层破损点，必要时开挖检测。

7.3.5.4  开挖检测

7.3.5.4.1  开挖位置选择

选择开挖位置应当综合考虑防腐层、阴极保护有效性、杂散电流以及土壤腐蚀性等因素,对可能存在外腐蚀损伤的位置进行排序,开挖检测优先选择以下位置：

(1)低点排水位置的管段；

(2)与汇管相连的排污管段、放空管段；

(3)出土和入土端低频导波检测显示异常信号或存在破损的下弯头；

(4)地表存在明显沉降迹象的管段；

(5)环境腐蚀性强且防腐层存在破损的管段；

(6)类似结构位置发生过泄漏的管段。

7.3.5.4.2  开挖比例

埋地管段开挖检测时,坑的数量和比例应当满足以下原则：

(1)按7.3.5.4.1选择开挖检测的,每类开挖的数量应不少于1处；

(2)长度超过100m 且无分支的埋地管道，应开挖1处进行低频导波检测；

(3)埋地管道总长度不足500m 的,开挖坑数量应不少于2处；

(4)埋地管道总长度超过500m 不足1000m 的,开挖坑数量应不少于4处；

(5)埋地管道总长度超过1000m 的,开挖坑数量应不少于6处；

(6)抽查时若发现危险性超标缺陷的,应增加抽查比例,增加量由检验人员与使用单位结合管道运行参数和实际情况协商确定。

7.3.5.4.3  开挖检测内容

场站内管道埋地段开挖检测应当开展土壤腐蚀性检测、防腐(保温)层检查和探坑处管地电位检测、管子和管件的壁厚测定、焊缝的无损检测,并且对以下特殊部位开展检测：

(1)具有局部内腐蚀倾向的管道,可以采用超声导波检测和电磁检测筛查后，对有异常位置进行超声波测厚；

(2)存在应力集中的部位，可以采用 X射线衍射检测等方法进行应力状态检测；

(3)套管内的无缝管,可以采用低频导波对管道本体状况进行整体检测。

装置内管道埋地段开挖后按架空管段进行宏观检查、壁厚测定和其它检验项目。

7.4  金属管道安全状况等级评定

7.4.1  评定原则

(1)管道安全状况等级应当根据定期检验的结果综合评定，以其中项目等级最低者作为评定等级；

(2)需要改造或者修理的管道，按照改造或者修理后的检验结果评定安全状况等级；

(3)安全附件与仪表检验不合格的管道，不允许投入使用；

(4)动力管道的检验结论按照本规程的7.4.4条确定，制冷管道的安全状况等级评定按照7.4.2条执行，输油输气站场管道安全状况等级评定按照7.8条执行。

7.4.2  检验项目的评级

7.4.2.1  管道位置或者结构评级

位置不当或者结构不合理的管道，应当按照以下要求评定安全状况等级：

(1)管道与其他管道或者相邻设备之间存在碰撞、摩擦时，应当进行调整，调整后符合安全技术规范规定的，不影响定级，否则可以定为4级或者5级；

(2)管道位置不符合安全技术规范或者标准要求，因受条件限制，无法进行调整，但是对管道安全运行影响不大，根据具体情况可以定为3级或者4级，如果对管道安全运行影响较大，则定为5级；

(3)管道有不符合安全技术规范或者设计、安装标准要求的结构时，无法及时进行调整或者修复的，对于不承受明显交变载荷并且经过定期检验未发现新生缺陷(不包括正常的均匀腐蚀)的管道可以定为3级或者4级，否则应当进行合于使用评价，合于使用评价确认不影响安全使用的，可以定为3级或者4级，否则定为5级；

(4)管道有不符合安全技术规范或者设计、安装标准要求的结构时，调整或者修复完好后，不影响定级；

7.4.2.2  管道组成件的材质评级

管道组成件的材质与原设计文件不符、材质不明或者材质劣化时，应当按照以下要求评定安全状况等级：

(1)材质与原设计文件不符，如果材质清楚，强度校核合格，经过检验未查出新生缺陷(不包括正常的均匀腐蚀)，检验人员认为可以安全使用的，不影响定级；如果使用中产生缺陷，并且确认是用材不当所致，可以定为4级或者5级；

(2)材质不明，如果检验未查出新生缺陷(不包括正常的均匀腐蚀)，并且强度校核合格的(按照同类材料的最低强度进行计算)，可以定为3级或4级，否则定为5级；

(3)材质劣化和损伤，发现存在表面脱碳、渗碳、球化、石墨化、回火脆化等材质劣化、蠕变、高温氢腐蚀等损伤现象或者硬度值异常的，如果劣化或者损伤程度轻微，能够确认在操作条件下和检验周期内安全使用的，可以定为3级，如果已经产生不可修复的缺陷或者损伤时，根据损伤程度，定为4级或者5级；

(4)湿H2S环境下硬度值超标，碳钢以及低合金钢管道焊接接头硬度值超过HB200但未发现应力腐蚀现象，检验人员认为在下一检验周期内不会发生应力腐蚀的，可以定为3级或者4级，否则定为5级。

7.4.2.3  管子、管件壁厚全面减薄评级

管子、管件壁厚全面减薄时，应当按照以下要求评定安全状况等级：

(1)管子、管件实测壁厚减去至下一检验周期的腐蚀量之后，不小于其设计最小壁厚，则不影响定级；

(2)耐压强度校核不合格，定为5级；

(3)应力分析结果符合相关安全技术规范或者标准要求的，不影响定级，否则，定为5级。

7.4.2.4  管子、管件壁厚局部减薄评级

7.4.2.4.1  管子局部减薄评级

管子壁厚局部减薄在制造或者验收标准所允许范围内的，则不影响定级。管子壁厚局部减薄超过制造或者验收标准所允许范围，同时满足以下条件的，按照表7-3或者表7-4定级，否则，安全状况等级定为5级：

(1)管道结构符合设计规范或者管道应力分析结果满足有关安全技术规范要求；

(2)在实际工况下，材料韧性良好，并且未出现材料性能劣化以及劣化趋向；

(3)壁厚局部减薄以及其附近无其他表面缺陷或者埋藏缺陷；

(4)壁厚局部减薄处剩余壁厚大于2mm；

(5)管道不承受疲劳载荷。

表7-3  GC2管道所允许的局部减薄深度的最大值(mm)

| 壁厚局部减薄 | 安全状况等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P＜0.3PL0 |  | 0.3PL0＜P≤0.5PL0 |  |
|  | 2级或者3级 | 4级 | 2级或者3级 | 4级 |
| ≤0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.20 | 0.25 |
| 0.25＜≤0.75 | 0.25 | 0.33 | 0.15 | 0.20 |
| 0.75＜≤1.00 | 0.2 | 0.25 |  |  |

表7-4  GC1级管道所允许的局部减薄深度的最大值(mm)

| 壁厚局部减薄 | 安全状况等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P＜0.3PL0 |  | 0.3PL0＜P≤0.5PL0 |  |
|  | 2级或者3级 | 4级 | 2级或者3级 | 4级 |
| ≤0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 |
| 0.25＜≤0.75 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.15 |
| 0.75＜≤1.00 | 0.15 | 0.20 |  |  |

表中：

——缺陷附近管道外径实测最大值，mm；

——有效厚度，缺陷附近壁厚的实测最小值减去至下一检验周期的腐蚀量，mm；

——缺陷环向长度实测最大值，mm；

——管道最大工作压力，MPa；

——管道极限内压，按照式(7-1)计算，MPa；

——至下一检验周期局部减薄深度扩展量的估计值，mm。

(7-1)

式中：

——管道材料的屈服强度下限值，MPa。

7.4.2.4.2  管件局部减薄评级

管件的局部减薄评级可参照GB/T 35013《承压设备合于使用评价》计算其剩余寿命，按照本规程7.1.4.2(2)确定其下次检验周期，按照表7-5确定其安全状况等级。剩余寿命低于1年的管件，安全状况等级定为5级。

表7-5  管件局部减薄的安全状况等级

| 管件剩余寿命(年) | 安全状况等级 |
| --- | --- |
| 12≤剩余寿命 | 2级 |
| 6＜剩余寿命＜12 | 3级 |
| 1≤剩余寿命≤6 | 4级 |

7.4.2.5  裂纹缺陷评级

管子、管件存在表面或者埋藏裂纹缺陷时，应当打磨消除或者更换，打磨后形成的凹坑，按照本规程的7.4.2.4条规定进行定级。如果凹坑在允许的范围内，则不需补焊，否则应当补焊或者进行应力分析，经过补焊合格或者应力分析结果表明不影响安全使用的，可以定为3级或者4级。

7.4.2.6  焊接缺陷(不包含裂纹)评级

7.4.2.6.1  焊接缺陷评级的基本原则

焊接缺陷在该管道所依据的施工验收标准所允许范围内的，则不影响定级；焊接缺陷超过该管道所依据的施工验收标准所允许范围(以下简称焊接超标缺陷)的，如果同时满足以下条件，则按照本规程的7.4.2.6.2条的规定定级，否则定为5级：

(1)管道结构符合设计规范或者应力分析结果满足有关安全技术规范；

(2)焊接缺陷附近无新生裂纹类缺陷；

(3)管道材料标准抗拉强度的下限值小于540MPa；

(4)在实际工况下，材料韧性良好，并且未出现材料性能劣化以及劣化趋向；

(5)最低工作温度高于-20℃的碳钢、低合金钢管道，或者最低工作温度大于或者等于-196℃的奥氏体不锈钢管道；

(6)管道不承受疲劳载荷。

7.4.2.6.2  焊接超标缺陷评级

(1)咬边，GCl级管道咬边深度不超过0.5mm，GC2级管道咬边深度不超过1.5mm时，不影响定级，否则，管道咬边应当消除，打磨消除的凹坑按照本规程的7.4.2.4条的规定定级；

(2)圆形缺陷，圆形缺陷率(注7-6)不大于5％，并且单个圆形缺陷的长径小于0.5te与6mm二者中的较小值，则不影响定级，否则定为5级；

注7-6：圆形缺陷率，是指在射线底片有效长度范围内，圆形缺陷(包括圆形气孔和夹渣)投影面积占焊接接头投影面积的百分比。射线底片有效长度按照NB/T 47013的要求确定。焊接接头投影面积为射线底片有效长度与焊接接头平均宽度的乘积。

(3)条形缺陷(包括条形气孔和夹渣，下同)，GC1级管道的条形缺陷自身高度或者宽度的最大值不大于0.3te，并且不大于5mm时，按照表7-6定级，否则定为5级；GC2级管道的条形缺陷自身高度或者宽度的最大值不大于0.35te，并且不大于6mm时，按照表7-6定级，否则定为5级；

表7-6  各级管道所允许的单个焊接接头中条形缺陷总长度的最大值(mm)

| 安全状况等级 | 2级或3级 | 4级 |
| --- | --- | --- |
| 允许缺陷总长度的最大值 | 0.50 | 1.00 |

(4)未焊透，管子的材料为20钢、Q345或者奥氏体不锈钢时，未焊透按照7.5.2.4规定的局部减薄定级，除20钢、Q345或者奥氏体不锈钢以外的其他材料，未焊透按照本款第(5)项未熔合定级；

(5)未熔合，GC1级管道的单个焊接接头未熔合总长度不大于焊接接头长度的50%时，按照表7-7定级，否则定为5级；GC2级管道未熔合的长度不限，按照表7-7定级；

表7-7  各级管道所允许的单个焊接接头中未熔合自身高度的最大值

| 有效厚度 | 安全状况等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2级或3级 | 4级 |
| ＜2.5mm | 存在未熔合时，定为5级 |  |
| 2.5mm≤＜4mm | 不超过0.15且不超过0.5mm不影响定级；否则定为5级 |  |
| 4mm≤＜8mm | 0.15与1.0mm中的较小值 | 0.20与1.5mm中的较小值 |
| 8mm≤＜12mm | 0.15与1.5mm中的较小值 | 0.20与2.0mm中的较小值 |
| 12mm≤＜20mm | 0.15与2.0mm中的较小值 | 0.20与3.0mm中的较小值 |
| ≥20mm | 3.0mm | 0.20与5.0mm中的较小值 |

(6)错边，管道外壁错边量缺陷按照表7-8进行定级；错边缺陷超过表7-8的范围，并且管道经过长期使用，该部位在定期检验中未发现较严重缺陷时，安全状况等级可以定为3级或者4级，如果存在裂纹、未熔合、未焊透等严重缺陷的，定为5级。

表7-8  错边缺陷的安全状况等级评定

| 管道级别 | 错边量 | 安全状况等级 |
| --- | --- | --- |
| GC1 | 外壁错边量小于公称厚度的20%且不大于3mm | 2级 |
| GC2 | 外壁错边量小于公称厚度的25%且小于5mm | 2级 |

7.4.2.7  管道组成件评级

存在有下述缺陷的管道组成件，应当按照以下要求评定安全状况等级：

(1)管子、管件表面存在皱褶、重皮等缺陷，打磨消除后，打磨凹坑按照本规程的7.4.2.4条的规定定级；

(2)管子、管件的机械接触损伤、工卡具焊迹和电弧灼伤，应当打磨消除，打磨消除后的凹坑按照本规程的7.4.2.4条的规定定级，其他管道组成件的机械接触损伤、工卡具焊迹和电弧灼伤，不影响管道安全使用的，可以定为2级或者3级，否则可以定为4级或者5级；

(3)管道组成件出现变形，不影响管道安全使用的，可以定为2级或者3级，否则可以定为4级或者5级；

(4)管道组成件有泄漏情况的，对泄漏部位进行处理后，不影响管道安全使用的，可以定为3级或者4级，否则定为5级。

7.4.2.8  管道支吊架评级

管道支吊架出现异常，修复或者更换的，不影响定级。无法及时进行修复或者更换的，应当进行应力分析或者合于使用评价，分析或者评价结果不影响安全使用的，可以定为2级或者3级，否则可以定为4级或者5级。

7.4.2.9  管道耐压试验或者泄漏试验评级

管道耐压试验或者泄漏试验不合格，属于本身原因的，定为5级。

7.4.3  缺陷以及问题的处理

安全状况等级定为5级或者定期检验发现严重缺陷可能导致停止使用的管道，应当对缺陷进行处理，缺陷处理的方式应当包括采用修理的方法消除缺陷或者进行合于使用评价。合于使用评价应当按照相关安全技术规范和标准执行。

7.4.4  动力管道安全状况等级评定专项要求

7.4.4.1 材质符合性评级

管道材料符合原设计要求或同级材料代用，不影响定级；管道材料用低等级材料代替高等级材料，但符合材料设计选用标准和异种钢焊接要求，且强度校核合格，评为3级或4级；管道材料用低等级材料代替高等级材料，不符合材料设计选用标准或异种钢焊接要求，评为5级。

7.4.4.2 减薄评级

动力管道的减薄可以按照本规程的7.4.2.3条进行评级。

7.4.4.3 硬度检测评级

硬度值符合标准要求或高于标准要求并经重新热处理后符合标准要求的，不影响定级；硬度值低于标准要求，但对管道安全使用影响较小的，定为3级；硬度值低于标准要求较多，经采取监控措施或评估后可继续运行的，定为4级；硬度值低于标准要求较多，经采取监控措施或经评估后无法继续运行的，定为5级。

7.4.4.4 金相分析评级

金相组织异常，经重新热处理后恢复正常的，定为3级；金相组织异常，经采取监控措施或评估后可继续运行的，定为4级；金相组织异常，经采取监控措施或经评估后无法继续运行的，定为5级。

7.4.4.5 焊接缺陷评级

焊接接头检测发现的咬边、圆形缺陷、条形缺陷、未焊透应不大于原安装标准要求，焊接接头中不允许未熔合缺陷存在。

7.5  定期检验结论及报告

7.5.1  金属管道检验结论

安全状况等级综合评定为1级、2级和3级的，检验结论为符合要求，可以继续使用。安全状况等级综合评定为4级的，检验结论为基本符合要求，有条件的监控使用。安全状况等级综合评定为5级的，检验结论为不符合要求，不得继续使用。

7.5.2  检验记录及报告

检验过程应当及时记录，检验记录应当详尽、真实、准确，其记载的信息量不得少于检验报告的信息量。检验记录应当由现场参加检验、检测的人员签字。

定期检验工作完成后，检验人员根据检验实际情况和检验结果，按照本规程规定评定管道的安全状况等级，出具《工业管道定期检验报告》(见附件F)，并且明确允许((监控))运行参数以及下次定期检验的日期，其中单项报告的格式由检验机构在其质量保证体系文件中规定。

定期检验报告应当按每条管道单独出具，一般应在现场检验工作结束后30个工作日或者约定的期限内完成。定期检验结论报告应当有检验、审核、批准三级签字，批准人应当为检验机构的技术负责人或者授权人。检验报告(单项报告)应当由现场参加检验、检测的人员签字。

检验机构应当保存检验记录和检验报告至少到下一个检验周期。

7.5.3  检验初步结论

由于管道运行使用的需要，检验人员可以在报告出具前，先出具《特种设备检验意见通知书(1)》(见附件G)，将检验初步结论书面通知使用单位，检验人员应当对检验意见的正确性负责。

7.5.4  问题处理的特殊要求

检验发现存在需要处理的缺陷，检验机构可以出具《特种设备定期检验意见通知书(2)》(见附件H)，将检验情况通知使用单位。由使用单位负责委托有相应资质的单位处理缺陷，缺陷处理完成并且经过检验机构确认处理结果合于使用要求之后，再出具检验报告。使用单位在约定的时间内未完成缺陷处理工作的，检验机构可以按照实际检验情况出具定期检验报告，处理完成并且经检验机构确认后再次出具报告。

经检验发现严重事故隐患，检验机构应当出具《特种设备定期检验意见通知书(2)》，并且将情况及时告知使用登记机关。

7.5.5  检验结论复议

使用单位对检验结论有异议，应当在接到检验报告或者《特种设备定期检验意见通知书(2)》30个工作日内向当地或者省级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门提请复议。

7.6  基于风险的检验(RBI)

7.6.1  基于风险的检验应用条件

申请对大型成套装置应用基于风险检验的管道使用单位，应当经过上级主管单位或者第三方机构(具有专业性、非营利性特点并且与申请单位、检验机构无利害关系的全国性社会组织)进行管道使用单位安全管理评价，并且能够满足以下条件：

(1)具有完善的管理体系和较高的管理水平；

(2)建立健全应对各种突发情况的应急预案，并且定期进行演练；

(3)管道运行良好，能够按照有关规定进行检验和维护；

(4)生产装置及其重要设备资料齐全、完整；

(5)工艺操作稳定；

(6)生产装置采用数字集散控制系统，并且有可靠的安全联锁保护系统。

7.6.2  基于风险的检验实施

实施基于风险的检验时，应当符合以下要求：

(1)承担基于风险检验的检验机构需经过国家质检总局核准，取得基于风险的检验资质，从事基于风险检验的检验人员应当经过相应的培训，熟悉基于风险检验的有关标准和专用分析软件；

(2)管道使用单位应当向检验机构提出基于风险检验的书面申请，并且提交其通过安全管理评价资料，基于风险检验的检验机构应当对收到的申请资料进行审查，并且告知使用登记机关；

(3)承担基于风险检验的检验机构应当根据管道运行状况、损伤模式、风险可接受程度等，按照本规程和相关技术标准的有关规定进行风险评估，提出检验策略(包括检验时间、内容和方法)，出具基于风险的检验报告；

(4)管道使用单位应当根据基于风险的检验策略，制订具体的检验计划；由承担基于风险检验的检验机构负责制定具体的检验方案，并且实施检验；

(5)对于装置运行期间风险位于可接受水平之上的管道，应当采用在线检验等方法降低其风险；

(6)应用基于风险检验的使用单位，应当将基于风险检验的结论报送使用登记机关备案，使用单位应当落实保障管道安全运行的各项措施，承担安全使用主体责任。

7.7  非金属管道定期检验的专项要求

7.7.1  非金属管道检验周期

非金属管道(包括非金属衬里管道)一般在投用后1年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据非金属管道的安全状况等级，按照以下要求确定检验周期：

(1)安全状况等级为1级的，一般每3年检验一次；

(2)安全状况等级为2级的，一般每2年检验一次；

(3)安全状况等级为3级的，应当监控使用，累计监控使用时间不得超过1年；

(4)安全状况等级为4级的，不得继续在当前介质下使用；如果用于其他适合的腐蚀性介质时，应当监控使用，其检验周期由检验机构确定，但是累计监控使用时间不得超过1年；

(5)安全状况等级为5级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用。

7.7.2  非金属管道检验现场条件

非金属管道检验现场应当满足下列条件：

(1)所有检测设备不允许直接放置在管道内表面上；

(2)严禁在管道内动火和用力敲击非金属部分；

(3)管道内表面应当清洗干净、干燥，不得有物料粘附。

7.7.3  非金属管道定期检验项目与方法

7.7.3.1  检验项目

定期检验至少包括以下项目：

(1)非金属管道定期检验以宏观检验、安全附件及仪表检验为主，必要时增加耐压试验等项目；

(2)非金属管道中的金属受压部件定期检验还应当符合本规程中关于金属管道的相应规定；

(3)设计文件对非金属管道定期检验项目、方法和要求的规定。

7.7.3.2  非金属管道的检验内容

非金属管道的检验至少包括以下内容：

(1)外表面宏观检验，检验管道外表面是否有腐蚀失光、粉化、龟裂、凿痕、划痕或者开裂、磨损和机械接触损伤、鼓包、变形、纤维裸露等；

(2)内表面宏观检验，检验管道内表面是否光滑平整，是否有杂质、纤维裸露、裂纹，是否有明显划痕，是否有失光、变色、龟裂、树脂粉化、纤维失强等化学腐蚀缺陷，是否有破损、裂纹、银纹等力学破坏缺陷，是否有溶胀、分层、鼓泡等浸渗腐蚀缺陷，焊接(粘接(接头树脂是否饱满，是否有脱层、起皮、分层、破损等缺陷，管件是否有破损、起皮、分层、翘边等缺陷；

(3)管道运行记录的工况，是否符合原设计文件要求；

(4)对有防腐层的附件、仪表，检验其防腐层是否完好。

7.7.3.3 防腐蚀管道内防腐层检验

对于防腐蚀管道，应当进行以下内容的检验：

(1)检验内防腐层是否有腐蚀失光、老化开裂、磨损和机械接触损伤、鼓包、与基体分离等缺陷；

(2)对内防腐层进行直流高电压检测和厚度测定，如果进行耐压试验，直流高电压检测应当在耐压试验后进行；

(3)防腐蚀管道，对于使用单位或者检验机构对防腐蚀管道的安全状况有怀疑的、防腐蚀管道更换的、对防腐层进行局部修复的，定期检验时应当进行耐压试验。

7.7.4  非金属管道安全状况等级评定

7.7.4.1  评定原则

(1)安全状况等级应当根据非金属管道的综合评定，以其中项目等级最低者，作为该管道的安全状况等级；

(2)需要改造或者修理的非金属管道，按照改造或者修理结果进行安全状况等级评定；

(3)安全附件检验不合格的非金属管道不允许投入使用；

(4)对于可拆卸和可更换的压力管道元件在检验中发现腐蚀、磨损、破损时，如果更换新件，则以更换后状态进行评定。

7.7.4.2  安全状况等级评定

非金属管道的安全状况等级按照以下要求进行评定：

(1)内表面光亮如新，没有腐蚀失光、龟裂、变色、树脂粉化、纤维失强、溶胀，无磨损、机械接触损伤，无裂纹、玻璃纤维裸露和分层，管道无鼓包和变形，为1级；

(2)内表面有轻微的腐蚀失光、破坏、变色现象，或者有轻微磨损、机械接触损伤现象，无裂纹、龟裂、树脂粉化、纤维失强、溶胀、玻璃纤维裸露和分层，管道有轻微鼓包和变形时，为2级；

(3)纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里管道经过局部修复时，为3级；

(4)内表面局部有明显的腐蚀失光、变色现象，或者局部的磨损、裂纹、机械接触损伤，有局部的鼓包，但没有出现泄漏和明显的变形时，为4级；

(5)内表面有严重的腐蚀失光、变色、破坏，或者裂纹、龟裂、树脂粉化、纤维失强、溶胀、磨损、机械接触损伤等，出现泄漏和明显的变形时，为5级。

7.7.4.3  防腐蚀管道(内防腐层)的安全状况等级评定

防腐蚀管道的安全状况等级评定，按照以下要求进行：

(1)表面光亮如新，没有腐蚀失光、变色、老化开裂、渗漏，无磨损、机械接触损伤，无裂纹和鼓包，连接部位没有开裂、拉脱现象，附件完好，防腐层与金属基体没有分层时，为1级；

(2)内表面有轻微的腐蚀失光、变色现象，或者磨损、机械接触损伤现象，无裂纹、老化开裂、渗漏和鼓包，连接部位没有开裂、拉脱现象，附件完好，衬里层与金属基体没有明显分层时，为2级；

(3)防腐蚀管道防腐层经过局部修复，并经检验合格后，为3级；

(4)表面有严重腐蚀、磨损、裂纹、老化开裂、机械接触损伤等，防腐层经直流高电压检测通过时，为4级；不通过时，为5级。

7.7.5  防腐蚀管道和非金属管道检验结论

综合评定安全状况等级为1、2级的管道，检验结论为符合要求，可以继续使用；安全状况等级为3、4级的，检验结论为基本符合要求，有条件的监控使用，安全状况等级为4级的，如果是腐蚀原因造成，则不能继续在当前介质下使用；安全状况等级为5级的，检验结论为不符合要求，不得继续使用。

7.8  输油输气站场的工艺管道安全状况等级评定的专项要求

7.8.1  输油输气站场的工艺管道安全状况等级评定原则

采用GB/T 20801设计的输油输气站场的管道，安全状况等级按照本规程7.4条的规定执行。

采用GB/T 34275设计的输油输气站场的管道，应当按照以下要求评定安全状况等级：

(1)埋地段管道的评价及定级执行GB/T 30582《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》第7章及第8章的相关规定，裂纹及焊缝缺陷参照本规程7.8.2及7.8.3条的规定；

(2)非埋地段管道的位置或者结构、支吊架、耐压试验的评级参照7.4条相关规定执行，管道组成件材质参照GB/T 30582中7.2条材料适用性评价执行，腐蚀减薄等体积型缺陷、凹陷的评价以及定级参照执行GB/T 30582第7章及第8章的相关规定。裂纹以及焊缝缺陷参照本规则7.8.2及7.8.3条规定。

7.8.2  裂纹缺陷评级

管子、管件存在表面或者埋藏裂纹缺陷时，应当打磨消除或者更换，打磨后形成的凹坑，按照GB/T 30582要求进行评价定级。如果凹坑在允许的范围内，则不需要补焊，否则应当补焊或者进行应力分析，经过补焊合格或者应力分析结果表明不影响安全使用的，可以定为3级或者4级。

7.8.3  焊接缺陷(不包括裂纹)评级

焊接缺陷在该管道所依据的施工验收标准所允许范围内的，则不影响定级；焊接缺陷焊接缺陷超过该管道所依据的施工验收标准所允许范围(以下简称焊接超标缺陷)的，如果同时满足以下条件，则按照SY/T 4109《石油天然气钢制管道无损检测》等工程验收标准中的质量分级进行定级(级别对应见表9-3)，否则定为5级：

(1)管道结构符合设计规范或者应力分析结果满足有关安全技术规范要求；

(2)焊接缺陷附近无新生裂纹类缺陷；

(3)管道材料标准抗拉强度的下限值小于540MPa；

(4)在实际工况下，材料韧性良好，并且未出现材料性能劣化以及劣化趋向；

(5)最低工作温度高于-20℃的碳钢管道，或者最低工作温度大于或者等于-196℃的奥氏体不锈钢管道；

(6)管道不承受疲劳载荷。

表9-3  SY/T 4109焊缝质量分级与本规则安全定级的对应关系

| 标准名称 | SY/T 4109 | 本规则 |
| --- | --- | --- |
| 分级及定级 | I | 1级或2级 |
|  | II | 2级 |
|  | III | 3级 |
|  | Ⅳ | 4级或5级 |

7.8.4  缺陷及问题的处理

安全状况等级定为5级、定期检验发现严重缺陷或者经合于使用评价需要立即修复的，应当对缺陷进行修复或者采取降压运行的有效措施，缺陷的修复可参照GB/T 36701《埋地钢质管道管体缺陷修复指南》、GB 50540《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》等。合于使用评价应当按照相关安全技术规范和标准执行。

8  安全附件、阻火器和安全保护装置

8.1  通用要求

- (1)管道用安全附件有安全阀、爆破片装置和紧急切断阀，安全保护装置有机械安全联锁装置等；

- (2)安全附件的制造单位应当按照安全技术规范的要求取得特种设备制造许可证；

- (3)按照安全技术规范要求需要进行型式试验的安全附件，应当经过特种设备型式试验机构进行型式试验；

- (4)境外制造的安全附件应当按照安全技术规范要求取得特种设备制造许可证，按照安全技术规范要求取得相应的型式试验证书；

- (5)安全附件、阻火器和安全保护装置的设计、制造和测试，应当符合本规程的协调标准的规定；

- (6)安全附件、阻火器和安全保护装置出厂时应当随带产品质量证明，并且在产品上设置牢固的金属铭牌；

- (7)安全附件、阻火器和安全保护装置应当实行定期检验，其定期检验应当按照本规程与相关安全技术规范的规定进行；

- (8)高压管道的安全附件和安全保护装置应当符合本规程的规定和设计文件的要求；

- (9)非金属管道应当按照有关标准和规范的规定设置安全附件、阻火器和安全保护装置，不得超过设计温度、设计压力使用。

8.2  安全附件、阻火器和安全保护装置的设置

8.2.1  超压泄放装置的设置

超压泄放装置的设置应当满足以下要求：

- (1)超压泄放装置包括安全阀和爆破片装置等，自动控制仪表和报警联锁装置一般不得替代超压泄放装置，在不允许排放或者不能设置超压泄放装置时，可以采用可靠性不低于超压泄放装置的自动控制仪表或者报警联锁装置代替超压泄放装置，防止管道超压；

- (2)可能超压的管道系统(包括连通的设备)应当根据设计要求在管道或者连通的设备上设置超压泄放装置；

- (3)对于可燃介质、剧毒或者有毒介质，应当在超压泄放装置排出口设置导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理(如中和、火炬或焚烧炉燃烧等)，剧毒或者有毒介质不得直接排放；

- (4)减压阀和压力调节阀的低压侧应当设置超压泄放装置；

- (5)使用单位应当在管道系统使用前，确认已经按照设计要求设置超压泄放装置。

8.2.2  阻火器的设置

阻火器的设置应当满足以下要求：

- (1)连接可能发生失控放热反应、自燃或者自分解爆炸的反应器或者容器的管道应当设置阻火器；

- (2)输送可能发生爆燃或者爆轰的可燃气体和蒸气的管道，应当设置阻爆燃型或者阻爆轰型阻火器。

8.2.3  紧急切断阀和机械安全联锁装置的设置

紧急切断阀和机械安全联锁装置的设置应当满足以下要求：

- 可燃的液化气体和压缩气体，以及剧毒化学品储罐出口管道靠近根部处应当设置紧急切断阀；

- 罐区储存危险化学品的储罐出口管道的根部应当设置在无人工干预和无动力供应时能自动关断的火灾紧急切断阀(如易熔塞切断阀)；

- (3)因为操作失误可能导致重大事故的手动阀门应当设置机械安全联锁装置。

8.3  安全附件、阻火器和安全保护装置的安装要求

8.3.1  超压泄放装置的安装要求

超压泄放装置的安装应当满足以下要求：

- (1)超压泄放装置应当安装在容易安装、检查、维护的部位，安全阀应当在设备或者管道的顶部，并垂直向上；

- (2)用于气体介质泄放的超压泄放装置应当安装在设备的气相空间，或者气体管道上；用于液体介质泄放的超压泄放装置应当安装在设备正常液面以下、或者液体管道上；

- (3)超压泄放装置进口连接管道和管件的截面积不得小于超压泄放装置的进口截面积，当并联安装两个或者两个以上的超压泄放装置时，该连接入口的截面积，应当至少等于这些超压泄放装置(不包括备用装置)的进口截面积的总和，进口接管都应当尽量短而直；

- (4)超压泄放装置入口、出口管道和支架的设计与安装应当考虑超压泄放装置自重、泄放反作用力、热应力、振动以及其他外部载荷的作用；

- (5)爆破片装置夹持器的螺栓应当按照规定的方法和扭矩值用扭矩扳手拧紧；

- (6)超压泄放装置与被保护的管道或者设备之间一般不安装切断阀，为了实现安全阀的在线校验，可以在安全阀进口安装爆破片装置，对于可燃介质、剧毒或者有毒介质、以及腐蚀性、粘性介质或者贵重介质，为了便于超压泄放装置的更换与维护，经过使用单位安全管理负责人批准，并且制定可靠的防范措施和操作规程，方可在超压泄放装置进口安装切断阀，切断阀的结构和通径不得妨碍超压泄放装置的安全泄放，在正常运行期间切断阀必须加铅封或者锁定，保证阀门全开；

- (7)新安全阀应当校验合格后才能安装使用。

8.3.2  阻火器的安装要求

阻火器的安装应当满足以下要求：

- (1)单向阻火器的阻火端应当朝向潜在点燃源；

- (2)阻爆燃型阻火器距离潜在点燃源的管道长度应当尽可能短，防止爆燃发展成爆轰，阻稳定爆轰型阻火器的安装应当避开管道中可能发生不稳定爆轰的位置；

- (3)工艺介质含有颗粒或者其他会堵塞阻火元件的物质时，应当设置压差监控设施，在可能发生冻结的情况，应当设置加热防冻设施；

- (4)可能发生稳定燃烧的管道型阻火器，应当设置温度检测和紧急保护设施，防止阻火元件失效；

- (5)改扩建工程，在工艺条件或者管道布置改变后，应当重新检查原有阻火器的适用性。

8.4  安全附件、阻火器和安全保护装置的选用

- 安全附件和安全保护装置的选择和应用应当符合本规程的协调标准的规定。

8.4.1  超压泄放装置的选用

超压泄放装置的选用应当满足以下要求：

- )安全阀的整定压力或者爆破片装置的最大标定爆破压力，以及超压泄放装置最大泄放压力的限制应当符合本规程的协调标准的要求；

- 超压泄放装置的排放能力应当大于或者等于设计要求的安全泄放量，安全泄放量的计算应当按照本规程的协调标准；

- (3)超压泄放装置的选型应当考虑泄放时后处理系统产生的背压限制，防止背压过高导致额定泄放量减少，以及安全阀发生颤振和频跳或者爆破片装置延迟破裂，超压泄放装置的背压限制应当符合本规程的协调标准的要求；

- (4)安全阀不适用于内部爆燃、失控放热反应和自分解爆炸、水(汽)锤等压力快速上升的超压工况；

- (5)用于可能产生爆炸性环境的爆破片装置，爆破时不应当产生火花或者静电，用于安全阀进口的爆破片装置，爆破时不应当产生碎片。

8.4.2  阻火器的选用

阻火器的选用的选用应当满足以下要求：

- (1)阻火器的技术性能和应用限制应当符合本规程的协调标准的规定；

(2)应当根据可燃蒸汽和气体的最大试验安全间隙(MESG)、燃烧和爆炸过程特征(短时间或长时间燃烧，爆燃或爆轰)、阻火器安装位置(管端或者管道)、管道布置(长度、管件和内插元件)以及工艺过程要求(温度、压力、最大流量和允许压力降)等选择合适的阻火器类别和规格。

8.4.3  输油输气站场工艺管道的安全附件、阻火器和安全保护装置专项要求

8.4.3.1  采用GB/T 20801设计的输油输气站场的工艺管道，应当符合本规程协调标准GB/T 20801规定和设计文件的要求。

8.4.3.2  采用GB/T 34275设计的输油输气站场的工艺管道，其安全附件、阻火器和安全保护装置应满足如下要求：

(1)输油输气站场可以采用安全切断阀、可靠性不低于超压泄放装置的自动控制仪表或者报警联锁装置代替超压泄放装置，作为系统的超压保护设施；

(2)输油输气站场可采用等压设计或在减压阀上游增设安全切断阀等方式替代安全阀实现超压保护。

9  附    则

- 9.1  解释权限

- 本规程由国家市场监督管理总局负责解释。

- 9.2  施行时间

- 本规程自20XX年XX月XX日起施行，以下安全技术规范同时废止：

- (1)TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》；

- (2)TSG D7005-2018《压力管道定期检验规则—工业管道》。

- 本规则实施之前发布的其他相关文件和规定，其要求与本规则不一致的，以本规则为准。

附件A

工业管道级别及其介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分

A1  工业管道级别划分

A1.1  GC1级

- (1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道；

- (2)输送GB 50160《石油化工企业设计防火规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃)，并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道；

(3)输送流体介质，并且设计压力大于或者等于10.0MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道。

A1.2  GC2级

- (1)GC1级以外的工艺管道；

- (2)制冷管道。

A1.3  GCD级

动力管道。

A2  介质毒性、腐蚀性和易燃性划分

A2.1  一般规定

(1)管道中介质的危害和危险程度、分类原则以及定义是以GB 50160、GB 50016、《危险化学品目录》和GB 30000《化学品分类和标签规范》的规定为基础确定；

(2)介质危害性系指在生产和储存过程中因事故泄漏致使介质与人体接触、发生火灾引起的健康危害和安全危险程度，用介质的毒性及易燃性表示。其危害和危险程度的划分分别按A2.2和A2.4的规定确定。介质的腐蚀性按A2.3的规定确定；

(3)一种化学介质可能存在多种危害和危险种类，应分别按照GB 30000.2～GB 30000.29进行评估，确定其危害程度或危险性，以高者为基准；

(4)本标准A2.2列入的急性毒性类别1、2、3和A2.4列入的甲、乙类可燃气体、甲、乙、丙类可燃液体及其混合物应视为有毒、易燃的危险性介质。A2.3列入的化学介质应视为腐蚀性介质。

A2.2  毒性

A2.2.1  有毒介质和急性毒性

按照《危险化学品目录》和GB 30000.18的规定，管道涉及的有毒介质应根据其急性毒性进行分类，如表A-1所示。

表A-1  介质急性毒性类别

| 危害类别 接触途径 |  | 1 (注4) | 2 (注4) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (剧毒) | (有毒) | (有毒) |
| 经口LD50(注2) | mg/Kg | ≤5 | ≤50 | ≤300 |
| 经皮LD50(注2) | mg/Kg | ≤50 | ≤200 | ≤1000 |
| 吸入气体LC50(注1、3) | mL/L | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤2.5 |
| 吸入蒸汽LC50(注1、3) | mg/L | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤10 |
| 吸入粉尘和烟雾LC50 (注1、3) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 注1：LC50(50%致死浓度)：化学品在空气中或水中造成一组试验动物50%(一半)死亡的浓度。 注2：LD50：一次全部给予造成一组试验动物50%(一半)死亡的化学品数量。 注3：表中的吸入临界值以4小时接触试验为基础，根据1h小时接触产生的现有吸入毒性数据的换算：对于气体和蒸汽，应该除以因子2，对于粉尘和烟雾，应除以因子4。 注4：《危险化学品目录(2015版)》中注明的剧毒介质可视为急性毒性类别1。 |  |  |  |  |

A2.2.2  混合物的毒性

混合物(介质)的毒性应当按照GB 30000.18中规定的混合物分类标准进行评估。

A2.3  腐蚀性

管道中的腐蚀性介质是指符合GB 30000.17类别1的金属腐蚀物，即在试验温度55℃下，钢或铝表面的腐蚀速率超过每年6.25mm的化学介质。

A2.4  易燃性

A2.4.1  可燃气体

按照GB 50160及GB 50016的规定，管道涉及的可燃气体分类如表A-2所示。

表A-2  可燃气体

| 名称 |  | 类别 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 50160 | 可燃气体 | 甲 | 与空气混合物的爆炸下限不大于10%(体积)。 |
|  |  | 乙 | 与空气混合物的爆炸下限大于或等于10%(体积)。 |

A2.4.2  可燃液体

按照GB 50160及GB 50016的规定，管道涉及的可燃液体分类如表A-3所示。

表A-3  可燃液体

| 名称 |  | 类别 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 50160 | 可燃液体 | 甲A (液化烃) | 沸点不大于15℃的烃类液体及其他类似液体。 |
|  |  | 甲B | 甲A类以外闪点小于28℃的液体。 |
|  |  | 乙A | 闪点大于或等于28℃且小于或等于45℃的液体。 |
|  |  | 乙B | 闪点大于45℃且小于60℃的液体。 |
|  |  | 丙A | 闪点大于或等于60℃且小于或等于120℃的液体。 |
|  |  | 丙B | 闪点大于120℃的液体。 |
| 注：工作温度大于其闪点的乙类可燃液体应视为甲B类可燃液体。工作温度大于其闪点的丙类可燃液体应视为乙类可燃液体。 |  |  |  |

A2.4.3  其他可燃介质

《危险化学品目录》中列入的下列可燃介质应根据其火灾危险性(易燃性)、闪点和介质的状态(气、液、固)视为表A.2或表A.3规定的甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃)：

(1)气溶胶(类别1)、氧化性气体(类别1)、遇水放出易燃气体的物质和混合物(类别1、2、3)；

(2)易燃固体(类别1、2)、自燃固体(类别1)、氧化性固体(类别1、2、3)；

(3)自燃液体(类别1)、氧化性液体(类别1、2、3)；

(4)有机过氧化物(类别A、B、C、D、E、F)、自反应物质和混合物(类别A、B、C、D、E)、自热物质和混合物(类别1、2)。

A2.4.4  混合物的易燃性

混合物(介质)的易燃性按相应GB 30000的规定进行评估。

附件B

压力管道设计文件与本规程质量基本安全要求比照表

| 序号 | 中国基本安全要求 |  | 产品相应标准要求 | 产品实际情况 | 符合性 申明 | 备注 (处置情况) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料、管道组成件要求 | 【工业管规2.1.1】 材料基本要求 | 含碳量(焊接)： % 断后伸长率(A)： □冲击试验 | 含碳量(焊接)： % 断后伸长率(A)： □冲击试验 | □符合 □处置后符合 □不符合 | 采取必要的防护措施，如还不符合按本规程1.9办理 |
| 2 |  | 【工业管规2.3】 管道组成件的使用限制 | 材料类别(牌号)： 制造工艺条件(包括无损检测)： 工况条件限制(注1)： | 材料类别(牌号)： 制造工艺(包括无损检测)： 介质环境： 设计压力： MPa 设计温度： ℃ | □不适用 □符合 □处置后符合 □不符合 | 不符合按本规程1.9办理 |
| 3 |  | 【工业管规2.4】 高压管道专项要求 | 材料类别(牌号)： 制造工艺条件(包括无损检测)： 工况条件限制： | 材料类别(牌号)： 制造工艺(包括无损检测)： 介质环境： 设计压力： MPa 设计温度： ℃ | □不适用 □符合 □处置后符合 □不符合 | 不符合按本规程1.9办理 |
| 4 |  | 【工业管规2.6】 非金属管道专项要求 | 材料类别(牌号)： 制造工艺条件(包括无损检测)： 工况条件限制： | 材料类别(牌号)： 制造工艺(包括无损检测)： 介质环境： 设计压力： MPa 设计温度： ℃ | □不适用 □符合 □处置后符合 □不符合 | 不符合按本规程1.9办理 |

续表

| 序号 | 中国基本安全要求 |  | 产品相应标准要求 | 产品实际情况 | 符合性 申明 | 备注 (处置情况) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 设计要求 | 【工业管规1.10】 协调标准 | □GB/T 20801《压力管道规范 工业管道》 □GB/T 32270《压力管道规范 动力管道》 □GB/T 34275《压力管道规范 长输管道》 | (列出与相应协调标准相对应的国际标准或者境外标准) | — | — |
| 6 |  | 【工业管规3.1.6】 载荷 | □压力 □重力载荷 □介质重量 □雪载荷 □地震载荷 □风载荷 □冲击载荷 □位移载荷 □疲劳载荷 □瞬态作用力 □盲板力 | □压力 □重力载荷 □介质重量 □雪载荷 □地震载荷 □风载荷 □冲击载荷 □位移载荷 □疲劳载荷 □瞬态作用力 □盲板力 | □不适用 □符合 □处置后符合 □不符合 | 不符合时应提供相应报告 |
| 7 |  | 【工业管规3.2.1】 管道材料的安全系数 | 灰铸铁的安全系数： 可锻铸铁的安全系数： 球墨铸铁、碳钢、合金钢、铁素体不锈钢、延伸率小于35%的奥氏体不锈钢、双相不锈钢、钛和钛合金、铝和铝合金的安全系数： 延伸率大于等于35%的奥氏体不锈钢和镍基合金的安全系数： | 灰铸铁的安全系数： 可锻铸铁的安全系数： 球墨铸铁、碳钢、合金钢、铁素体不锈钢、延伸率小于35%的奥氏体不锈钢、双相不锈钢、钛和钛合金、铝和铝合金的安全系数： 延伸率大于等于35%的奥氏体不锈钢和镍基合金的安全系数： | □不适用 □符合 □处置后符合 □不符合 | 采取必要的防护措施，如还不符合,按本规程1.9办理 |
| 8 |  | 【工业管规3.1.4.1】 管道组成件设计准则 | □压力—温度额定值 □压力设计 □应力分析 □验证性压力试验方法 | □压力—温度额定值 □压力设计 □应力分析 □验证性压力试验方法 | □不适用 □符合 □处置后符合 □不符合 | 不符合按本规程1.9办理 |
| 9 |  | 【工业管规3.2.4】 管道应力分析 | □静力分析 □动力分析 | □静力分析 □动力分析 | □不适用 □符合 □处置后符合 □不符合 | 不符合按本规程1.9办理 |

续表

| 序号 | 中国基本安全要求 |  | 产品相应标准要求 | 产品实际情况 | 符合性 申明 | 备注 (处置情况) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 安装要求 | 【工业管规4.3.1】 管道元件及材料检查 | 内容： □材质检查 方法及比例： □阀门试验 比例： □无损检测 方法及比例： □其他检查 方法及比例： | □材质检查 方法及比例： □阀门试验 比例： □无损检测 方法及比例： □其他检查 方法及比例： | □符合 □处置后符合 □不符合 |  |
| 11 |  | 【工业管规4.2.8】 热处理 | □焊后热处理： □弯曲和成型后的热处理： | □不需要 □热处理工艺 | □符合 □处置后符合 □不符合 |  |
| 12 |  | 【工业管规4.4.2】 无损检测 | 方法及比例： | □RT比例： □UT比例： □MT比例： □PT比例： □其他 比例： | □符合 □处置后符合 □不符合 |  |
| 13 |  | 【工业管规4.4.3】 硬度检验及其他检验 | 方法及比例： | □硬度检验 比例： □其他检验 比例： | □不适用 □符合 □处置后符合 □不符合 |  |
| 14 |  | 【工业管规4.5】 耐压试验 | 方法： 压力系数： | □液压试验 压力系数： □气压试验 压力系数： □液压－气压试验 压力系数： □替代性试验 | □符合 □处置后符合 □不符合 |  |
| 15 |  | 【工业管规4.5.6】 泄漏试验 | 方法：□气密性试验 □敏感性泄漏试验 | □气密性试验 □敏感性泄漏试验 | □不适用 □符合 □处置后符合 □不符合 |  |
|  | 其他 | 以上未列出的条款 |  |  |  |  |
|  | 需要强调说明的问题： |  |  |  |  |  |

注1：工况条件限制：是指材料在保持其物理性能、化学性能、耐腐蚀性能、抗疲劳性能以及组织稳定等性能条件下，用其制造的管道组成件的使用范围，包括管道等级和工况、介质环境、设计压力(额定值)、使用温度、防护措施等。

附件C

压力管道设计许可印章(模式)

注：

①为“特种设备生产许可印章”字样；

②为“压力管道设计”字样；

③为设计单位法定代表人姓名，如“×××”；

④为设计单位技术负责人姓名，如“×××”；

⑤为设计许可证编号，如(“TS1810273-2024”)；

⑥为设计许可截止日期，如“2024年07年19日”；

⑦为设计单位全称。

附件D

工业管道安装质量证明

一、工业管道安装质量证明书

编号：

| 工程名称 |  | 工程编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交工单元名称 |  | 交工单元编号 |  |
| 安装开工日期 |  | 安装竣工日期 |  |
| 管道级别 |  | 管道长度 |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 无损检测单位 |  |  |  |
| 安装监检单位 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |
| 本工业管道的安装经质量检验，符合《工业管道安全技术监察规程》、设计文件和 (相关技术标准) 的要求。 附：《压力管道安装汇总表》共 页 检验员： 日期： 质量保证工程师： 日期： 安装单位(盖章) 年 月 日 特种设备安装许可证编号： |  |  |  |

二、工业管道安装汇总表

证明书编号:

| 交工单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 交工单元编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 | 管道 级别 | 设计 压力(MPa) | 设计 温度 (℃) | 输送 介质 | 管道 材质 | 管道规格(mm) | 管道 长度 (m) | 铺设 方式 | 焊口 数量 | 检测方法/比例 (％) | 耐压试验方法 | 耐压试验介质 | 耐压试验压力 (MP) | 泄漏试验压力 (MPa) | 吹洗 方法 | 防腐方式 | 保温(绝热)方式 |

填表：                    日期：                         审核：                        日期：

共     页 ，第    页

附件E

特种设备监督检验证书
(压力管道元件制造)

编号：

| 制造单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 许可资质 |  | 许可证编号 |  |
| 产品类别 |  | 产品品种 |  |
| 产品名称 |  | 产品编号 |  |
| 产品型号(规格) |  | 产品标准 |  |
| 产品批号/数量 | / | 制造日期 | 年 月 日 |
| 按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定，该台(批)产品经本机构实施监督检验，安全性能符合 (有关安全技术规范或规范性文件) 的要求，特发此证书。 监检员： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 监督检验机构： (监督检验机构检验专用章) 年 月 日 监督检验机构核准证号： |  |  |  |

注：1.本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

特种设备监督检验证书

(压力管道安装、改造和重大修理)

证书编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |
| 工程总投资 | 万元 | 压力管道级别 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位/许可证编号 |  |  |  |
| 施工单位/许可证编号 |  |  |  |
| 检测机构/核准证编号 |  |  |  |
| 监督检验受理文号 |  |  |  |
| 监督检验起止日期 |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国特种设备安全法》《压力管道监督检验规则》的规定，该压力管道施工项目经本机构实施监督检验，安全性能符合压力管道安全技术规范的要求，特发此证书。 附：1、压力管道数据表 2、压力管道监督检验报告 监督检验人员： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 监督检验机构： (监督检验机构检验专用章) 年 月 日 监督检验机构核准证编号： |  |  |  |

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送交施工单位，其中一份由施工单位随竣工资料交付建设单位。

压力管道数据表

证书编号：

| 序号 | 管道名称 | 管道 编号 | 管道 级别 | 材质 | 介质 | 管道规格 |  |  | 起止点 |  | 设计条件 |  | 工作条件 |  | 备 注(图号) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公称直径(mm) | 公称壁厚(mm) | 管道长度(m) | 起点 | 终点 | 温度(℃) | 压力(MPa) | 温度(℃) | 压力(MPa) |  |

注：本表作为《压力管道监督检验证书》(压力管道安装、改造和重大修理)的附表。

附件F

报告编号:

工业管道定期检验报告

| 装置名称 | ： |
| --- | --- |
| 管道名称 | ： |
| 使用单位 | ： |
| 单位内编号 | ： |
| 检验类别 | ： (首次定期检验、定期检验) |
| 检验日期 | ： |

(印制检验机构名称)

注意事项

1.本报告为依据TSG D7005《压力管道定期检验规程-工业管道》对在用工业管道进行定期检验的结论报告，检验结论代表该工业管道在检验时的安全状况。

2.本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整。涂改无效。

3.结论报告无检验、审核、批准人员等签字，以及检验机构核准证号、检验专用章或者公章无效。

4.本报告一式两份，由检验机构和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮件：

工业管道定期检验结论报告

报告编号：

| 管道名称 |  |  |  | 单位内编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道级别 |  |  |  | 起始—终止位置 |  |  |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  | 使用登记证编号 |  |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 统一社会信用代码 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 安全管理人员 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 设计使用年限 |  |  |  | 投入使用日期 |  |  |  |  |  |
| 检验 依据 | 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 《压力管道定期检验规程—工业管道》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 及其 处理 | [检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页，也可以直接注明见某单项报告)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能参数 | 管道直径 | mm |  |  | 管道长度 |  |  | m |  |
|  | 管道壁厚 | mm |  |  | 设计压力 |  |  | MPa |  |
|  | 设计温度 | ℃ |  |  | 工作压力 |  |  | MPa |  |
|  | 工作温度 | ℃ |  |  | 工作介质 |  |  |  |  |
| 检验结论 | 工业管道的安全状况等级评定为 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (符合要求、基本符合要求、不符合要求) | 允许(监控)工作条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力 | - MPa |  |  | - 温度 |  |  | - ℃ |
|  |  | 介质 |  |  |  | - 其他 |  |  |  |
|  | 下次定期检验日期： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | (包括变更情况) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验： 日期： |  |  |  | 检验机构核准证号: (检验机构检验专用章或者公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审核： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

共  页 第  页

工业管道定期检验结论报告附页

报告编号：

| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料审查 |  |  |
| 2 | 宏观检验 |  |  |
| 3 | 壁厚测定 |  |  |
| 4 | 耐压强度校核 |  |  |
| 5 | 磁粉检测 |  |  |
| 6 | 渗透检测 |  |  |
| 7 | 射线检测 |  |  |
| 8 | 超声检测 |  |  |
| 9 | 化学成分分析 |  |  |
| 10 | 硬度测定 |  |  |
| 11 | 金相分析 |  |  |
| 12 | 泄漏试验 |  |  |
| 13 | 安全保护装置检验 |  |  |
| 14 | 耐压试验 |  |  |

共  页 第  页

# 附件G

特种设备检验意见通知书(1)

编号：

| 受检单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工业管道名称 | 单位内编号 | 检验结论意见 |
| 有关情况说明： |  |  |
| 本通知的有效期： 年 月 日止 检验人员： 日期： 检验机构检验专用章或公章) 年 月 日 使用单位安全管理人员： 日期： |  |  |

注：本通知书只用于检验结论不存在问题，或者虽然存在问题但不需要受检单位回复意见，是在检验报告出具前对检验结果出具的有效结论意见，一式两份，检验机构、受检单位各一份，本通知在有效期内有效。

# 附件H

特种设备检验意见通知书(2)

编号：

(填写使用单位名称)              ：

经检验，你单位(填写装置名称)     (管道名称：                         ，

管道级别：              单位内编号：                )，存在以下问题，请于      年  月  日前将处理结果报送我机构。

问题和意见： 检验人员： 日期： 检验机构技术负责人： 日期： (检验机构检验专用章或公章) 年 月 日 使用单位安全管理人员： 日期：

处理结果： 使用单位安全管理人员： 日期： (使用单位公章) 年 月 日

注：本通知书是作为检验中发现问题，需要使用单位进行处理而出具，一式三份，一份检验机构存档，两份送使用单位，其中一份使用单位应当在要求的时间内返回给检验机构。当发现严重隐患时，可以增加一份报压力管道使用登记机关。